## Curva de Permanência
Media | Data | Q usina m³ [Vazão] | Ordem | Q usina m³ [Vazão Decrescente] | Permanência | Ph [kW] | Ad Posto [km²] | Ad Usina [km²] | Altura [m]
42.3385 | 2023-12-01 | 43.0206 | 1 | 145.4165 | 0.00092937 | 28530.7122 | 1800 | 1829 | 20
18.3659 | 2023-11-01 | 18.6618 | 2 | 141.6049 | 0.0018587 | 27782.8892
16.6555 | 2023-10-01 | 16.9238 | 3 | 140.589 | 0.0027881 | 27583.568
13.2598 | 2023-09-01 | 13.4734 | 4 | 139.3143 | 0.0037175 | 27333.4696
15.2035 | 2023-08-01 | 15.4484 | 5 | 138.5291 | 0.0046468 | 27179.4035
17.5275 | 2023-07-01 | 17.8099 | 6 | 136.2096 | 0.0055762 | 26724.3221
21.2607 | 2023-06-01 | 21.6032 | 7 | 133.1614 | 0.0065056 | 26126.2591
26.8028 | 2023-05-01 | 27.2346 | 8 | 131.2971 | 0.0074349 | 25760.4914
35.4544 | 2023-04-01 | 36.0256 | 9 | 127.7278 | 0.0083643 | 25060.196
52.3621 | 2023-03-01 | 53.2057 | 10 | 122.9095 | 0.0092937 | 24114.8461
63.3815 | 2023-02-01 | 64.4026 | 11 | 117.5501 | 0.010223 | 23063.3365
102.2173 | 2023-01-01 | 103.8641 | 12 | 117.0709 | 0.011152 | 22969.3178
42.3385 | 2022-12-01 | 43.0206 | 13 | 116.0018 | 0.012082 | 22759.5502
18.8859 | 2022-11-01 | 19.1902 | 14 | 115.0179 | 0.013011 | 22566.5089
17.2904 | 2022-10-01 | 17.569 | 15 | 112.0143 | 0.013941 | 21977.1978
11.9726 | 2022-09-01 | 12.1655 | 16 | 110.5089 | 0.01487 | 21681.8445
11.2497 | 2022-08-01 | 11.4309 | 17 | 107.6828 | 0.015799 | 21127.3617
12.522 | 2022-07-01 | 12.7237 | 18 | 105.0074 | 0.016729 | 20602.4442
14.997 | 2022-06-01 | 15.2386 | 19 | 104.2038 | 0.017658 | 20444.7895
17.717 | 2022-05-01 | 18.0024 | 20 | 103.8641 | 0.018587 | 20378.1431
27.3857 | 2022-04-01 | 27.8269 | 21 | 103.3701 | 0.019517 | 20281.2138
30.1703 | 2022-03-01 | 30.6564 | 22 | 102.3823 | 0.020446 | 20087.415
72.8046 | 2022-02-01 | 73.9776 | 23 | 101.3838 | 0.021375 | 19891.5029
66.3814 | 2022-01-01 | 67.4509 | 24 | 101.2276 | 0.022305 | 19860.8612
23.9102 | 2021-12-01 | 24.2954 | 25 | 101.2058 | 0.023234 | 19856.5749
18.9765 | 2021-11-01 | 19.2822 | 26 | 100.2672 | 0.024164 | 19672.4251
17.4598 | 2021-10-01 | 17.7411 | 27 | 98.318 | 0.025093 | 19289.9909
10.4832 | 2021-09-01 | 10.6521 | 28 | 98.108 | 0.026022 | 19248.783
10.4657 | 2021-08-01 | 10.6343 | 29 | 97.8822 | 0.026952 | 19204.485
12.0238 | 2021-07-01 | 12.2175 | 30 | 97.0081 | 0.027881 | 19032.9947
14.854 | 2021-06-01 | 15.0933 | 31 | 97.0034 | 0.02881 | 19032.0577
15.1443 | 2021-05-01 | 15.3883 | 32 | 94.3198 | 0.02974 | 18505.5453
18.9174 | 2021-04-01 | 19.2222 | 33 | 91.3879 | 0.030669 | 17930.309
34.02 | 2021-03-01 | 34.5681 | 34 | 90.3716 | 0.031599 | 17730.9082
50.25 | 2021-02-01 | 51.0596 | 35 | 90.2395 | 0.032528 | 17704.9912
37.8526 | 2021-01-01 | 38.4624 | 36 | 89.6579 | 0.033457 | 17590.877
36.2316 | 2020-12-01 | 36.8153 | 37 | 89.4766 | 0.034387 | 17555.311
14.09 | 2020-11-01 | 14.317 | 38 | 88.8851 | 0.035316 | 17439.263
7.06 | 2020-10-01 | 7.1737 | 39 | 87.4578 | 0.036245 | 17159.2206
7.92 | 2020-09-01 | 8.0476 | 40 | 86.4306 | 0.037175 | 16957.6865
9.6855 | 2020-08-01 | 9.8415 | 41 | 86.3781 | 0.038104 | 16947.3796
11.2154 | 2020-07-01 | 11.3961 | 42 | 85.7972 | 0.039033 | 16833.4049
14.0879 | 2020-06-01 | 14.3149 | 43 | 85.7075 | 0.039963 | 16815.8212
16.7829 | 2020-05-01 | 17.0533 | 44 | 85.3022 | 0.040892 | 16736.2961
23.8344 | 2020-04-01 | 24.2184 | 45 | 84.3287 | 0.041822 | 16545.2884
45.2687 | 2020-03-01 | 45.998 | 46 | 84.0093 | 0.042751 | 16482.6292
67.0759 | 2020-02-01 | 68.1566 | 47 | 83.8504 | 0.04368 | 16451.4491
29.9745 | 2020-01-01 | 30.4574 | 48 | 83.6518 | 0.04461 | 16412.4741
22.4693 | 2019-12-01 | 22.8313 | 49 | 83.2232 | 0.045539 | 16328.3836
14.08 | 2019-11-01 | 14.3068 | 50 | 83.2031 | 0.046468 | 16324.4562
10.47 | 2019-10-01 | 10.6387 | 51 | 83.0086 | 0.047398 | 16286.2786
10.08 | 2019-09-01 | 10.2424 | 52 | 82.7413 | 0.048327 | 16233.8466
8.1347 | 2019-08-01 | 8.2658 | 53 | 82.6792 | 0.049257 | 16221.6657
9.7195 | 2019-07-01 | 9.8761 | 54 | 82.5269 | 0.050186 | 16191.7814
11.7198 | 2019-06-01 | 11.9086 | 55 | 82.486 | 0.051115 | 16183.7472
14.834 | 2019-05-01 | 15.073 | 56 | 82.0094 | 0.052045 | 16090.2469
21.4874 | 2019-04-01 | 21.8336 | 57 | 81.9859 | 0.052974 | 16085.6416
44.4095 | 2019-03-01 | 45.125 | 58 | 81.6332 | 0.053903 | 16016.4434
27.475 | 2019-02-01 | 27.9177 | 59 | 81.0672 | 0.054833 | 15905.3794
24.4554 | 2019-01-01 | 24.8494 | 60 | 80.8608 | 0.055762 | 15864.8892
34.251 | 2018-12-01 | 34.8028 | 61 | 80.8412 | 0.056691 | 15861.0415
22.7582 | 2018-11-01 | 23.1249 | 62 | 80.6453 | 0.057621 | 15822.6047
12.4243 | 2018-10-01 | 12.6245 | 63 | 79.3292 | 0.05855 | 15564.3924
7.344 | 2018-09-01 | 7.4623 | 64 | 78.8378 | 0.05948 | 15467.9814
8.3918 | 2018-08-01 | 8.527 | 65 | 78.6112 | 0.060409 | 15423.5239
6.1738 | 2018-07-01 | 6.2733 | 66 | 78.3738 | 0.061338 | 15376.9332
7.8547 | 2018-06-01 | 7.9812 | 67 | 77.6733 | 0.062268 | 15239.4938
8.4657 | 2018-05-01 | 8.6021 | 68 | 77.1629 | 0.063197 | 15139.3547
11.2158 | 2018-04-01 | 11.3965 | 69 | 76.4802 | 0.064126 | 15005.424
20.888 | 2018-03-01 | 21.2245 | 70 | 76.3461 | 0.065056 | 14979.1084
20.2097 | 2018-02-01 | 20.5353 | 71 | 76.2051 | 0.065985 | 14951.437
33.6165 | 2018-01-01 | 34.1581 | 72 | 75.6805 | 0.066914 | 14848.507
14.77 | 2017-12-01 | 15.008 | 73 | 75.6195 | 0.067844 | 14836.5453
14.2004 | 2017-11-01 | 14.4292 | 74 | 75.5546 | 0.068773 | 14823.8061
11.0926 | 2017-10-01 | 11.2713 | 75 | 74.888 | 0.069703 | 14693.0253
6.9598 | 2017-09-01 | 7.0719 | 76 | 74.6683 | 0.070632 | 14649.9235
8.826 | 2017-08-01 | 8.9682 | 77 | 74.487 | 0.071561 | 14614.3575
9.9533 | 2017-07-01 | 10.1137 | 78 | 74.4326 | 0.072491 | 14603.6717
12.4293 | 2017-06-01 | 12.6295 | 79 | 74.3819 | 0.07342 | 14593.7236
15.3596 | 2017-05-01 | 15.6071 | 80 | 74.3384 | 0.074349 | 14585.191
15.4218 | 2017-04-01 | 15.6703 | 81 | 74.2906 | 0.075279 | 14575.821
20.4958 | 2017-03-01 | 20.826 | 82 | 74.2257 | 0.076208 | 14563.0818
22.55 | 2017-02-01 | 22.9133 | 83 | 73.9776 | 0.077138 | 14514.3979
37.9 | 2017-01-01 | 38.5106 | 84 | 73.2729 | 0.078067 | 14376.141
27.94 | 2016-12-01 | 28.3901 | 85 | 72.5758 | 0.078996 | 14239.3794
25.8111 | 2016-11-01 | 26.2269 | 86 | 72.4457 | 0.079926 | 14213.8412
14.6739 | 2016-10-01 | 14.9103 | 87 | 72.051 | 0.080855 | 14136.4094
9.5878 | 2016-09-01 | 9.7423 | 88 | 71.3123 | 0.081784 | 13991.474
11.2053 | 2016-08-01 | 11.3858 | 89 | 71.1542 | 0.082714 | 13960.4534
12.4045 | 2016-07-01 | 12.6044 | 90 | 70.6011 | 0.083643 | 13851.9412
18.7696 | 2016-06-01 | 19.072 | 91 | 70.5073 | 0.084572 | 13833.5402
15.2809 | 2016-05-01 | 15.5271 | 92 | 69.9322 | 0.085502 | 13720.7018
19.4974 | 2016-04-01 | 19.8115 | 93 | 69.7486 | 0.086431 | 13684.6773
33.8222 | 2016-03-01 | 34.3671 | 94 | 69.3007 | 0.087361 | 13596.799
37.3274 | 2016-02-01 | 37.9288 | 95 | 69.2017 | 0.08829 | 13577.3812
58.1955 | 2016-01-01 | 59.1331 | 96 | 69.0062 | 0.089219 | 13539.0242
33.007 | 2015-12-01 | 33.5388 | 97 | 68.8906 | 0.090149 | 13516.3369
24.524 | 2015-11-01 | 24.9191 | 98 | 68.7957 | 0.091078 | 13497.7166
6.7337 | 2015-10-01 | 6.8422 | 99 | 68.7282 | 0.092007 | 13484.479
11.0972 | 2015-09-01 | 11.276 | 100 | 68.5831 | 0.092937 | 13456.0102
7.0179 | 2015-08-01 | 7.131 | 101 | 68.4549 | 0.093866 | 13430.8509
8.4613 | 2015-07-01 | 8.5976 | 102 | 68.4249 | 0.094796 | 13424.9697
10.2725 | 2015-06-01 | 10.438 | 103 | 68.2507 | 0.095725 | 13390.7793
12.7922 | 2015-05-01 | 12.9983 | 104 | 68.1566 | 0.096654 | 13372.3185
16.8304 | 2015-04-01 | 17.1016 | 105 | 68.1335 | 0.097584 | 13367.793
24.6612 | 2015-03-01 | 25.0585 | 106 | 67.4509 | 0.098513 | 13233.8623
19.4792 | 2015-02-01 | 19.793 | 107 | 67.4222 | 0.099442 | 13228.2403
11.541 | 2015-01-01 | 11.7269 | 108 | 66.9539 | 0.10037 | 13136.3548
6.44 | 2014-10-01 | 6.5438 | 109 | 66.6488 | 0.1013 | 13076.4867
5.11 | 2014-09-01 | 5.1923 | 110 | 66.1188 | 0.10223 | 12972.5
7.53 | 2014-08-01 | 7.6513 | 111 | 65.9697 | 0.10316 | 12943.2538
8.17 | 2014-07-01 | 8.3016 | 112 | 65.8971 | 0.10409 | 12929.0194
5.96 | 2014-06-01 | 6.056 | 113 | 65.7522 | 0.10502 | 12900.5905
8.8276 | 2014-05-01 | 8.9698 | 114 | 65.6468 | 0.10595 | 12879.8968
12.7892 | 2014-04-01 | 12.9952 | 115 | 65.5234 | 0.10688 | 12855.6944
12.8556 | 2014-03-01 | 13.0627 | 116 | 65.4801 | 0.10781 | 12847.2016
15.1941 | 2014-02-01 | 15.4389 | 117 | 65.3607 | 0.10874 | 12823.7767
21.0104 | 2014-01-01 | 21.3489 | 118 | 64.522 | 0.10967 | 12659.2241
40.2316 | 2013-12-01 | 40.8798 | 119 | 64.4026 | 0.11059 | 12635.7992
22.3785 | 2013-11-01 | 22.739 | 120 | 63.7489 | 0.11152 | 12507.5304
20.2372 | 2013-10-01 | 20.5632 | 121 | 63.5567 | 0.11245 | 12469.8312
14.4411 | 2013-09-01 | 14.6738 | 122 | 63.5274 | 0.11338 | 12464.0697
15.3516 | 2013-08-01 | 15.5989 | 123 | 62.9211 | 0.11431 | 12345.1109
20.6046 | 2013-07-01 | 20.9366 | 124 | 62.6485 | 0.11524 | 12291.6423
23.5694 | 2013-06-01 | 23.9491 | 125 | 62.5021 | 0.11617 | 12262.9144
25.5394 | 2013-05-01 | 25.9509 | 126 | 62.3882 | 0.1171 | 12240.566
36.4343 | 2013-04-01 | 37.0213 | 127 | 62.2619 | 0.11803 | 12215.7855
43.9864 | 2013-03-01 | 44.6951 | 128 | 62.0375 | 0.11896 | 12171.7666
67.3695 | 2013-02-01 | 68.4549 | 129 | 62.0111 | 0.11989 | 12166.5832
96.5524 | 2013-01-01 | 98.108 | 130 | 61.832 | 0.12082 | 12131.4358
27.2045 | 2012-12-01 | 27.6428 | 131 | 61.6632 | 0.12175 | 12098.322
20.9146 | 2012-11-01 | 21.2516 | 132 | 61.4842 | 0.12268 | 12063.1946
12.9615 | 2012-10-01 | 13.1703 | 133 | 61.3613 | 0.12361 | 12039.0918
13.4122 | 2012-09-01 | 13.6283 | 134 | 61.2349 | 0.12454 | 12014.2913
16.6099 | 2012-08-01 | 16.8775 | 135 | 60.7936 | 0.12546 | 11927.7088
21.4444 | 2012-07-01 | 21.7899 | 136 | 60.6604 | 0.12639 | 11901.5726
27.3329 | 2012-06-01 | 27.7733 | 137 | 60.5669 | 0.12732 | 11883.2314
28.1263 | 2012-05-01 | 28.5794 | 138 | 59.8177 | 0.12825 | 11736.2425
31.1952 | 2012-04-01 | 31.6978 | 139 | 59.6198 | 0.12918 | 11697.407
43.012 | 2012-03-01 | 43.705 | 140 | 59.5898 | 0.13011 | 11691.5258
52.2769 | 2012-02-01 | 53.1191 | 141 | 59.2649 | 0.13104 | 11627.7702
88.2363 | 2012-01-01 | 89.6579 | 142 | 59.2167 | 0.13197 | 11618.3205
64.7097 | 2011-12-01 | 65.7522 | 143 | 59.1517 | 0.1329 | 11605.5614
18.6104 | 2011-11-01 | 18.9102 | 144 | 59.1331 | 0.13383 | 11601.9131
17.3838 | 2011-10-01 | 17.6639 | 145 | 59.0471 | 0.13476 | 11585.0471
13.5962 | 2011-09-01 | 13.8152 | 146 | 58.81 | 0.13569 | 11538.5163
17.4662 | 2011-08-01 | 17.7476 | 147 | 58.7231 | 0.13662 | 11521.4709
20.7825 | 2011-07-01 | 21.1173 | 148 | 58.6843 | 0.13755 | 11513.8553
25.9527 | 2011-06-01 | 26.3708 | 149 | 58.3017 | 0.13848 | 11438.7959
25.0682 | 2011-05-01 | 25.4721 | 150 | 58.2616 | 0.13941 | 11430.9211
39.6791 | 2011-04-01 | 40.3184 | 151 | 58.2357 | 0.14033 | 11425.8374
56.0049 | 2011-03-01 | 56.9072 | 152 | 57.8939 | 0.14126 | 11358.7923
47.4037 | 2011-02-01 | 48.1674 | 153 | 57.8765 | 0.14219 | 11355.3633
136.3326 | 2011-01-01 | 138.5291 | 154 | 57.7424 | 0.14312 | 11329.0676
53.1465 | 2010-12-01 | 54.0027 | 155 | 57.7338 | 0.14405 | 11327.373
38.015 | 2010-11-01 | 38.6275 | 156 | 57.5648 | 0.14498 | 11294.2193
20.4818 | 2010-10-01 | 20.8118 | 157 | 57.4103 | 0.14591 | 11263.8965
13.421 | 2010-09-01 | 13.6372 | 158 | 57.3992 | 0.14684 | 11261.7235
14.5414 | 2010-08-01 | 14.7757 | 159 | 56.9856 | 0.14777 | 11180.5835
18.932 | 2010-07-01 | 19.237 | 160 | 56.9072 | 0.1487 | 11165.1929
25.57 | 2010-06-01 | 25.982 | 161 | 56.8361 | 0.14963 | 11151.2376
26.6501 | 2010-05-01 | 27.0795 | 162 | 56.8018 | 0.15056 | 11144.5191
35.4374 | 2010-04-01 | 36.0083 | 163 | 56.7845 | 0.15149 | 11141.1101
51.6382 | 2010-03-01 | 52.4701 | 164 | 56.4117 | 0.15242 | 11067.9844
40.5498 | 2010-02-01 | 41.2031 | 165 | 56.2085 | 0.15335 | 11028.1122
75.1356 | 2010-01-01 | 76.3461 | 166 | 56.0313 | 0.15428 | 10993.3437
80.3389 | 2009-12-01 | 81.6332 | 167 | 56.0241 | 0.1552 | 10991.9282
31.0941 | 2009-11-01 | 31.5951 | 168 | 55.7365 | 0.15613 | 10935.5091
35.3539 | 2009-10-01 | 35.9235 | 169 | 55.5624 | 0.15706 | 10901.3386
27.6876 | 2009-09-01 | 28.1337 | 170 | 55.5067 | 0.15799 | 10890.4136
20.2315 | 2009-08-01 | 20.5575 | 171 | 55.3937 | 0.15892 | 10868.2447
25.3605 | 2009-07-01 | 25.7691 | 172 | 55.3419 | 0.15985 | 10858.0772
28.7176 | 2009-06-01 | 29.1803 | 173 | 55.1264 | 0.16078 | 10815.7928
34.7451 | 2009-05-01 | 35.3049 | 174 | 55.107 | 0.16171 | 10811.985
61.6552 | 2009-04-01 | 62.6485 | 175 | 55.0151 | 0.16264 | 10793.9628
65.8923 | 2009-03-01 | 66.9539 | 176 | 54.8908 | 0.16357 | 10769.5809
88.8087 | 2009-02-01 | 90.2395 | 177 | 54.7583 | 0.1645 | 10743.5842
73.4844 | 2009-01-01 | 74.6683 | 178 | 54.4449 | 0.16543 | 10682.0814
55.9349 | 2008-12-01 | 56.8361 | 179 | 54.4266 | 0.16636 | 10678.4929
39.1716 | 2008-11-01 | 39.8027 | 180 | 54.2405 | 0.16729 | 10641.9899
19.7755 | 2008-10-01 | 20.0941 | 181 | 54.2396 | 0.16822 | 10641.8104
17.4305 | 2008-09-01 | 17.7113 | 182 | 54.0445 | 0.16914 | 10603.5331
15.9272 | 2008-08-01 | 16.1838 | 183 | 54.0399 | 0.17007 | 10602.636
18.0801 | 2008-07-01 | 18.3714 | 184 | 54.0027 | 0.171 | 10595.3394
21.9524 | 2008-06-01 | 22.3061 | 185 | 53.3104 | 0.17193 | 10459.4948
30.9245 | 2008-05-01 | 31.4227 | 186 | 53.2057 | 0.17286 | 10438.9606
49.6703 | 2008-04-01 | 50.4705 | 187 | 53.2049 | 0.17379 | 10438.8011
64.4419 | 2008-03-01 | 65.4801 | 188 | 53.1191 | 0.17472 | 10421.9751
55.1358 | 2008-02-01 | 56.0241 | 189 | 52.9361 | 0.17565 | 10386.0701
42.2985 | 2008-01-01 | 42.98 | 190 | 52.7564 | 0.17658 | 10350.8032
27.0097 | 2007-12-01 | 27.4449 | 191 | 52.6895 | 0.17751 | 10337.6852
20.3703 | 2007-11-01 | 20.6985 | 192 | 52.6791 | 0.17844 | 10335.6318
12.0779 | 2007-10-01 | 12.2725 | 193 | 52.4701 | 0.17937 | 10294.6432
9.7572 | 2007-09-01 | 9.9144 | 194 | 52.2828 | 0.1803 | 10257.881
13.1275 | 2007-08-01 | 13.339 | 195 | 52.2616 | 0.18123 | 10253.7343
16.0773 | 2007-07-01 | 16.3363 | 196 | 52.1027 | 0.18216 | 10222.5543
19.7811 | 2007-06-01 | 20.0998 | 197 | 52.0234 | 0.18309 | 10206.9842
23.184 | 2007-05-01 | 23.5575 | 198 | 51.9181 | 0.18401 | 10186.3304
29.3149 | 2007-04-01 | 29.7872 | 199 | 51.2934 | 0.18494 | 10063.7632
38.1299 | 2007-03-01 | 38.7442 | 200 | 51.1961 | 0.18587 | 10044.6844
71.4251 | 2007-02-01 | 72.5758 | 201 | 51.0596 | 0.1868 | 10017.8902
120.9607 | 2007-01-01 | 122.9095 | 202 | 51.0365 | 0.18773 | 10013.3648
65.592 | 2006-12-01 | 66.6488 | 203 | 50.9006 | 0.18866 | 9986.6903
30.9135 | 2006-11-01 | 31.4116 | 204 | 50.8476 | 0.18959 | 9976.3035
16.5412 | 2006-10-01 | 16.8077 | 205 | 50.7929 | 0.19052 | 9965.558
12.6846 | 2006-09-01 | 12.889 | 206 | 50.7026 | 0.19145 | 9947.8547
10.7164 | 2006-08-01 | 10.8891 | 207 | 50.4705 | 0.19238 | 9902.3207
12.5263 | 2006-07-01 | 12.7281 | 208 | 50.4421 | 0.19331 | 9896.7386
14.9361 | 2006-06-01 | 15.1767 | 209 | 50.2119 | 0.19424 | 9851.5833
19.1811 | 2006-05-01 | 19.4901 | 210 | 49.8833 | 0.19517 | 9787.11
24.9359 | 2006-04-01 | 25.3376 | 211 | 49.6683 | 0.1961 | 9744.9252
48.5123 | 2006-03-01 | 49.2939 | 212 | 49.6146 | 0.19703 | 9734.379
34.7011 | 2006-02-01 | 35.2602 | 213 | 49.4523 | 0.19796 | 9702.541
35.2388 | 2006-01-01 | 35.8065 | 214 | 49.3139 | 0.19888 | 9675.3881
47.1304 | 2005-12-01 | 47.8897 | 215 | 49.2939 | 0.19981 | 9671.4606
21.4528 | 2005-11-01 | 21.7984 | 216 | 49.1568 | 0.20074 | 9644.5668
13.4843 | 2005-10-01 | 13.7015 | 217 | 48.9623 | 0.20167 | 9606.4091
15.5685 | 2005-09-01 | 15.8193 | 218 | 48.7196 | 0.2026 | 9558.7818
16.0202 | 2005-08-01 | 16.2783 | 219 | 48.5964 | 0.20353 | 9534.6192
20.5711 | 2005-07-01 | 20.9025 | 220 | 48.5212 | 0.20446 | 9519.8665
24.8179 | 2005-06-01 | 25.2177 | 221 | 48.1674 | 0.20539 | 9450.449
32.095 | 2005-05-01 | 32.6121 | 222 | 48.122 | 0.20632 | 9441.5376
31.4258 | 2005-04-01 | 31.9321 | 223 | 47.8897 | 0.20725 | 9395.9637
44.3331 | 2005-03-01 | 45.0474 | 224 | 47.8075 | 0.20818 | 9379.8354
64.4845 | 2005-02-01 | 65.5234 | 225 | 47.7333 | 0.20911 | 9365.282
81.6924 | 2005-01-01 | 83.0086 | 226 | 47.4833 | 0.21004 | 9316.2193
57.3378 | 2004-12-01 | 58.2616 | 227 | 47.4768 | 0.21097 | 9314.9434
21.0538 | 2004-11-01 | 21.393 | 228 | 47.3142 | 0.2119 | 9283.0456
16.2054 | 2004-10-01 | 16.4665 | 229 | 47.0683 | 0.21283 | 9234.8002
12.229 | 2004-09-01 | 12.426 | 230 | 47.0613 | 0.21375 | 9233.4247
13.9185 | 2004-08-01 | 14.1427 | 231 | 46.9568 | 0.21468 | 9212.9303
18.6952 | 2004-07-01 | 18.9964 | 232 | 46.8039 | 0.21561 | 9182.9265
23.7675 | 2004-06-01 | 24.1504 | 233 | 46.622 | 0.21654 | 9147.2409
27.639 | 2004-05-01 | 28.0843 | 234 | 46.5371 | 0.21747 | 9130.5743
47.9471 | 2004-04-01 | 48.7196 | 235 | 46.1692 | 0.2184 | 9058.4056
46.564 | 2004-03-01 | 47.3142 | 236 | 46.1286 | 0.21933 | 9050.4312
49.4158 | 2004-02-01 | 50.2119 | 237 | 45.998 | 0.22026 | 9024.8133
29.2521 | 2004-01-01 | 29.7234 | 238 | 45.6983 | 0.22119 | 8966.0018
35.7356 | 2003-12-01 | 36.3113 | 239 | 45.676 | 0.22212 | 8961.6358
13.9459 | 2003-11-01 | 14.1706 | 240 | 45.4694 | 0.22305 | 8921.1057
10.2743 | 2003-10-01 | 10.4398 | 241 | 45.3667 | 0.22398 | 8900.9503
9.7643 | 2003-09-01 | 9.9216 | 242 | 45.337 | 0.22491 | 8895.129
10.9292 | 2003-08-01 | 11.1053 | 243 | 45.3139 | 0.22584 | 8890.5835
13.4978 | 2003-07-01 | 13.7153 | 244 | 45.125 | 0.22677 | 8853.5223
15.4145 | 2003-06-01 | 15.6628 | 245 | 45.0949 | 0.2277 | 8847.6212
19.9454 | 2003-05-01 | 20.2667 | 246 | 45.0474 | 0.22862 | 8838.2911
24.4502 | 2003-04-01 | 24.8441 | 247 | 44.8707 | 0.22955 | 8803.6223
38.0471 | 2003-03-01 | 38.6601 | 248 | 44.8523 | 0.23048 | 8800.0138
53.1876 | 2003-02-01 | 54.0445 | 249 | 44.8082 | 0.23141 | 8791.3616
73.7006 | 2003-01-01 | 74.888 | 250 | 44.6951 | 0.23234 | 8769.1727
36.7562 | 2002-12-01 | 37.3484 | 251 | 44.6601 | 0.23327 | 8762.3147
20.2906 | 2002-11-01 | 20.6175 | 252 | 44.6379 | 0.2342 | 8757.9487
8.7193 | 2002-10-01 | 8.8598 | 253 | 44.4533 | 0.23513 | 8721.7447
12.0644 | 2002-09-01 | 12.2588 | 254 | 44.3545 | 0.23606 | 8702.3469
10.5688 | 2002-08-01 | 10.7391 | 255 | 44.2976 | 0.23699 | 8691.1827
12.9057 | 2002-07-01 | 13.1136 | 256 | 44.285 | 0.23792 | 8688.7106
14.8665 | 2002-06-01 | 15.106 | 257 | 44.1731 | 0.23885 | 8666.7609
19.2349 | 2002-05-01 | 19.5448 | 258 | 44.1567 | 0.23978 | 8663.5512
25.1528 | 2002-04-01 | 25.558 | 259 | 44.0148 | 0.24071 | 8635.7005
40.3168 | 2002-03-01 | 40.9663 | 260 | 43.9786 | 0.24164 | 8628.6032
76.4417 | 2002-02-01 | 77.6733 | 261 | 43.705 | 0.24257 | 8574.9153
61.399 | 2002-01-01 | 62.3882 | 262 | 43.1684 | 0.24349 | 8469.6328
50.4801 | 2001-12-01 | 51.2934 | 263 | 43.0206 | 0.24442 | 8440.6457
19.6873 | 2001-11-01 | 20.0045 | 264 | 43.0206 | 0.24535 | 8440.6457
13.5061 | 2001-10-01 | 13.7237 | 265 | 42.98 | 0.24628 | 8432.6713
8.1995 | 2001-09-01 | 8.3316 | 266 | 42.9421 | 0.24721 | 8425.2351
6.5519 | 2001-08-01 | 6.6575 | 267 | 42.9374 | 0.24814 | 8424.318
7.4797 | 2001-07-01 | 7.6002 | 268 | 42.9371 | 0.24907 | 8424.2582
9.5992 | 2001-06-01 | 9.7539 | 269 | 42.8384 | 0.25 | 8404.9003
12.2863 | 2001-05-01 | 12.4842 | 270 | 42.7625 | 0.25093 | 8390.008
14.8663 | 2001-04-01 | 15.1058 | 271 | 42.7562 | 0.25186 | 8388.772
18.5626 | 2001-03-01 | 18.8617 | 272 | 42.7376 | 0.25279 | 8385.1237
23.4159 | 2001-02-01 | 23.7932 | 273 | 42.6621 | 0.25372 | 8370.3111
29.2585 | 2001-01-01 | 29.7299 | 274 | 42.5429 | 0.25465 | 8346.9261
34.6249 | 2000-12-01 | 35.1827 | 275 | 42.4338 | 0.25558 | 8325.5147
24.4074 | 2000-11-01 | 24.8006 | 276 | 42.1939 | 0.25651 | 8278.4456
13.6104 | 2000-10-01 | 13.8297 | 277 | 42.0748 | 0.25743 | 8255.0805
22.8741 | 2000-09-01 | 23.2426 | 278 | 42.0119 | 0.25836 | 8242.74
14.053 | 2000-08-01 | 14.2794 | 279 | 41.9574 | 0.25929 | 8232.0343
16.4341 | 2000-07-01 | 16.6989 | 280 | 41.918 | 0.26022 | 8224.3191
17.9579 | 2000-06-01 | 18.2472 | 281 | 41.7942 | 0.26115 | 8200.017
21.6152 | 2000-05-01 | 21.9634 | 282 | 41.7739 | 0.26208 | 8196.0298
30.3024 | 2000-04-01 | 30.7906 | 283 | 41.7735 | 0.26301 | 8195.9699
47.0495 | 2000-03-01 | 47.8075 | 284 | 41.4842 | 0.26394 | 8139.1919
70.026 | 2000-02-01 | 71.1542 | 285 | 41.4609 | 0.26487 | 8134.6266
84.3486 | 2000-01-01 | 85.7075 | 286 | 41.4575 | 0.2658 | 8133.9687
31.4499 | 1999-12-01 | 31.9566 | 287 | 41.4063 | 0.26673 | 8123.9209
12.0477 | 1999-11-01 | 12.2418 | 288 | 41.2031 | 0.26766 | 8084.0487
9.6974 | 1999-10-01 | 9.8536 | 289 | 41.1807 | 0.26859 | 8079.6627
10.5918 | 1999-09-01 | 10.7624 | 290 | 40.967 | 0.26952 | 8037.7172
12.3087 | 1999-08-01 | 12.507 | 291 | 40.9663 | 0.27045 | 8037.5976
15.5592 | 1999-07-01 | 15.8099 | 292 | 40.9459 | 0.27138 | 8033.5904
18.4864 | 1999-06-01 | 18.7842 | 293 | 40.8798 | 0.2723 | 8020.612
20.4645 | 1999-05-01 | 20.7942 | 294 | 40.8453 | 0.27323 | 8013.8537
28.8765 | 1999-04-01 | 29.3417 | 295 | 40.8116 | 0.27416 | 8007.2349
54.1428 | 1999-03-01 | 55.0151 | 296 | 40.6969 | 0.27509 | 7984.727
48.532 | 1999-02-01 | 49.3139 | 297 | 40.681 | 0.27602 | 7981.617
60.264 | 1999-01-01 | 61.2349 | 298 | 40.6395 | 0.27695 | 7973.4631
29.0939 | 1998-12-01 | 29.5626 | 299 | 40.5084 | 0.27788 | 7947.7456
21.2012 | 1998-11-01 | 21.5428 | 300 | 40.4587 | 0.27881 | 7937.9968
19.603 | 1998-10-01 | 19.9188 | 301 | 40.3785 | 0.27974 | 7922.2672
11.6733 | 1998-09-01 | 11.8614 | 302 | 40.3184 | 0.28067 | 7910.4651
15.168 | 1998-08-01 | 15.4124 | 303 | 40.2516 | 0.2816 | 7897.367
16.4464 | 1998-07-01 | 16.7114 | 304 | 40.2387 | 0.28253 | 7894.8352
21.6414 | 1998-06-01 | 21.9901 | 305 | 40.1973 | 0.28346 | 7886.7012
25.9744 | 1998-05-01 | 26.3929 | 306 | 40.0787 | 0.28439 | 7863.4358
34.3845 | 1998-04-01 | 34.9385 | 307 | 39.8027 | 0.28532 | 7809.2893
42.06 | 1998-03-01 | 42.7376 | 308 | 39.7967 | 0.28625 | 7808.1131
48.8279 | 1998-02-01 | 49.6146 | 309 | 39.6305 | 0.28717 | 7775.4977
44.1592 | 1998-01-01 | 44.8707 | 310 | 39.2901 | 0.2881 | 7708.7117
43.4727 | 1997-12-01 | 44.1731 | 311 | 38.9764 | 0.28903 | 7647.169
32.2623 | 1997-11-01 | 32.7821 | 312 | 38.9323 | 0.28996 | 7638.5167
20.5022 | 1997-10-01 | 20.8325 | 313 | 38.86 | 0.29089 | 7624.3222
18.2652 | 1997-09-01 | 18.5595 | 314 | 38.8584 | 0.29182 | 7624.0232
18.9739 | 1997-08-01 | 19.2796 | 315 | 38.8423 | 0.29275 | 7620.8533
23.4979 | 1997-07-01 | 23.8765 | 316 | 38.8088 | 0.29368 | 7614.2944
32.0198 | 1997-06-01 | 32.5357 | 317 | 38.7442 | 0.29461 | 7601.615
31.8467 | 1997-05-01 | 32.3598 | 318 | 38.6782 | 0.29554 | 7588.6565
40.3174 | 1997-04-01 | 40.967 | 319 | 38.6601 | 0.29647 | 7585.1079
59.6066 | 1997-03-01 | 60.5669 | 320 | 38.6275 | 0.2974 | 7578.7084
68.2019 | 1997-02-01 | 69.3007 | 321 | 38.5106 | 0.29833 | 7555.7819
115.2147 | 1997-01-01 | 117.0709 | 322 | 38.4624 | 0.29926 | 7546.3322
61.9234 | 1996-12-01 | 62.9211 | 323 | 38.4307 | 0.30019 | 7540.1121
64.8523 | 1996-11-01 | 65.8971 | 324 | 38.2512 | 0.30112 | 7504.885
27.4605 | 1996-10-01 | 27.9029 | 325 | 38.0503 | 0.30204 | 7465.4714
28.1666 | 1996-09-01 | 28.6204 | 326 | 37.9456 | 0.30297 | 7444.9172
14.5338 | 1996-08-01 | 14.768 | 327 | 37.9288 | 0.3039 | 7441.6278
16.454 | 1996-07-01 | 16.7191 | 328 | 37.7453 | 0.30483 | 7405.6232
18.7758 | 1996-06-01 | 19.0783 | 329 | 37.5745 | 0.30576 | 7372.1106
23.6095 | 1996-05-01 | 23.9899 | 330 | 37.5516 | 0.30669 | 7367.625
31.1598 | 1996-04-01 | 31.6618 | 331 | 37.4292 | 0.30762 | 7343.602
53.5636 | 1996-03-01 | 54.4266 | 332 | 37.3484 | 0.30855 | 7327.7528
55.5173 | 1996-02-01 | 56.4117 | 333 | 37.3166 | 0.30948 | 7321.5128
53.8901 | 1996-01-01 | 54.7583 | 334 | 37.2557 | 0.31041 | 7309.5711
29.8312 | 1995-12-01 | 30.3118 | 335 | 37.1955 | 0.31134 | 7297.749
22.315 | 1995-11-01 | 22.6745 | 336 | 37.1815 | 0.31227 | 7295.0177
18.0903 | 1995-10-01 | 18.3818 | 337 | 37.0213 | 0.3132 | 7263.5785
12.1054 | 1995-09-01 | 12.3004 | 338 | 36.9663 | 0.31413 | 7252.7931
12.3513 | 1995-08-01 | 12.5503 | 339 | 36.8495 | 0.31506 | 7229.8665
15.9966 | 1995-07-01 | 16.2543 | 340 | 36.8153 | 0.31599 | 7223.168
18.8225 | 1995-06-01 | 19.1258 | 341 | 36.7308 | 0.31691 | 7206.5812
24.7519 | 1995-05-01 | 25.1507 | 342 | 36.5938 | 0.31784 | 7179.7073
30.3111 | 1995-04-01 | 30.7994 | 343 | 36.5811 | 0.31877 | 7177.2153
39.0021 | 1995-03-01 | 39.6305 | 344 | 36.5324 | 0.3197 | 7167.6659
89.9389 | 1995-02-01 | 91.3879 | 345 | 36.4568 | 0.32063 | 7152.8334
40.036 | 1995-01-01 | 40.681 | 346 | 36.3547 | 0.32156 | 7132.7977
45.4372 | 1994-12-01 | 46.1692 | 347 | 36.3113 | 0.32249 | 7124.285
17.6016 | 1994-11-01 | 17.8852 | 348 | 36.1613 | 0.32342 | 7094.8393
14.0944 | 1994-10-01 | 14.3215 | 349 | 36.1271 | 0.32435 | 7088.1408
13.8835 | 1994-09-01 | 14.1072 | 350 | 36.0678 | 0.32528 | 7076.4981
17.1253 | 1994-08-01 | 17.4012 | 351 | 36.0256 | 0.32621 | 7068.2246
21.8514 | 1994-07-01 | 22.2035 | 352 | 36.0083 | 0.32714 | 7064.8355
27.1306 | 1994-06-01 | 27.5677 | 353 | 35.9235 | 0.32807 | 7048.1889
42.2566 | 1994-05-01 | 42.9374 | 354 | 35.8065 | 0.329 | 7025.2424
34.3562 | 1994-04-01 | 34.9097 | 355 | 35.3965 | 0.32993 | 6944.8002
61.2747 | 1994-03-01 | 62.2619 | 356 | 35.3509 | 0.33086 | 6935.8489
41.1315 | 1994-02-01 | 41.7942 | 357 | 35.3049 | 0.33178 | 6926.8179
70.9086 | 1994-01-01 | 72.051 | 358 | 35.2602 | 0.33271 | 6918.046
28.5743 | 1993-12-01 | 29.0347 | 359 | 35.2261 | 0.33364 | 6911.3674
18.5172 | 1993-11-01 | 18.8155 | 360 | 35.1827 | 0.33457 | 6902.8547
18.7863 | 1993-10-01 | 19.089 | 361 | 35.1658 | 0.3355 | 6899.5254
16.2556 | 1993-09-01 | 16.5175 | 362 | 35.1547 | 0.33643 | 6897.3523
16.6454 | 1993-08-01 | 16.9136 | 363 | 35.1023 | 0.33736 | 6887.0653
19.7333 | 1993-07-01 | 20.0512 | 364 | 34.9542 | 0.33829 | 6858.0184
27.0255 | 1993-06-01 | 27.4609 | 365 | 34.9385 | 0.33922 | 6854.9283
26.7329 | 1993-05-01 | 27.1636 | 366 | 34.9097 | 0.34015 | 6849.2864
36.8357 | 1993-04-01 | 37.4292 | 367 | 34.8028 | 0.34108 | 6828.3136
52.4651 | 1993-03-01 | 53.3104 | 368 | 34.7553 | 0.34201 | 6818.9835
70.1816 | 1993-02-01 | 71.3123 | 369 | 34.7463 | 0.34294 | 6817.2291
51.1985 | 1993-01-01 | 52.0234 | 370 | 34.7405 | 0.34387 | 6816.0928
37.8214 | 1992-12-01 | 38.4307 | 371 | 34.7026 | 0.3448 | 6808.6566
46.2123 | 1992-11-01 | 46.9568 | 372 | 34.6688 | 0.34572 | 6802.0179
32.8353 | 1992-10-01 | 33.3643 | 373 | 34.5681 | 0.34665 | 6782.2612
29.3416 | 1992-09-01 | 29.8143 | 374 | 34.5266 | 0.34758 | 6774.1273
16.7532 | 1992-08-01 | 17.0231 | 375 | 34.3671 | 0.34851 | 6742.8276
18.9602 | 1992-07-01 | 19.2657 | 376 | 34.3328 | 0.34944 | 6736.0892
22.374 | 1992-06-01 | 22.7345 | 377 | 34.2777 | 0.35037 | 6725.2838
34.5457 | 1992-05-01 | 35.1023 | 378 | 34.1581 | 0.3513 | 6701.8191
33.2707 | 1992-04-01 | 33.8067 | 379 | 34.1293 | 0.35223 | 6696.1771
58.8693 | 1992-03-01 | 59.8177 | 380 | 34.0084 | 0.35316 | 6672.4532
82.9916 | 1992-02-01 | 84.3287 | 381 | 33.908 | 0.35409 | 6652.7563
139.3597 | 1992-01-01 | 141.6049 | 382 | 33.8067 | 0.35502 | 6632.88
32.716 | 1991-12-01 | 33.2431 | 383 | 33.7684 | 0.35595 | 6625.3641
26.0847 | 1991-11-01 | 26.505 | 384 | 33.6584 | 0.35688 | 6603.7733
29.5065 | 1991-10-01 | 29.9819 | 385 | 33.5388 | 0.35781 | 6580.3085
16.7257 | 1991-09-01 | 16.9952 | 386 | 33.4103 | 0.35874 | 6555.1093
18.8918 | 1991-08-01 | 19.1962 | 387 | 33.3643 | 0.35967 | 6546.0782
25.025 | 1991-07-01 | 25.4282 | 388 | 33.336 | 0.36059 | 6540.5161
27.5706 | 1991-06-01 | 28.0148 | 389 | 33.2431 | 0.36152 | 6522.2945
36.0136 | 1991-05-01 | 36.5938 | 390 | 33.0144 | 0.36245 | 6477.4183
60.8516 | 1991-04-01 | 61.832 | 391 | 32.9191 | 0.36338 | 6458.7183
54.0205 | 1991-03-01 | 54.8908 | 392 | 32.8356 | 0.36431 | 6442.3507
67.7983 | 1991-02-01 | 68.8906 | 393 | 32.7821 | 0.36524 | 6431.8444
81.3683 | 1991-01-01 | 82.6792 | 394 | 32.6121 | 0.36617 | 6398.4913
31.8879 | 1990-12-01 | 32.4016 | 395 | 32.5357 | 0.3671 | 6383.4993
21.8033 | 1990-11-01 | 22.1546 | 396 | 32.4016 | 0.36803 | 6357.2036
15.3077 | 1990-10-01 | 15.5543 | 397 | 32.3598 | 0.36896 | 6348.99
15.9318 | 1990-09-01 | 16.1885 | 398 | 32.2533 | 0.36989 | 6328.0969
15.059 | 1990-08-01 | 15.3016 | 399 | 32.2335 | 0.37082 | 6324.2094
16.5426 | 1990-07-01 | 16.8091 | 400 | 32.0538 | 0.37175 | 6288.9624
17 | 1990-06-01 | 17.2739 | 401 | 31.977 | 0.37268 | 6273.8907
24.7883 | 1990-05-01 | 25.1877 | 402 | 31.9566 | 0.37361 | 6269.8835
31.47 | 1990-04-01 | 31.977 | 403 | 31.9321 | 0.37454 | 6265.0789
44.3799 | 1990-03-01 | 45.0949 | 404 | 31.8499 | 0.37546 | 6248.9506
31.1188 | 1990-02-01 | 31.6202 | 405 | 31.7955 | 0.37639 | 6238.2848
51.8438 | 1990-01-01 | 52.6791 | 406 | 31.6978 | 0.37732 | 6219.1063
52.3613 | 1989-12-01 | 53.2049 | 407 | 31.6618 | 0.37825 | 6212.0489
24.5224 | 1989-11-01 | 24.9175 | 408 | 31.6202 | 0.37918 | 6203.8751
17.2276 | 1989-10-01 | 17.5052 | 409 | 31.5951 | 0.38011 | 6198.9509
19.3441 | 1989-09-01 | 19.6558 | 410 | 31.5729 | 0.38104 | 6194.6048
19.6548 | 1989-08-01 | 19.9715 | 411 | 31.4337 | 0.38197 | 6167.2923
21.3445 | 1989-07-01 | 21.6884 | 412 | 31.4227 | 0.3829 | 6165.1392
24.6755 | 1989-06-01 | 25.073 | 413 | 31.4116 | 0.38383 | 6162.9463
27.5272 | 1989-05-01 | 27.9707 | 414 | 31.2439 | 0.38476 | 6130.0517
39.9951 | 1989-04-01 | 40.6395 | 415 | 31.2021 | 0.38569 | 6121.858
75.2676 | 1989-03-01 | 76.4802 | 416 | 31.1989 | 0.38662 | 6121.22
71.297 | 1989-02-01 | 72.4457 | 417 | 31.1067 | 0.38755 | 6103.138
82.6773 | 1989-01-01 | 84.0093 | 418 | 30.9678 | 0.38848 | 6075.8853
45.7992 | 1988-12-01 | 46.5371 | 419 | 30.8152 | 0.38941 | 6045.9413
27.4015 | 1988-11-01 | 27.843 | 420 | 30.7994 | 0.39033 | 6042.8512
23.6395 | 1988-10-01 | 24.0204 | 421 | 30.7906 | 0.39126 | 6041.1168
15.6958 | 1988-09-01 | 15.9487 | 422 | 30.68 | 0.39219 | 6019.4064
17.4242 | 1988-08-01 | 17.7049 | 423 | 30.6683 | 0.39312 | 6017.1137
21.012 | 1988-07-01 | 21.3505 | 424 | 30.6564 | 0.39405 | 6014.7812
27.4106 | 1988-06-01 | 27.8522 | 425 | 30.6045 | 0.39498 | 6004.5938
30.3266 | 1988-05-01 | 30.8152 | 426 | 30.4574 | 0.39591 | 5975.7463
35.8788 | 1988-04-01 | 36.4568 | 427 | 30.3354 | 0.39684 | 5951.803
56.976 | 1988-03-01 | 57.8939 | 428 | 30.3281 | 0.39777 | 5950.3676
83.9497 | 1988-02-01 | 85.3022 | 429 | 30.3252 | 0.3987 | 5949.8094
78.0714 | 1988-01-01 | 79.3292 | 430 | 30.3118 | 0.39963 | 5947.1779
81.9036 | 1987-12-01 | 83.2232 | 431 | 30.2101 | 0.40056 | 5927.2218
25.8129 | 1987-11-01 | 26.2288 | 432 | 30.1857 | 0.40149 | 5922.4372
19.525 | 1987-10-01 | 19.8396 | 433 | 30.1046 | 0.40242 | 5906.5282
25.3986 | 1987-09-01 | 25.8078 | 434 | 29.992 | 0.40335 | 5884.439
19.8898 | 1987-08-01 | 20.2102 | 435 | 29.9819 | 0.40428 | 5882.4453
24.3027 | 1987-07-01 | 24.6942 | 436 | 29.9472 | 0.4052 | 5875.6471
25.73 | 1987-06-01 | 26.1445 | 437 | 29.9322 | 0.40613 | 5872.6966
29.4079 | 1987-05-01 | 29.8817 | 438 | 29.9017 | 0.40706 | 5866.7158
56.0821 | 1987-04-01 | 56.9856 | 439 | 29.8817 | 0.40799 | 5862.7884
64.6059 | 1987-03-01 | 65.6468 | 440 | 29.8236 | 0.40892 | 5851.3849
58.645 | 1987-02-01 | 59.5898 | 441 | 29.8143 | 0.40985 | 5849.5707
73.2025 | 1987-01-01 | 74.3819 | 442 | 29.7903 | 0.41078 | 5844.8658
85.0085 | 1986-12-01 | 86.3781 | 443 | 29.7872 | 0.41171 | 5844.2478
15.3423 | 1986-11-01 | 15.5895 | 444 | 29.7299 | 0.41264 | 5833.0038
14.6728 | 1986-10-01 | 14.9092 | 445 | 29.7234 | 0.41357 | 5831.7279
17.1963 | 1986-09-01 | 17.4734 | 446 | 29.7102 | 0.4145 | 5829.1362
22.6138 | 1986-08-01 | 22.9781 | 447 | 29.6548 | 0.41543 | 5818.271
22.6581 | 1986-07-01 | 23.0231 | 448 | 29.6182 | 0.41636 | 5811.094
24.4101 | 1986-06-01 | 24.8034 | 449 | 29.5626 | 0.41729 | 5800.189
34.2042 | 1986-05-01 | 34.7553 | 450 | 29.4349 | 0.41822 | 5775.1293
36.9562 | 1986-04-01 | 37.5516 | 451 | 29.3417 | 0.41914 | 5756.8479
67.0532 | 1986-03-01 | 68.1335 | 452 | 29.311 | 0.42007 | 5750.8272
81.8839 | 1986-02-01 | 83.2031 | 453 | 29.2605 | 0.421 | 5740.919
74.4805 | 1986-01-01 | 75.6805 | 454 | 29.1803 | 0.42193 | 5725.1695
60.5093 | 1985-12-01 | 61.4842 | 455 | 29.0347 | 0.42286 | 5696.601
29.8472 | 1985-11-01 | 30.3281 | 456 | 28.7794 | 0.42379 | 5646.5215
16.6161 | 1985-10-01 | 16.8838 | 457 | 28.6204 | 0.42472 | 5615.3215
16.44 | 1985-09-01 | 16.7049 | 458 | 28.5794 | 0.42565 | 5607.2873
16.291 | 1985-08-01 | 16.5535 | 459 | 28.5462 | 0.42658 | 5600.7682
19.3022 | 1985-07-01 | 19.6132 | 460 | 28.4907 | 0.42751 | 5589.8831
23.7362 | 1985-06-01 | 24.1186 | 461 | 28.3901 | 0.42844 | 5570.1463
28.039 | 1985-05-01 | 28.4907 | 462 | 28.3329 | 0.42937 | 5558.9223
41.1112 | 1985-04-01 | 41.7735 | 463 | 28.326 | 0.4303 | 5557.5667
74.9968 | 1985-03-01 | 76.2051 | 464 | 28.238 | 0.43123 | 5540.302
67.9121 | 1985-02-01 | 69.0062 | 465 | 28.1835 | 0.43216 | 5529.5963
99.6226 | 1985-01-01 | 101.2276 | 466 | 28.1337 | 0.43309 | 5519.8276
39.7383 | 1984-12-01 | 40.3785 | 467 | 28.0843 | 0.43401 | 5510.1387
22.0578 | 1984-11-01 | 22.4132 | 468 | 28.0496 | 0.43494 | 5503.3405
15.3692 | 1984-10-01 | 15.6168 | 469 | 28.0148 | 0.43587 | 5496.5024
17.8872 | 1984-09-01 | 18.1754 | 470 | 27.9707 | 0.4368 | 5487.8501
15.8934 | 1984-08-01 | 16.1495 | 471 | 27.9502 | 0.43773 | 5483.823
16.8448 | 1984-07-01 | 17.1162 | 472 | 27.9423 | 0.43866 | 5482.2879
19.9644 | 1984-06-01 | 20.286 | 473 | 27.932 | 0.43959 | 5480.2545
26.7771 | 1984-05-01 | 27.2085 | 474 | 27.9177 | 0.44052 | 5477.4435
28.8463 | 1984-04-01 | 29.311 | 475 | 27.9029 | 0.44145 | 5474.5527
35.7783 | 1984-03-01 | 36.3547 | 476 | 27.8522 | 0.44238 | 5464.6046
41.1115 | 1984-02-01 | 41.7739 | 477 | 27.843 | 0.44331 | 5462.7904
67.34 | 1984-01-01 | 68.4249 | 478 | 27.8269 | 0.44424 | 5459.6405
114.1625 | 1983-12-01 | 116.0018 | 479 | 27.7992 | 0.44517 | 5454.198
82.3254 | 1983-11-01 | 83.6518 | 480 | 27.7733 | 0.4461 | 5449.1143
64.9237 | 1983-10-01 | 65.9697 | 481 | 27.663 | 0.44703 | 5427.4836
81.2184 | 1983-09-01 | 82.5269 | 482 | 27.6428 | 0.44796 | 5423.5163
31.7419 | 1983-08-01 | 32.2533 | 483 | 27.6415 | 0.44888 | 5423.2572
43.3169 | 1983-07-01 | 44.0148 | 484 | 27.6215 | 0.44981 | 5419.3297
87.4758 | 1983-06-01 | 88.8851 | 485 | 27.5906 | 0.45074 | 5413.2692
50.3844 | 1983-05-01 | 51.1961 | 486 | 27.5677 | 0.45167 | 5408.7835
77.5878 | 1983-04-01 | 78.8378 | 487 | 27.4609 | 0.4526 | 5387.8307
108.7567 | 1983-03-01 | 110.5089 | 488 | 27.4449 | 0.45353 | 5384.6808
105.9754 | 1983-02-01 | 107.6828 | 489 | 27.3764 | 0.45446 | 5371.2439
134.0499 | 1983-01-01 | 136.2096 | 490 | 27.3299 | 0.45539 | 5362.1331
79.7818 | 1982-12-01 | 81.0672 | 491 | 27.2477 | 0.45632 | 5346.0048
29.4724 | 1982-11-01 | 29.9472 | 492 | 27.2346 | 0.45725 | 5343.433
27.507 | 1982-10-01 | 27.9502 | 493 | 27.2085 | 0.45818 | 5338.3094
16.6536 | 1982-09-01 | 16.9219 | 494 | 27.1636 | 0.45911 | 5329.4977
20.3704 | 1982-08-01 | 20.6986 | 495 | 27.1312 | 0.46004 | 5323.1381
24.2218 | 1982-07-01 | 24.612 | 496 | 27.0795 | 0.46097 | 5312.9906
29.6273 | 1982-06-01 | 30.1046 | 497 | 27.0749 | 0.4619 | 5312.0935
35.4959 | 1982-05-01 | 36.0678 | 498 | 26.8635 | 0.46283 | 5270.6264
57.3773 | 1982-04-01 | 58.3017 | 499 | 26.8121 | 0.46375 | 5260.5387
99.6011 | 1982-03-01 | 101.2058 | 500 | 26.7784 | 0.46468 | 5253.9199
60.3884 | 1982-02-01 | 61.3613 | 501 | 26.7325 | 0.46561 | 5244.9088
80.7091 | 1982-01-01 | 82.0094 | 502 | 26.646 | 0.46654 | 5227.9432
79.5594 | 1981-12-01 | 80.8412 | 503 | 26.505 | 0.46747 | 5200.2719
51.2766 | 1981-11-01 | 52.1027 | 504 | 26.4117 | 0.4684 | 5181.9705
25.5886 | 1981-10-01 | 26.0009 | 505 | 26.4015 | 0.46933 | 5179.9769
16.1188 | 1981-09-01 | 16.3785 | 506 | 26.3929 | 0.47026 | 5178.2824
18.3285 | 1981-08-01 | 18.6238 | 507 | 26.3708 | 0.47119 | 5173.9562
19.9038 | 1981-07-01 | 20.2245 | 508 | 26.2566 | 0.47212 | 5151.548
24.9434 | 1981-06-01 | 25.3453 | 509 | 26.2288 | 0.47305 | 5146.0856
27.7366 | 1981-05-01 | 28.1835 | 510 | 26.2269 | 0.47398 | 5145.7267
37.3439 | 1981-04-01 | 37.9456 | 511 | 26.2206 | 0.47491 | 5144.4907
55.1429 | 1981-03-01 | 56.0313 | 512 | 26.1445 | 0.47584 | 5129.5585
54.5154 | 1981-02-01 | 55.3937 | 513 | 26.0619 | 0.47677 | 5113.3505
125.7026 | 1981-01-01 | 127.7278 | 514 | 26.0009 | 0.4777 | 5101.3689
95.47 | 1980-12-01 | 97.0081 | 515 | 25.9948 | 0.47862 | 5100.1727
43.9301 | 1980-11-01 | 44.6379 | 516 | 25.982 | 0.47955 | 5097.6608
15.7861 | 1980-10-01 | 16.0404 | 517 | 25.9509 | 0.48048 | 5091.5603
15.9573 | 1980-09-01 | 16.2144 | 518 | 25.9209 | 0.48141 | 5085.6792
18.6378 | 1980-08-01 | 18.9381 | 519 | 25.8903 | 0.48234 | 5079.6784
22.057 | 1980-07-01 | 22.4124 | 520 | 25.8078 | 0.48327 | 5063.4903
26.8966 | 1980-06-01 | 27.3299 | 521 | 25.7691 | 0.4842 | 5055.8946
29.8444 | 1980-05-01 | 30.3252 | 522 | 25.765 | 0.48513 | 5055.0972
57.3123 | 1980-04-01 | 58.2357 | 523 | 25.7589 | 0.48606 | 5053.901
43.7485 | 1980-03-01 | 44.4533 | 524 | 25.7009 | 0.48699 | 5042.5175
73.0488 | 1980-02-01 | 74.2257 | 525 | 25.667 | 0.48792 | 5035.8589
102.5516 | 1980-01-01 | 104.2038 | 526 | 25.6332 | 0.48885 | 5029.2401
68.1045 | 1979-12-01 | 69.2017 | 527 | 25.6312 | 0.48978 | 5028.8414
27.1835 | 1979-11-01 | 27.6215 | 528 | 25.5688 | 0.49071 | 5016.6006
20.6366 | 1979-10-01 | 20.9691 | 529 | 25.558 | 0.49164 | 5014.4874
23.96 | 1979-09-01 | 24.346 | 530 | 25.4823 | 0.49257 | 4999.635
18.5092 | 1979-08-01 | 18.8074 | 531 | 25.4721 | 0.49349 | 4997.6214
20.5622 | 1979-07-01 | 20.8935 | 532 | 25.4282 | 0.49442 | 4989.009
21.0329 | 1979-06-01 | 21.3718 | 533 | 25.3613 | 0.49535 | 4975.8911
26.8157 | 1979-05-01 | 27.2477 | 534 | 25.3453 | 0.49628 | 4972.7412
32.8074 | 1979-04-01 | 33.336 | 535 | 25.3376 | 0.49721 | 4971.246
53.1831 | 1979-03-01 | 54.0399 | 536 | 25.2757 | 0.49814 | 4959.0849
84.4368 | 1979-02-01 | 85.7972 | 537 | 25.273 | 0.49907 | 4958.5666
40.1645 | 1979-01-01 | 40.8116 | 538 | 25.2345 | 0.5 | 4951.0108
34.5973 | 1978-12-01 | 35.1547 | 539 | 25.2177 | 0.50093 | 4947.7214
41.2534 | 1978-11-01 | 41.918 | 540 | 25.1877 | 0.50186 | 4941.8203
26.387 | 1978-10-01 | 26.8121 | 541 | 25.1507 | 0.50279 | 4934.5635
12.3489 | 1978-09-01 | 12.5479 | 542 | 25.073 | 0.50372 | 4919.3324
13.575 | 1978-08-01 | 13.7937 | 543 | 25.0585 | 0.50465 | 4916.4815
16.7255 | 1978-07-01 | 16.995 | 544 | 24.9409 | 0.50558 | 4893.3955
19.5931 | 1978-06-01 | 19.9088 | 545 | 24.9191 | 0.50651 | 4889.1292
20.5792 | 1978-05-01 | 20.9108 | 546 | 24.9175 | 0.50743 | 4888.8102
25.2248 | 1978-04-01 | 25.6312 | 547 | 24.8494 | 0.50836 | 4875.453
44.7485 | 1978-03-01 | 45.4694 | 548 | 24.8441 | 0.50929 | 4874.4163
42.2612 | 1978-02-01 | 42.9421 | 549 | 24.8034 | 0.51022 | 4866.4219
92.8243 | 1978-01-01 | 94.3198 | 550 | 24.8006 | 0.51115 | 4865.8837
39.8661 | 1977-12-01 | 40.5084 | 551 | 24.7003 | 0.51208 | 4846.2067
27.1531 | 1977-11-01 | 27.5906 | 552 | 24.6942 | 0.51301 | 4845.0106
14.5704 | 1977-10-01 | 14.8051 | 553 | 24.6932 | 0.51394 | 4844.8112
18.1131 | 1977-09-01 | 18.4049 | 554 | 24.6752 | 0.51487 | 4841.2825
13.5484 | 1977-08-01 | 13.7667 | 555 | 24.612 | 0.5158 | 4828.8823
15.5883 | 1977-07-01 | 15.8394 | 556 | 24.4856 | 0.51673 | 4804.0818
18.9482 | 1977-06-01 | 19.2535 | 557 | 24.346 | 0.51766 | 4776.6896
23.3731 | 1977-05-01 | 23.7497 | 558 | 24.3194 | 0.51859 | 4771.4663
36.592 | 1977-04-01 | 37.1815 | 559 | 24.2954 | 0.51952 | 4766.7614
44.5954 | 1977-03-01 | 45.3139 | 560 | 24.2184 | 0.52045 | 4751.6498
56.9588 | 1977-02-01 | 57.8765 | 561 | 24.1504 | 0.52138 | 4738.3126
67.4957 | 1977-01-01 | 68.5831 | 562 | 24.1186 | 0.5223 | 4732.0726
73.1597 | 1976-12-01 | 74.3384 | 563 | 24.0977 | 0.52323 | 4727.9657
44.6474 | 1976-11-01 | 45.3667 | 564 | 24.0911 | 0.52416 | 4726.6699
24.9592 | 1976-10-01 | 25.3613 | 565 | 24.0775 | 0.52509 | 4723.9984
29.8544 | 1976-09-01 | 30.3354 | 566 | 24.046 | 0.52602 | 4717.8183
22.4199 | 1976-08-01 | 22.7811 | 567 | 24.0321 | 0.52695 | 4715.1069
21.6268 | 1976-07-01 | 21.9752 | 568 | 24.0204 | 0.52788 | 4712.7944
22.3455 | 1976-06-01 | 22.7055 | 569 | 23.9899 | 0.52881 | 4706.8135
24.5454 | 1976-05-01 | 24.9409 | 570 | 23.9491 | 0.52974 | 4698.8192
29.7311 | 1976-04-01 | 30.2101 | 571 | 23.8765 | 0.53067 | 4684.5648
44.6182 | 1976-03-01 | 45.337 | 572 | 23.8467 | 0.5316 | 4678.7236
33.7884 | 1976-02-01 | 34.3328 | 573 | 23.7932 | 0.53253 | 4668.2172
32.4909 | 1976-01-01 | 33.0144 | 574 | 23.7497 | 0.53346 | 4659.6846
40.8035 | 1975-12-01 | 41.4609 | 575 | 23.7286 | 0.53439 | 4655.5578
41.2921 | 1975-11-01 | 41.9574 | 576 | 23.6648 | 0.53532 | 4643.0379
16.6489 | 1975-10-01 | 16.9171 | 577 | 23.63 | 0.53625 | 4636.1999
10.4444 | 1975-09-01 | 10.6127 | 578 | 23.5575 | 0.53717 | 4621.9854
11.4518 | 1975-08-01 | 11.6363 | 579 | 23.5111 | 0.5381 | 4612.8746
14.354 | 1975-07-01 | 14.5853 | 580 | 23.2426 | 0.53903 | 4560.2035
14.7591 | 1975-06-01 | 14.9969 | 581 | 23.2335 | 0.53996 | 4558.4092
18.6151 | 1975-05-01 | 18.915 | 582 | 23.18 | 0.54089 | 4547.9228
24.284 | 1975-04-01 | 24.6752 | 583 | 23.1283 | 0.54182 | 4537.7753
46.9765 | 1975-03-01 | 47.7333 | 584 | 23.1249 | 0.54275 | 4537.0975
54.4644 | 1975-02-01 | 55.3419 | 585 | 23.0231 | 0.54368 | 4517.1415
51.8541 | 1975-01-01 | 52.6895 | 586 | 22.9962 | 0.54461 | 4511.8584
41.761 | 1974-12-01 | 42.4338 | 587 | 22.9781 | 0.54554 | 4508.3098
15.2009 | 1974-11-01 | 15.4458 | 588 | 22.9133 | 0.54647 | 4495.5906
14.9846 | 1974-10-01 | 15.226 | 589 | 22.894 | 0.5474 | 4491.8027
9.6879 | 1974-09-01 | 9.844 | 590 | 22.8627 | 0.54833 | 4485.6624
11.521 | 1974-08-01 | 11.7066 | 591 | 22.8313 | 0.54926 | 4479.5021
15.6658 | 1974-07-01 | 15.9182 | 592 | 22.7811 | 0.55019 | 4469.6537
21.3595 | 1974-06-01 | 21.7036 | 593 | 22.739 | 0.55112 | 4461.4001
23.2553 | 1974-05-01 | 23.63 | 594 | 22.7345 | 0.55204 | 4460.503
39.4432 | 1974-04-01 | 40.0787 | 595 | 22.7055 | 0.55297 | 4454.8212
63.499 | 1974-03-01 | 64.522 | 596 | 22.6745 | 0.5539 | 4448.7407
36.9787 | 1974-02-01 | 37.5745 | 597 | 22.648 | 0.55483 | 4443.5374
51.9199 | 1974-01-01 | 52.7564 | 598 | 22.6334 | 0.55576 | 4440.6666
48.3774 | 1973-12-01 | 49.1568 | 599 | 22.5397 | 0.55669 | 4422.2855
26.3538 | 1973-11-01 | 26.7784 | 600 | 22.5263 | 0.55762 | 4419.6539
17.9317 | 1973-10-01 | 18.2206 | 601 | 22.5056 | 0.55855 | 4415.6069
8.1026 | 1973-09-01 | 8.2331 | 602 | 22.5046 | 0.55948 | 4415.4076
9.9314 | 1973-08-01 | 10.0914 | 603 | 22.503 | 0.56041 | 4415.0886
13.6508 | 1973-07-01 | 13.8707 | 604 | 22.4719 | 0.56134 | 4408.9881
14.2092 | 1973-06-01 | 14.4381 | 605 | 22.4132 | 0.56227 | 4397.4651
19.3376 | 1973-05-01 | 19.6492 | 606 | 22.4124 | 0.5632 | 4397.3056
31.3449 | 1973-04-01 | 31.8499 | 607 | 22.3061 | 0.56413 | 4376.4524
27.3584 | 1973-03-01 | 27.7992 | 608 | 22.2933 | 0.56506 | 4373.9405
51.4538 | 1973-02-01 | 52.2828 | 609 | 22.2764 | 0.56599 | 4370.6311
58.6745 | 1973-01-01 | 59.6198 | 610 | 22.263 | 0.56691 | 4367.9995
54.2523 | 1972-12-01 | 55.1264 | 611 | 22.2623 | 0.56784 | 4367.86
57.8775 | 1972-11-01 | 58.81 | 612 | 22.2035 | 0.56877 | 4356.317
24.8749 | 1972-10-01 | 25.2757 | 613 | 22.1546 | 0.5697 | 4346.7277
9.1183 | 1972-09-01 | 9.2652 | 614 | 22.1372 | 0.57063 | 4343.3186
12.0421 | 1972-08-01 | 12.2361 | 615 | 22.1123 | 0.57156 | 4338.4343
17.6801 | 1972-07-01 | 17.9649 | 616 | 22.0149 | 0.57249 | 4319.3156
12.9795 | 1972-06-01 | 13.1886 | 617 | 21.9901 | 0.57342 | 4314.4511
17.7948 | 1972-05-01 | 18.0815 | 618 | 21.9752 | 0.57435 | 4311.5405
27.8769 | 1972-04-01 | 28.326 | 619 | 21.9665 | 0.57528 | 4309.826
56.8184 | 1972-03-01 | 57.7338 | 620 | 21.9634 | 0.57621 | 4309.2279
57.792 | 1972-02-01 | 58.7231 | 621 | 21.9267 | 0.57714 | 4302.011
32.8806 | 1972-01-01 | 33.4103 | 622 | 21.8766 | 0.57807 | 4292.1825
49.9875 | 1971-12-01 | 50.7929 | 623 | 21.8723 | 0.579 | 4291.3452
17.7171 | 1971-11-01 | 18.0025 | 624 | 21.8336 | 0.57993 | 4283.7496
15.6053 | 1971-10-01 | 15.8567 | 625 | 21.7984 | 0.58086 | 4276.8517
4.5983 | 1971-09-01 | 4.6724 | 626 | 21.7899 | 0.58178 | 4275.177
3.2749 | 1971-08-01 | 3.3277 | 627 | 21.7817 | 0.58271 | 4273.5622
5.257 | 1971-07-01 | 5.3417 | 628 | 21.7327 | 0.58364 | 4263.953
9.3138 | 1971-06-01 | 9.4639 | 629 | 21.7036 | 0.58457 | 4258.2513
4.6227 | 1971-05-01 | 4.6972 | 630 | 21.6884 | 0.5855 | 4255.2609
10.1648 | 1971-04-01 | 10.3286 | 631 | 21.6679 | 0.58643 | 4251.2338
13.5682 | 1971-03-01 | 13.7868 | 632 | 21.6032 | 0.58736 | 4238.5544
8.3632 | 1971-02-01 | 8.4979 | 633 | 21.5988 | 0.58829 | 4237.6772
19.925 | 1971-01-01 | 20.246 | 634 | 21.5428 | 0.58922 | 4226.6924
19.3555 | 1970-12-01 | 19.6673 | 635 | 21.4134 | 0.59015 | 4201.3138
23.9338 | 1970-11-01 | 24.3194 | 636 | 21.393 | 0.59108 | 4197.3066
14.1655 | 1970-10-01 | 14.3937 | 637 | 21.3718 | 0.59201 | 4193.14
14.6013 | 1970-09-01 | 14.8365 | 638 | 21.3505 | 0.59294 | 4188.9733
10.147 | 1970-08-01 | 10.3105 | 639 | 21.3489 | 0.59387 | 4188.6544
10.5432 | 1970-07-01 | 10.7131 | 640 | 21.318 | 0.5948 | 4182.5938
11.2809 | 1970-06-01 | 11.4626 | 641 | 21.2516 | 0.59572 | 4169.5556
14.8916 | 1970-05-01 | 15.1315 | 642 | 21.2245 | 0.59665 | 4164.2526
23.4686 | 1970-04-01 | 23.8467 | 643 | 21.1173 | 0.59758 | 4143.22
32.3971 | 1970-03-01 | 32.9191 | 644 | 21.0136 | 0.59851 | 4122.8652
41.3458 | 1970-02-01 | 42.0119 | 645 | 20.9841 | 0.59944 | 4117.0838
53.3805 | 1970-01-01 | 54.2405 | 646 | 20.9691 | 0.60037 | 4114.1332
37.1468 | 1969-12-01 | 37.7453 | 647 | 20.9366 | 0.6013 | 4107.7537
30.9353 | 1969-11-01 | 31.4337 | 648 | 20.9108 | 0.60223 | 4102.6899
11.5401 | 1969-10-01 | 11.726 | 649 | 20.9025 | 0.60316 | 4101.0751
6.3256 | 1969-09-01 | 6.4275 | 650 | 20.8935 | 0.60409 | 4099.3008
10.0001 | 1969-08-01 | 10.1612 | 651 | 20.8325 | 0.60502 | 4087.3391
10.615 | 1969-07-01 | 10.786 | 652 | 20.826 | 0.60595 | 4086.0632
15.2048 | 1969-06-01 | 15.4498 | 653 | 20.8118 | 0.60688 | 4083.2721
15.566 | 1969-05-01 | 15.8168 | 654 | 20.7955 | 0.60781 | 4080.0824
21.2563 | 1969-04-01 | 21.5988 | 655 | 20.7942 | 0.60874 | 4079.8232
39.6134 | 1969-03-01 | 40.2516 | 656 | 20.7861 | 0.60967 | 4078.2283
46.724 | 1969-02-01 | 47.4768 | 657 | 20.7595 | 0.61059 | 4073.005
40.8002 | 1969-01-01 | 41.4575 | 658 | 20.6986 | 0.61152 | 4061.0633
45.3972 | 1968-12-01 | 46.1286 | 659 | 20.6985 | 0.61245 | 4061.0434
8.691 | 1968-11-01 | 8.831 | 660 | 20.6175 | 0.61338 | 4045.1543
14.9521 | 1968-10-01 | 15.193 | 661 | 20.5632 | 0.61431 | 4034.5084
10.3046 | 1968-09-01 | 10.4706 | 662 | 20.5575 | 0.61524 | 4033.3721
9.3895 | 1968-08-01 | 9.5408 | 663 | 20.5431 | 0.61617 | 4030.5611
9.4115 | 1968-07-01 | 9.5631 | 664 | 20.5353 | 0.6171 | 4029.026
11.875 | 1968-06-01 | 12.0663 | 665 | 20.4721 | 0.61803 | 4016.6257
15.1655 | 1968-05-01 | 15.4098 | 666 | 20.4453 | 0.61896 | 4011.3626
20.4303 | 1968-04-01 | 20.7595 | 667 | 20.4389 | 0.61989 | 4010.1066
35.5879 | 1968-03-01 | 36.1613 | 668 | 20.286 | 0.62082 | 3980.1227
39.6007 | 1968-02-01 | 40.2387 | 669 | 20.2683 | 0.62175 | 3976.6339
45.8828 | 1968-01-01 | 46.622 | 670 | 20.2673 | 0.62268 | 3976.4346
40.7498 | 1967-12-01 | 41.4063 | 671 | 20.2667 | 0.62361 | 3976.3349
34.1524 | 1967-11-01 | 34.7026 | 672 | 20.246 | 0.62454 | 3972.2679
12.3311 | 1967-10-01 | 12.5298 | 673 | 20.2245 | 0.62546 | 3968.0415
11.2778 | 1967-09-01 | 11.4595 | 674 | 20.2102 | 0.62639 | 3965.2504
14.6857 | 1967-08-01 | 14.9223 | 675 | 20.2063 | 0.62732 | 3964.4729
18.6314 | 1967-07-01 | 18.9316 | 676 | 20.2036 | 0.62825 | 3963.9546
24.3017 | 1967-06-01 | 24.6932 | 677 | 20.1951 | 0.62918 | 3962.2799
29.1846 | 1967-05-01 | 29.6548 | 678 | 20.0998 | 0.63011 | 3943.5799
38.2264 | 1967-04-01 | 38.8423 | 679 | 20.0941 | 0.63104 | 3942.4635
59.8297 | 1967-03-01 | 60.7936 | 680 | 20.0776 | 0.63197 | 3939.2338
81.4294 | 1967-02-01 | 82.7413 | 681 | 20.0512 | 0.6329 | 3934.0504
95.4653 | 1967-01-01 | 97.0034 | 682 | 20.046 | 0.63383 | 3933.0337
58.2138 | 1966-12-01 | 59.1517 | 683 | 20.0045 | 0.63476 | 3924.8798
60.6855 | 1966-11-01 | 61.6632 | 684 | 19.9979 | 0.63569 | 3923.584
19.7282 | 1966-10-01 | 20.046 | 685 | 19.9715 | 0.63662 | 3918.4006
13.8583 | 1966-09-01 | 14.0816 | 686 | 19.9188 | 0.63755 | 3908.0737
16.8613 | 1966-08-01 | 17.133 | 687 | 19.9088 | 0.63848 | 3906.1
20.2174 | 1966-07-01 | 20.5431 | 688 | 19.8396 | 0.63941 | 3892.5235
25.0783 | 1966-06-01 | 25.4823 | 689 | 19.8115 | 0.64033 | 3887.0212
33.233 | 1966-05-01 | 33.7684 | 690 | 19.793 | 0.64126 | 3883.3928
44.9518 | 1966-04-01 | 45.676 | 691 | 19.6918 | 0.64219 | 3863.5364
96.3302 | 1966-03-01 | 97.8822 | 692 | 19.6719 | 0.64312 | 3859.629
68.8234 | 1966-02-01 | 69.9322 | 693 | 19.6673 | 0.64405 | 3858.7318
115.6863 | 1966-01-01 | 117.5501 | 694 | 19.6558 | 0.64498 | 3856.4591
50.0935 | 1965-12-01 | 50.9006 | 695 | 19.6492 | 0.64591 | 3855.1633
38.315 | 1965-11-01 | 38.9323 | 696 | 19.6356 | 0.64684 | 3852.5118
30.6135 | 1965-10-01 | 31.1067 | 697 | 19.6132 | 0.64777 | 3848.1059
19.9469 | 1965-09-01 | 20.2683 | 698 | 19.5448 | 0.6487 | 3834.6889
22.7616 | 1965-08-01 | 23.1283 | 699 | 19.4901 | 0.64963 | 3823.9633
29.4276 | 1965-07-01 | 29.9017 | 700 | 19.2822 | 0.65056 | 3783.174
33.4692 | 1965-06-01 | 34.0084 | 701 | 19.2796 | 0.65149 | 3782.6557
42.4839 | 1965-05-01 | 43.1684 | 702 | 19.2657 | 0.65242 | 3779.9244
48.6682 | 1965-04-01 | 49.4523 | 703 | 19.2535 | 0.65335 | 3777.5321
103.3424 | 1965-03-01 | 105.0074 | 704 | 19.237 | 0.65428 | 3774.3025
131.05 | 1965-02-01 | 133.1614 | 705 | 19.2222 | 0.6552 | 3771.3918
98.6774 | 1965-01-01 | 100.2672 | 706 | 19.1962 | 0.65613 | 3766.2881
53.5816 | 1964-12-01 | 54.4449 | 707 | 19.1902 | 0.65706 | 3765.1119
27.6049 | 1964-11-01 | 28.0496 | 708 | 19.1487 | 0.65799 | 3756.978
25.26 | 1964-10-01 | 25.667 | 709 | 19.1258 | 0.65892 | 3752.4724
5.8094 | 1964-09-01 | 5.903 | 710 | 19.089 | 0.65985 | 3745.2556
8.1202 | 1964-08-01 | 8.251 | 711 | 19.0783 | 0.66078 | 3743.1623
10.7959 | 1964-07-01 | 10.9698 | 712 | 19.072 | 0.66171 | 3741.9262
11.8019 | 1964-06-01 | 11.992 | 713 | 19.038 | 0.66264 | 3735.2476
20.1211 | 1964-05-01 | 20.4453 | 714 | 19.0171 | 0.66357 | 3731.1607
29.318 | 1964-04-01 | 29.7903 | 715 | 18.9964 | 0.6645 | 3727.0938
54.2332 | 1964-03-01 | 55.107 | 716 | 18.9381 | 0.66543 | 3715.6504
137.1054 | 1964-02-01 | 139.3143 | 717 | 18.9316 | 0.66636 | 3714.3745
77.1311 | 1964-01-01 | 78.3738 | 718 | 18.915 | 0.66729 | 3711.125
16.0477 | 1963-12-01 | 16.3062 | 719 | 18.9102 | 0.66822 | 3710.188
22.1488 | 1963-11-01 | 22.5056 | 720 | 18.8885 | 0.66914 | 3705.9216
16.1141 | 1963-10-01 | 16.3737 | 721 | 18.8617 | 0.67007 | 3700.6585
7.326 | 1963-09-01 | 7.444 | 722 | 18.8155 | 0.671 | 3691.6075
10.7792 | 1963-08-01 | 10.9529 | 723 | 18.8074 | 0.67193 | 3690.0126
14.3298 | 1963-07-01 | 14.5607 | 724 | 18.7974 | 0.67286 | 3688.0589
16.9128 | 1963-06-01 | 17.1853 | 725 | 18.7842 | 0.67379 | 3685.4672
19.8859 | 1963-05-01 | 20.2063 | 726 | 18.7252 | 0.67472 | 3673.8843
31.2914 | 1963-04-01 | 31.7955 | 727 | 18.6867 | 0.67565 | 3666.3285
42.0845 | 1963-03-01 | 42.7625 | 728 | 18.6618 | 0.67658 | 3661.4442
61.0279 | 1963-02-01 | 62.0111 | 729 | 18.6352 | 0.67751 | 3656.2209
77.3648 | 1963-01-01 | 78.6112 | 730 | 18.6238 | 0.67844 | 3653.9881
99.7763 | 1962-12-01 | 101.3838 | 731 | 18.6018 | 0.67937 | 3649.6819
38.2423 | 1962-11-01 | 38.8584 | 732 | 18.5595 | 0.6803 | 3641.3685
19.8833 | 1962-10-01 | 20.2036 | 733 | 18.4049 | 0.68123 | 3611.0457
6.5675 | 1962-09-01 | 6.6733 | 734 | 18.3818 | 0.68216 | 3606.5003
6.763 | 1962-08-01 | 6.872 | 735 | 18.3714 | 0.68309 | 3604.4668
7.1723 | 1962-07-01 | 7.2879 | 736 | 18.2472 | 0.68401 | 3580.1049
10.1067 | 1962-06-01 | 10.2695 | 737 | 18.2318 | 0.68494 | 3577.0746
17.7713 | 1962-05-01 | 18.0576 | 738 | 18.2206 | 0.68587 | 3574.8816
22.8125 | 1962-04-01 | 23.18 | 739 | 18.1754 | 0.6868 | 3566.0101
50.0414 | 1962-03-01 | 50.8476 | 740 | 18.1516 | 0.68773 | 3561.345
143.1108 | 1962-02-01 | 145.4165 | 741 | 18.1063 | 0.68866 | 3552.4535
56.4891 | 1962-01-01 | 57.3992 | 742 | 18.0815 | 0.68959 | 3547.5891
22.1462 | 1961-12-01 | 22.503 | 743 | 18.0576 | 0.69052 | 3542.9041
10.9502 | 1961-11-01 | 11.1266 | 744 | 18.0025 | 0.69145 | 3532.0988
4.1119 | 1961-10-01 | 4.1781 | 745 | 18.0024 | 0.69238 | 3532.0788
12.2886 | 1961-09-01 | 12.4866 | 746 | 17.993 | 0.69331 | 3530.2248
8.3122 | 1961-08-01 | 8.4461 | 747 | 17.9649 | 0.69424 | 3524.7224
11.5491 | 1961-07-01 | 11.7352 | 748 | 17.8852 | 0.69517 | 3509.0726
17.1976 | 1961-06-01 | 17.4747 | 749 | 17.8747 | 0.6961 | 3507.0192
34.4 | 1961-05-01 | 34.9542 | 750 | 17.8476 | 0.69703 | 3501.6962
50.2273 | 1961-04-01 | 51.0365 | 751 | 17.843 | 0.69796 | 3500.7991
113.1942 | 1961-03-01 | 115.0179 | 752 | 17.8322 | 0.69888 | 3498.6859
129.2153 | 1961-02-01 | 131.2971 | 753 | 17.8099 | 0.69981 | 3494.2999
138.3599 | 1961-01-01 | 140.589 | 754 | 17.7726 | 0.70074 | 3486.9834
79.5787 | 1960-12-01 | 80.8608 | 755 | 17.7476 | 0.70167 | 3482.0791
29.2391 | 1960-11-01 | 29.7102 | 756 | 17.7411 | 0.7026 | 3480.8032
7.6181 | 1960-10-01 | 7.7408 | 757 | 17.7113 | 0.70353 | 3474.9619
5.1714 | 1960-09-01 | 5.2547 | 758 | 17.7049 | 0.70446 | 3473.7059
7.2178 | 1960-08-01 | 7.3341 | 759 | 17.6981 | 0.70539 | 3472.3702
11.1312 | 1960-07-01 | 11.3105 | 760 | 17.6639 | 0.70632 | 3465.6518
15.4363 | 1960-06-01 | 15.685 | 761 | 17.6203 | 0.70725 | 3457.0992
24.3087 | 1960-05-01 | 24.7003 | 762 | 17.605 | 0.70818 | 3454.1087
30.7042 | 1960-04-01 | 31.1989 | 763 | 17.569 | 0.70911 | 3447.0314
88.0579 | 1960-03-01 | 89.4766 | 764 | 17.5052 | 0.71004 | 3434.5116
51.433 | 1960-02-01 | 52.2616 | 765 | 17.4747 | 0.71097 | 3428.5307
96.7591 | 1960-01-01 | 98.318 | 766 | 17.4734 | 0.7119 | 3428.2716
40.8264 | 1959-12-01 | 41.4842 | 767 | 17.4447 | 0.71283 | 3422.6496
43.6512 | 1959-11-01 | 44.3545 | 768 | 17.4012 | 0.71375 | 3414.1169
11.352 | 1959-10-01 | 11.5349 | 769 | 17.3256 | 0.71468 | 3399.2845
9.4016 | 1959-09-01 | 9.5531 | 770 | 17.2739 | 0.71561 | 3389.137
11.7049 | 1959-08-01 | 11.8935 | 771 | 17.2647 | 0.71654 | 3387.3428
11.9062 | 1959-07-01 | 12.098 | 772 | 17.1853 | 0.71747 | 3371.7527
15.5983 | 1959-06-01 | 15.8496 | 773 | 17.133 | 0.7184 | 3361.4856
22.1156 | 1959-05-01 | 22.4719 | 774 | 17.1162 | 0.71933 | 3358.1962
43.4566 | 1959-04-01 | 44.1567 | 775 | 17.1073 | 0.72026 | 3356.4617
39.8172 | 1959-03-01 | 40.4587 | 776 | 17.1016 | 0.72119 | 3355.3254
36.2652 | 1959-02-01 | 36.8495 | 777 | 17.0533 | 0.72212 | 3345.8557
73.1127 | 1959-01-01 | 74.2906 | 778 | 17.0231 | 0.72305 | 3339.9347
41.8684 | 1958-12-01 | 42.5429 | 779 | 16.9952 | 0.72398 | 3334.4523
34.1954 | 1958-11-01 | 34.7463 | 780 | 16.995 | 0.72491 | 3334.4124
40.1977 | 1958-10-01 | 40.8453 | 781 | 16.9373 | 0.72584 | 3323.0887
25.2268 | 1958-09-01 | 25.6332 | 782 | 16.9285 | 0.72677 | 3321.3742
22.531 | 1958-08-01 | 22.894 | 783 | 16.9238 | 0.7277 | 3320.4571
27.4993 | 1958-07-01 | 27.9423 | 784 | 16.9219 | 0.72862 | 3320.0783
31.0723 | 1958-06-01 | 31.5729 | 785 | 16.9171 | 0.72955 | 3319.1414
33.5882 | 1958-05-01 | 34.1293 | 786 | 16.9136 | 0.73048 | 3318.4436
34.1191 | 1958-04-01 | 34.6688 | 787 | 16.8838 | 0.73141 | 3312.6023
38.1935 | 1958-03-01 | 38.8088 | 788 | 16.8775 | 0.73234 | 3311.3663
42.2563 | 1958-02-01 | 42.9371 | 789 | 16.8091 | 0.73327 | 3297.9493
40.5278 | 1958-01-01 | 41.1807 | 790 | 16.8077 | 0.7342 | 3297.6702
42.0783 | 1957-12-01 | 42.7562 | 791 | 16.7976 | 0.73513 | 3295.6965
43.5952 | 1957-11-01 | 44.2976 | 792 | 16.7409 | 0.73606 | 3284.5722
25.8049 | 1957-10-01 | 26.2206 | 793 | 16.7191 | 0.73699 | 3280.2859
38.2438 | 1957-09-01 | 38.86 | 794 | 16.7114 | 0.73792 | 3278.7708
28.3231 | 1957-08-01 | 28.7794 | 795 | 16.7049 | 0.73885 | 3277.4948
37.6447 | 1957-07-01 | 38.2512 | 796 | 16.6989 | 0.73978 | 3276.3186
39.5599 | 1957-06-01 | 40.1973 | 797 | 16.5535 | 0.74071 | 3247.7901
49.0924 | 1957-05-01 | 49.8833 | 798 | 16.5175 | 0.74164 | 3240.7327
69.3894 | 1957-04-01 | 70.5073 | 799 | 16.4729 | 0.74257 | 3231.9807
73.2524 | 1957-03-01 | 74.4326 | 800 | 16.4665 | 0.74349 | 3230.7247
74.3566 | 1957-02-01 | 75.5546 | 801 | 16.3785 | 0.74442 | 3213.4601
81.1781 | 1957-01-01 | 82.486 | 802 | 16.3737 | 0.74535 | 3212.5231
55.9012 | 1956-12-01 | 56.8018 | 803 | 16.3363 | 0.74628 | 3205.1866
25.2934 | 1956-11-01 | 25.7009 | 804 | 16.3062 | 0.74721 | 3199.2855
18.7156 | 1956-10-01 | 19.0171 | 805 | 16.2783 | 0.74814 | 3193.8031
22.2889 | 1956-09-01 | 22.648 | 806 | 16.2543 | 0.74907 | 3189.0982
22.8651 | 1956-08-01 | 23.2335 | 807 | 16.2373 | 0.75 | 3185.7489
22.2745 | 1956-07-01 | 22.6334 | 808 | 16.2144 | 0.75093 | 3181.2633
26.2235 | 1956-06-01 | 26.646 | 809 | 16.1885 | 0.75186 | 3176.1796
27.8837 | 1956-05-01 | 28.3329 | 810 | 16.1838 | 0.75279 | 3175.2625
32.315 | 1956-04-01 | 32.8356 | 811 | 16.1495 | 0.75372 | 3168.5241
52.0968 | 1956-03-01 | 52.9361 | 812 | 16.0804 | 0.75465 | 3154.9676
36.0011 | 1956-02-01 | 36.5811 | 813 | 16.0404 | 0.75558 | 3147.1327
41.9857 | 1956-01-01 | 42.6621 | 814 | 16.0351 | 0.75651 | 3146.096
61.0539 | 1955-12-01 | 62.0375 | 815 | 15.9487 | 0.75743 | 3129.1304
17.5495 | 1955-11-01 | 17.8322 | 816 | 15.9182 | 0.75836 | 3123.1496
15.8254 | 1955-10-01 | 16.0804 | 817 | 15.9117 | 0.75929 | 3121.8736
11.1994 | 1955-09-01 | 11.3798 | 818 | 15.8961 | 0.76022 | 3118.8234
14.3302 | 1955-08-01 | 14.5611 | 819 | 15.8567 | 0.76115 | 3111.0882
15.1733 | 1955-07-01 | 15.4178 | 820 | 15.8496 | 0.76208 | 3109.6927
18.4283 | 1955-06-01 | 18.7252 | 821 | 15.8394 | 0.76301 | 3107.6991
20.6514 | 1955-05-01 | 20.9841 | 822 | 15.8336 | 0.76394 | 3106.5428
30.7485 | 1955-04-01 | 31.2439 | 823 | 15.8193 | 0.76487 | 3103.7517
46.0618 | 1955-03-01 | 46.8039 | 824 | 15.8168 | 0.7658 | 3103.2533
28.7966 | 1955-02-01 | 29.2605 | 825 | 15.8099 | 0.76673 | 3101.8977
43.952 | 1955-01-01 | 44.6601 | 826 | 15.6985 | 0.76766 | 3080.0477
17.9427 | 1954-12-01 | 18.2318 | 827 | 15.6922 | 0.76859 | 3078.8117
12.9188 | 1954-11-01 | 13.1269 | 828 | 15.685 | 0.76952 | 3077.3962
12.0183 | 1954-10-01 | 12.2119 | 829 | 15.6703 | 0.77045 | 3074.5055
8.9995 | 1954-09-01 | 9.1445 | 830 | 15.6628 | 0.77138 | 3073.0501
8.1104 | 1954-08-01 | 8.2411 | 831 | 15.6168 | 0.7723 | 3064.0191
9.153 | 1954-07-01 | 9.3005 | 832 | 15.6071 | 0.77323 | 3062.1052
11.4025 | 1954-06-01 | 11.5862 | 833 | 15.5989 | 0.77416 | 3060.5103
14.9041 | 1954-05-01 | 15.1442 | 834 | 15.5973 | 0.77509 | 3060.1914
13.5925 | 1954-04-01 | 13.8115 | 835 | 15.593 | 0.77602 | 3059.354
16.6601 | 1954-03-01 | 16.9285 | 836 | 15.5895 | 0.77695 | 3058.6563
46.3151 | 1954-02-01 | 47.0613 | 837 | 15.5762 | 0.77788 | 3056.0446
22.1478 | 1954-01-01 | 22.5046 | 838 | 15.5672 | 0.77881 | 3054.2903
30.7074 | 1953-12-01 | 31.2021 | 839 | 15.5543 | 0.77974 | 3051.7584
23.6511 | 1953-11-01 | 24.0321 | 840 | 15.5271 | 0.78067 | 3046.4155
13.7569 | 1953-10-01 | 13.9785 | 841 | 15.5179 | 0.7816 | 3044.6213
13.3183 | 1953-09-01 | 13.5329 | 842 | 15.4498 | 0.78253 | 3031.2441
15.3458 | 1953-08-01 | 15.593 | 843 | 15.4484 | 0.78346 | 3030.985
16.991 | 1953-07-01 | 17.2647 | 844 | 15.4458 | 0.78439 | 3030.4666
20.1148 | 1953-06-01 | 20.4389 | 845 | 15.4389 | 0.78532 | 3029.111
24.0974 | 1953-05-01 | 24.4856 | 846 | 15.4178 | 0.78625 | 3024.9643
40.0516 | 1953-04-01 | 40.6969 | 847 | 15.4124 | 0.78717 | 3023.9076
34.8353 | 1953-03-01 | 35.3965 | 848 | 15.4098 | 0.7881 | 3023.4092
29.1486 | 1953-02-01 | 29.6182 | 849 | 15.4026 | 0.78903 | 3021.9938
25.3505 | 1953-01-01 | 25.7589 | 850 | 15.3883 | 0.78996 | 3019.1828
36.665 | 1952-12-01 | 37.2557 | 851 | 15.3503 | 0.79089 | 3011.7267
28.9682 | 1952-11-01 | 29.4349 | 852 | 15.3016 | 0.79182 | 3002.1773
13.0852 | 1952-10-01 | 13.296 | 853 | 15.2386 | 0.79275 | 2989.8169
13.6937 | 1952-09-01 | 13.9143 | 854 | 15.226 | 0.79368 | 2987.3448
13.0428 | 1952-08-01 | 13.2529 | 855 | 15.193 | 0.79461 | 2980.8656
15.4496 | 1952-07-01 | 15.6985 | 856 | 15.1767 | 0.79554 | 2977.6758
21.5297 | 1952-06-01 | 21.8766 | 857 | 15.1461 | 0.79647 | 2971.6551
21.91 | 1952-05-01 | 22.263 | 858 | 15.1442 | 0.7974 | 2971.2963
36.1484 | 1952-04-01 | 36.7308 | 859 | 15.1365 | 0.79833 | 2969.7811
75.9394 | 1952-03-01 | 77.1629 | 860 | 15.1315 | 0.79926 | 2968.8043
65.0704 | 1952-02-01 | 66.1188 | 861 | 15.106 | 0.80019 | 2963.8003
88.9387 | 1952-01-01 | 90.3716 | 862 | 15.1058 | 0.80112 | 2963.7604
29.4576 | 1951-12-01 | 29.9322 | 863 | 15.0933 | 0.80204 | 2961.3083
21.579 | 1951-11-01 | 21.9267 | 864 | 15.073 | 0.80297 | 2957.3211
21.6182 | 1951-10-01 | 21.9665 | 865 | 15.008 | 0.8039 | 2944.562
11.7298 | 1951-09-01 | 11.9188 | 866 | 14.9969 | 0.80483 | 2942.3889
13.385 | 1951-08-01 | 13.6006 | 867 | 14.9223 | 0.80576 | 2927.7558
15.6594 | 1951-07-01 | 15.9117 | 868 | 14.9103 | 0.80669 | 2925.4034
17.8192 | 1951-06-01 | 18.1063 | 869 | 14.9092 | 0.80762 | 2925.1841
20.6804 | 1951-05-01 | 21.0136 | 870 | 14.8365 | 0.80855 | 2910.9298
31.5456 | 1951-04-01 | 32.0538 | 871 | 14.8051 | 0.80948 | 2904.7695
48.186 | 1951-03-01 | 48.9623 | 872 | 14.7777 | 0.81041 | 2899.3868
57.7538 | 1951-02-01 | 58.6843 | 873 | 14.7757 | 0.81134 | 2898.988
51.0949 | 1951-01-01 | 51.9181 | 874 | 14.768 | 0.81227 | 2897.4729
46.7304 | 1950-12-01 | 47.4833 | 875 | 14.6738 | 0.8132 | 2878.9921
44.9737 | 1950-11-01 | 45.6983 | 876 | 14.666 | 0.81413 | 2877.477
17.5646 | 1950-10-01 | 17.8476 | 877 | 14.5853 | 0.81506 | 2861.6278
13.6322 | 1950-09-01 | 13.8518 | 878 | 14.5611 | 0.81599 | 2856.883
15.1584 | 1950-08-01 | 15.4026 | 879 | 14.5607 | 0.81691 | 2856.8033
18.8451 | 1950-07-01 | 19.1487 | 880 | 14.4381 | 0.81784 | 2832.7603
23.7091 | 1950-06-01 | 24.0911 | 881 | 14.4292 | 0.81877 | 2831.0059
30.1935 | 1950-05-01 | 30.68 | 882 | 14.3937 | 0.8197 | 2824.0482
40.2967 | 1950-04-01 | 40.9459 | 883 | 14.3215 | 0.82063 | 2809.8737
61.5111 | 1950-03-01 | 62.5021 | 884 | 14.317 | 0.82156 | 2808.9965
79.3666 | 1950-02-01 | 80.6453 | 885 | 14.3157 | 0.82249 | 2808.7373
64.3244 | 1950-01-01 | 65.3607 | 886 | 14.3149 | 0.82342 | 2808.5778
38.6671 | 1949-12-01 | 39.2901 | 887 | 14.3068 | 0.82435 | 2807.0029
12.8761 | 1949-11-01 | 13.0835 | 888 | 14.2794 | 0.82528 | 2801.6201
12.0103 | 1949-10-01 | 12.2038 | 889 | 14.2249 | 0.82621 | 2790.9344
11.8235 | 1949-09-01 | 12.014 | 890 | 14.1706 | 0.82714 | 2780.2686
16.4755 | 1949-08-01 | 16.7409 | 891 | 14.1427 | 0.82807 | 2774.8061
21.7862 | 1949-07-01 | 22.1372 | 892 | 14.1072 | 0.829 | 2767.8284
26.4376 | 1949-06-01 | 26.8635 | 893 | 14.0816 | 0.82993 | 2762.8045
29.5165 | 1949-05-01 | 29.992 | 894 | 14.0475 | 0.83086 | 2756.126
34.1897 | 1949-04-01 | 34.7405 | 895 | 13.9785 | 0.83178 | 2742.5893
44.1411 | 1949-03-01 | 44.8523 | 896 | 13.9143 | 0.83271 | 2729.9897
69.4817 | 1949-02-01 | 70.6011 | 897 | 13.8707 | 0.83364 | 2721.4371
67.7049 | 1949-01-01 | 68.7957 | 898 | 13.8518 | 0.83457 | 2717.729
58.3252 | 1948-12-01 | 59.2649 | 899 | 13.851 | 0.8355 | 2717.5695
34.7904 | 1948-11-01 | 35.3509 | 900 | 13.8415 | 0.83643 | 2715.6955
17.5913 | 1948-10-01 | 17.8747 | 901 | 13.8297 | 0.83736 | 2713.383
13.8248 | 1948-09-01 | 14.0475 | 902 | 13.8152 | 0.83829 | 2710.552
15.6441 | 1948-08-01 | 15.8961 | 903 | 13.8115 | 0.83922 | 2709.8144
18.3904 | 1948-07-01 | 18.6867 | 904 | 13.7937 | 0.84015 | 2706.3256
22.1691 | 1948-06-01 | 22.5263 | 905 | 13.7868 | 0.84108 | 2704.9699
25.9829 | 1948-05-01 | 26.4015 | 906 | 13.7667 | 0.84201 | 2701.0226
35.5543 | 1948-04-01 | 36.1271 | 907 | 13.7237 | 0.84294 | 2692.5896
66.3532 | 1948-03-01 | 67.4222 | 908 | 13.7153 | 0.84387 | 2690.9349
58.2778 | 1948-02-01 | 59.2167 | 909 | 13.7109 | 0.8448 | 2690.0777
46.322 | 1948-01-01 | 47.0683 | 910 | 13.7015 | 0.84572 | 2688.2435
49.6423 | 1947-12-01 | 50.4421 | 911 | 13.6964 | 0.84665 | 2687.2268
25.1634 | 1947-11-01 | 25.5688 | 912 | 13.6423 | 0.84758 | 2676.6208
19.3796 | 1947-10-01 | 19.6918 | 913 | 13.6372 | 0.84851 | 2675.624
22.5002 | 1947-09-01 | 22.8627 | 914 | 13.6283 | 0.84944 | 2673.8696
21.7617 | 1947-08-01 | 22.1123 | 915 | 13.6006 | 0.85037 | 2668.447
23.7156 | 1947-07-01 | 24.0977 | 916 | 13.5329 | 0.8513 | 2655.1496
25.4798 | 1947-06-01 | 25.8903 | 917 | 13.4734 | 0.85223 | 2643.487
30.1192 | 1947-05-01 | 30.6045 | 918 | 13.4572 | 0.85316 | 2640.2972
43.2813 | 1947-04-01 | 43.9786 | 919 | 13.3764 | 0.85409 | 2624.448
110.2382 | 1947-03-01 | 112.0143 | 920 | 13.339 | 0.85502 | 2617.1115
47.8259 | 1947-02-01 | 48.5964 | 921 | 13.3102 | 0.85595 | 2611.4696
43.5828 | 1947-01-01 | 44.285 | 922 | 13.296 | 0.85688 | 2608.6786
25.9929 | 1946-12-01 | 26.4117 | 923 | 13.2529 | 0.85781 | 2600.2257
26.9423 | 1946-11-01 | 27.3764 | 924 | 13.1886 | 0.85874 | 2587.6061
18.589 | 1946-10-01 | 18.8885 | 925 | 13.1703 | 0.85967 | 2584.0176
13.6314 | 1946-09-01 | 13.851 | 926 | 13.1269 | 0.86059 | 2575.5049
14.9059 | 1946-08-01 | 15.1461 | 927 | 13.1178 | 0.86152 | 2573.7106
18.4994 | 1946-07-01 | 18.7974 | 928 | 13.1136 | 0.86245 | 2572.8933
19.7593 | 1946-06-01 | 20.0776 | 929 | 13.0835 | 0.86338 | 2566.9922
23.3524 | 1946-05-01 | 23.7286 | 930 | 13.0627 | 0.86431 | 2562.9053
38.3584 | 1946-04-01 | 38.9764 | 931 | 13.0076 | 0.86524 | 2552.0999
42.1592 | 1946-03-01 | 42.8384 | 932 | 12.9983 | 0.86617 | 2550.2658
47.359 | 1946-02-01 | 48.122 | 933 | 12.9952 | 0.8671 | 2549.6677
100.759 | 1946-01-01 | 102.3823 | 934 | 12.889 | 0.86803 | 2528.8145
62.549 | 1945-12-01 | 63.5567 | 935 | 12.7281 | 0.86896 | 2497.2557
26.3086 | 1945-11-01 | 26.7325 | 936 | 12.7237 | 0.86989 | 2496.3984
11.1323 | 1945-10-01 | 11.3117 | 937 | 12.6424 | 0.87082 | 2480.4296
10.0419 | 1945-09-01 | 10.2037 | 938 | 12.6295 | 0.87175 | 2477.9177
10.6845 | 1945-08-01 | 10.8566 | 939 | 12.6245 | 0.87268 | 2476.9209
13.0992 | 1945-07-01 | 13.3102 | 940 | 12.6044 | 0.87361 | 2472.9735
16.8361 | 1945-06-01 | 17.1073 | 941 | 12.5503 | 0.87454 | 2462.3675
17.4175 | 1945-05-01 | 17.6981 | 942 | 12.5479 | 0.87546 | 2461.8891
24.8344 | 1945-04-01 | 25.2345 | 943 | 12.5298 | 0.87639 | 2458.3404
30.4768 | 1945-03-01 | 30.9678 | 944 | 12.507 | 0.87732 | 2453.8747
54.8528 | 1945-02-01 | 55.7365 | 945 | 12.4866 | 0.87825 | 2449.8676
25.5099 | 1945-01-01 | 25.9209 | 946 | 12.4842 | 0.87918 | 2449.4091
17.1681 | 1944-12-01 | 17.4447 | 947 | 12.4466 | 0.88011 | 2442.0327
15.35 | 1944-11-01 | 15.5973 | 948 | 12.426 | 0.88104 | 2437.9857
13.4935 | 1944-10-01 | 13.7109 | 949 | 12.3004 | 0.88197 | 2413.3446
12.4419 | 1944-09-01 | 12.6424 | 950 | 12.2725 | 0.8829 | 2407.8622
13.2438 | 1944-08-01 | 13.4572 | 951 | 12.2588 | 0.88383 | 2405.1708
15.5825 | 1944-07-01 | 15.8336 | 952 | 12.2418 | 0.88476 | 2401.8415
17.8638 | 1944-06-01 | 18.1516 | 953 | 12.2361 | 0.88569 | 2400.7251
21.3243 | 1944-05-01 | 21.6679 | 954 | 12.2175 | 0.88662 | 2397.0768
30.182 | 1944-04-01 | 30.6683 | 955 | 12.2119 | 0.88755 | 2395.9803
54.6814 | 1944-03-01 | 55.5624 | 956 | 12.2038 | 0.88848 | 2394.3854
55.8841 | 1944-02-01 | 56.7845 | 957 | 12.1655 | 0.88941 | 2386.8695
36.6057 | 1944-01-01 | 37.1955 | 958 | 12.098 | 0.89033 | 2373.6319
41.4077 | 1943-12-01 | 42.0748 | 959 | 12.0663 | 0.89126 | 2367.4119
21.5255 | 1943-11-01 | 21.8723 | 960 | 12.014 | 0.89219 | 2357.1448
23.2896 | 1943-10-01 | 23.6648 | 961 | 11.992 | 0.89312 | 2352.8386
14.8965 | 1943-09-01 | 15.1365 | 962 | 11.9188 | 0.89405 | 2338.4647
15.4434 | 1943-08-01 | 15.6922 | 963 | 11.9172 | 0.89498 | 2338.1457
16.6687 | 1943-07-01 | 16.9373 | 964 | 11.9086 | 0.89591 | 2336.471
19.6808 | 1943-06-01 | 19.9979 | 965 | 11.8935 | 0.89684 | 2333.5006
22.6316 | 1943-05-01 | 22.9962 | 966 | 11.8614 | 0.89777 | 2327.2008
29.7071 | 1943-04-01 | 30.1857 | 967 | 11.8173 | 0.8987 | 2318.5485
49.8987 | 1943-03-01 | 50.7026 | 968 | 11.7352 | 0.89963 | 2302.4401
53.3796 | 1943-02-01 | 54.2396 | 969 | 11.7269 | 0.90056 | 2300.8253
86.0711 | 1943-01-01 | 87.4578 | 970 | 11.726 | 0.90149 | 2300.6459
38.0649 | 1942-12-01 | 38.6782 | 971 | 11.7066 | 0.90242 | 2296.8381
25.5826 | 1942-11-01 | 25.9948 | 972 | 11.6363 | 0.90335 | 2283.0423
21.4363 | 1942-10-01 | 21.7817 | 973 | 11.5862 | 0.90428 | 2273.2138
13.426 | 1942-09-01 | 13.6423 | 974 | 11.5349 | 0.9052 | 2263.1461
13.9994 | 1942-08-01 | 14.2249 | 975 | 11.4626 | 0.90613 | 2248.9715
17.3259 | 1942-07-01 | 17.605 | 976 | 11.4595 | 0.90706 | 2248.3535
19.3243 | 1942-06-01 | 19.6356 | 977 | 11.4309 | 0.90799 | 2242.7514
23.1383 | 1942-05-01 | 23.5111 | 978 | 11.4099 | 0.90892 | 2238.6247
28.0936 | 1942-04-01 | 28.5462 | 979 | 11.3965 | 0.90985 | 2235.9931
55.3173 | 1942-03-01 | 56.2085 | 980 | 11.3961 | 0.91078 | 2235.9134
39.1657 | 1942-02-01 | 39.7967 | 981 | 11.3858 | 0.91171 | 2233.8998
27.2244 | 1942-01-01 | 27.663 | 982 | 11.3798 | 0.91264 | 2232.7236
35.9532 | 1941-12-01 | 36.5324 | 983 | 11.3117 | 0.91357 | 2219.3465
23.6647 | 1941-11-01 | 24.046 | 984 | 11.3105 | 0.9145 | 2219.1272
21.9232 | 1941-10-01 | 22.2764 | 985 | 11.276 | 0.91543 | 2212.3489
20.98 | 1941-09-01 | 21.318 | 986 | 11.2713 | 0.91636 | 2211.4318
11.7282 | 1941-08-01 | 11.9172 | 987 | 11.1266 | 0.91729 | 2183.0428
15.7809 | 1941-07-01 | 16.0351 | 988 | 11.1053 | 0.91822 | 2178.8562
15.2719 | 1941-06-01 | 15.5179 | 989 | 10.9698 | 0.91914 | 2152.2814
16.2117 | 1941-05-01 | 16.4729 | 990 | 10.9529 | 0.92007 | 2148.9521
21.9398 | 1941-04-01 | 22.2933 | 991 | 10.8891 | 0.921 | 2136.4322
27.2032 | 1941-03-01 | 27.6415 | 992 | 10.8566 | 0.92193 | 2130.0726
37.447 | 1941-02-01 | 38.0503 | 993 | 10.786 | 0.92286 | 2116.217
67.1685 | 1941-01-01 | 68.2507 | 994 | 10.7624 | 0.92379 | 2111.5918
74.4205 | 1940-12-01 | 75.6195 | 995 | 10.7391 | 0.92472 | 2107.0065
44.0977 | 1940-11-01 | 44.8082 | 996 | 10.7131 | 0.92565 | 2101.9029
19.8749 | 1940-10-01 | 20.1951 | 997 | 10.6521 | 0.92658 | 2089.9412
15.1069 | 1940-09-01 | 15.3503 | 998 | 10.6387 | 0.92751 | 2087.3097
14.5434 | 1940-08-01 | 14.7777 | 999 | 10.6343 | 0.92844 | 2086.4524
17.0509 | 1940-07-01 | 17.3256 | 1000 | 10.6294 | 0.92937 | 2085.4955
20.4565 | 1940-06-01 | 20.7861 | 1001 | 10.6127 | 0.9303 | 2082.206
25.8403 | 1940-05-01 | 26.2566 | 1002 | 10.5825 | 0.93123 | 2076.285
36.7249 | 1940-04-01 | 37.3166 | 1003 | 10.4706 | 0.93216 | 2054.3354
72.1111 | 1940-03-01 | 73.2729 | 1004 | 10.4398 | 0.93309 | 2048.2947
80.686 | 1940-02-01 | 81.9859 | 1005 | 10.438 | 0.93401 | 2047.9359
68.6427 | 1940-01-01 | 69.7486 | 1006 | 10.3286 | 0.93494 | 2026.4647
56.6521 | 1939-12-01 | 57.5648 | 1007 | 10.3105 | 0.93587 | 2022.9161
24.8723 | 1939-11-01 | 25.273 | 1008 | 10.2695 | 0.9368 | 2014.8818
19.9459 | 1939-10-01 | 20.2673 | 1009 | 10.2424 | 0.93773 | 2009.5589
17.5601 | 1939-09-01 | 17.843 | 1010 | 10.2037 | 0.93866 | 2001.9632
15.3292 | 1939-08-01 | 15.5762 | 1011 | 10.1612 | 0.93959 | 1993.6299
17.3409 | 1939-07-01 | 17.6203 | 1012 | 10.1137 | 0.94052 | 1984.2998
17.4908 | 1939-06-01 | 17.7726 | 1013 | 10.0914 | 0.94145 | 1979.9338
21.9093 | 1939-05-01 | 22.2623 | 1014 | 9.9216 | 0.94238 | 1946.6206
29.3507 | 1939-04-01 | 29.8236 | 1015 | 9.9144 | 0.94331 | 1945.2051
31.7224 | 1939-03-01 | 32.2335 | 1016 | 9.8761 | 0.94424 | 1937.6892
59.6986 | 1939-02-01 | 60.6604 | 1017 | 9.8536 | 0.94517 | 1933.2834
67.6385 | 1939-01-01 | 68.7282 | 1018 | 9.844 | 0.9461 | 1931.3894
73.306 | 1938-12-01 | 74.487 | 1019 | 9.8415 | 0.94703 | 1930.911
34.6676 | 1938-11-01 | 35.2261 | 1020 | 9.7539 | 0.94796 | 1913.7061
33.7342 | 1938-10-01 | 34.2777 | 1021 | 9.7423 | 0.94888 | 1911.4334
21.3881 | 1938-09-01 | 21.7327 | 1022 | 9.5631 | 0.94981 | 1876.2861
18.7361 | 1938-08-01 | 19.038 | 1023 | 9.5531 | 0.95074 | 1874.3124
19.36 | 1938-07-01 | 19.6719 | 1024 | 9.5408 | 0.95167 | 1871.9001
18.3397 | 1938-06-01 | 18.6352 | 1025 | 9.4639 | 0.9526 | 1856.8085
25.6487 | 1938-05-01 | 26.0619 | 1026 | 9.3005 | 0.95353 | 1824.7512
27.4891 | 1938-04-01 | 27.932 | 1027 | 9.2652 | 0.95446 | 1817.8334
48.8808 | 1938-03-01 | 49.6683 | 1028 | 9.1445 | 0.95539 | 1794.1493
62.7381 | 1938-02-01 | 63.7489 | 1029 | 8.9698 | 0.95632 | 1759.8792
62.5201 | 1938-01-01 | 63.5274 | 1030 | 8.9682 | 0.95725 | 1759.5602
82.5209 | 1937-12-01 | 83.8504 | 1031 | 8.8598 | 0.95818 | 1738.2884
33.3704 | 1937-11-01 | 33.908 | 1032 | 8.831 | 0.95911 | 1732.6465
33.9792 | 1937-10-01 | 34.5266 | 1033 | 8.6021 | 0.96004 | 1687.7304
14.0887 | 1937-09-01 | 14.3157 | 1034 | 8.5976 | 0.96097 | 1686.8532
15.3204 | 1937-08-01 | 15.5672 | 1035 | 8.527 | 0.9619 | 1672.9976
12.2493 | 1937-07-01 | 12.4466 | 1036 | 8.4979 | 0.96283 | 1667.2959
17.7077 | 1937-06-01 | 17.993 | 1037 | 8.4461 | 0.96375 | 1657.1285
25.3565 | 1937-05-01 | 25.765 | 1038 | 8.3316 | 0.96468 | 1634.6605
23.6957 | 1937-04-01 | 24.0775 | 1039 | 8.3016 | 0.96561 | 1628.7794
36.3802 | 1937-03-01 | 36.9663 | 1040 | 8.2658 | 0.96654 | 1621.7419
58.1109 | 1937-02-01 | 59.0471 | 1041 | 8.251 | 0.96747 | 1618.8512
101.7311 | 1937-01-01 | 103.3701 | 1042 | 8.2411 | 0.9684 | 1616.8975
56.5 | 1936-12-01 | 57.4103 | 1043 | 8.2331 | 0.96933 | 1615.3424
26.6456 | 1936-11-01 | 27.0749 | 1044 | 8.2204 | 0.97026 | 1612.8504
13.1643 | 1936-10-01 | 13.3764 | 1045 | 8.0476 | 0.97119 | 1578.9391
16.5313 | 1936-09-01 | 16.7976 | 1046 | 7.9812 | 0.97212 | 1565.9208
12.9098 | 1936-08-01 | 13.1178 | 1047 | 7.7408 | 0.97305 | 1518.752
11.229 | 1936-07-01 | 11.4099 | 1048 | 7.6513 | 0.97398 | 1501.1883
13.622 | 1936-06-01 | 13.8415 | 1049 | 7.6002 | 0.97491 | 1491.1605
20.4658 | 1936-05-01 | 20.7955 | 1050 | 7.4623 | 0.97584 | 1464.1072
26.701 | 1936-04-01 | 27.1312 | 1051 | 7.4489 | 0.97677 | 1461.4756
54.6266 | 1936-03-01 | 55.5067 | 1052 | 7.444 | 0.9777 | 1460.5187
33.1247 | 1936-02-01 | 33.6584 | 1053 | 7.4018 | 0.97862 | 1452.2253
21.0739 | 1936-01-01 | 21.4134 | 1054 | 7.3341 | 0.97955 | 1438.9478
22.1823 | 1935-12-01 | 22.5397 | 1055 | 7.2879 | 0.98048 | 1429.8769
18.3069 | 1935-11-01 | 18.6018 | 1056 | 7.1737 | 0.98141 | 1407.4887
21.6658 | 1935-10-01 | 22.0149 | 1057 | 7.131 | 0.98234 | 1399.0956
14.4335 | 1935-09-01 | 14.666 | 1058 | 7.0719 | 0.98327 | 1387.5127
12.8014 | 1935-08-01 | 13.0076 | 1059 | 6.872 | 0.9842 | 1348.2784
15.9798 | 1935-07-01 | 16.2373 | 1060 | 6.8422 | 0.98513 | 1342.4372
20.1475 | 1935-06-01 | 20.4721 | 1061 | 6.6733 | 0.98606 | 1309.3034
27.7903 | 1935-05-01 | 28.238 | 1062 | 6.6575 | 0.98699 | 1306.1933
41.5249 | 1935-04-01 | 42.1939 | 1063 | 6.5438 | 0.98792 | 1283.8848
34.6082 | 1935-03-01 | 35.1658 | 1064 | 6.4275 | 0.98885 | 1261.0779
85.0602 | 1935-02-01 | 86.4306 | 1065 | 6.2733 | 0.98978 | 1230.8149
47.7519 | 1935-01-01 | 48.5212 | 1066 | 6.056 | 0.99071 | 1188.1916
56.8269 | 1934-12-01 | 57.7424 | 1067 | 5.903 | 0.99164 | 1158.1678
11.6299 | 1934-11-01 | 11.8173 | 1068 | 5.7045 | 0.99257 | 1119.2326
10.4147 | 1934-10-01 | 10.5825 | 1069 | 5.3417 | 0.99349 | 1048.0408
10.4609 | 1934-09-01 | 10.6294 | 1070 | 5.2547 | 0.99442 | 1030.9755
7.2844 | 1934-08-01 | 7.4018 | 1071 | 5.1923 | 0.99535 | 1018.7347
7.3308 | 1934-07-01 | 7.4489 | 1072 | 4.6972 | 0.99628 | 921.5861
5.6141 | 1934-06-01 | 5.7045 | 1073 | 4.6724 | 0.99721 | 916.7217
8.0901 | 1934-05-01 | 8.2204 | 1074 | 4.1781 | 0.99814 | 819.7525
13.4792 | 1934-04-01 | 13.6964 | 1075 | 3.3277 | 0.99907 | 652.8873

## Vazão Ótima
Qmédia | Qmediana | Q50 | Q90 | Q95 | Qmax | Qmin

## Benefício Econômico (PCH)
Ordem | Q usina m³ | Permanência | PH kW | e kw/h | e kWh/ano | Beneficio liquido (BLi) - R$/ano | Investimento (i) - R$ | Custo de Operação e Manutenção (COM) | Receita Bruta (R) - R$/ano |  | Preço de Energia | 0.25 | R$/kWh
1075 | 145.4165 | 0.99907 | 28530.7122 | 28504.1967 | 249696762.8031 | 35034706.9899 | 228245697.5904 | 6847370.9277 | 62424190.7008 |  | Custo médio da hidrelétrica | 8000 | R$/kWh | Dados de mercado Ivan
1074 | 141.6049 | 0.99814 | 27782.8892 | 27383.8521 | 239882544.4138 | 33299062.5178 | 222263113.2136 | 6667893.3964 | 59970636.1034 |  | Fator de recuperação de capital (FRC) | 0.09 | /
1073 | 140.589 | 0.99721 | 27583.568 | 27085.5188 | 237269144.3352 | 32837060.7809 | 220668544.1912 | 6620056.3257 | 59317286.0838
1072 | 139.3143 | 0.99628 | 27333.4696 | 26711.5334 | 233993032.2786 | 32258127.2062 | 218667757.1952 | 6560032.7159 | 58498258.0697
1071 | 138.5291 | 0.99535 | 27179.4035 | 26481.3648 | 231976755.5703 | 31901961.5627 | 217435227.7488 | 6523056.8325 | 57994188.8926
1070 | 136.2096 | 0.99442 | 26724.3221 | 25802.1263 | 226026626.0689 | 30851307.2879 | 213794576.9112 | 6413837.3073 | 56506656.5172
1069 | 133.1614 | 0.99349 | 26126.2591 | 24910.312 | 218214332.8072 | 29472374.5138 | 209010072.4 | 6270302.172 | 54553583.2018
1068 | 131.2971 | 0.99257 | 25760.4914 | 24365.3998 | 213440902.1111 | 28630153.7614 | 206083931.3864 | 6182517.9416 | 53360225.5278
1067 | 127.7278 | 0.99164 | 25060.196 | 23323.0921 | 204310286.8757 | 27019783.5219 | 200481568.3088 | 6014447.0493 | 51077571.7189
1066 | 122.9095 | 0.99071 | 24114.8461 | 21917.3673 | 191996137.655 | 24848782.1456 | 192918768.9016 | 5787563.067 | 47999034.4138
1065 | 117.5501 | 0.98978 | 23063.3365 | 20355.25 | 178311990.3174 | 55648399.0774 | 184506691.6344 | 5535200.749 | 44577997.5794
1064 | 117.0709 | 0.98885 | 22969.3178 | 20215.7075 | 177089597.6086 | 22221854.3077 | 183754542.4536 | 5512636.2736 | 44272399.4022
1063 | 116.0018 | 0.98792 | 22759.5502 | 19904.6626 | 174364844.5783 | 21742042.9886 | 182076401.3 | 5462292.039 | 43591211.1446
1062 | 115.0179 | 0.98699 | 22566.5089 | 19618.6889 | 171859714.4669 | 21301080.0668 | 180532071.2496 | 5415962.1375 | 42964928.6167
1061 | 112.0143 | 0.98606 | 21977.1978 | 18746.4975 | 164219317.7555 | 19956719.5603 | 175817582.3216 | 5274527.4696 | 41054829.4389
1060 | 110.5089 | 0.98513 | 21681.8445 | 18309.7808 | 160393679.7459 | 19283849.2465 | 173454755.7496 | 5203642.6725 | 40098419.9365
1059 | 107.6828 | 0.9842 | 21127.3617 | 17490.682 | 153218374.0852 | 18022326.2707 | 169018893.7552 | 5070566.8127 | 38304593.5213
1058 | 105.0074 | 0.98327 | 20602.4442 | 16715.9896 | 146432068.7569 | 16829670.7511 | 164819553.6512 | 4944586.6095 | 36608017.1892
1057 | 104.2038 | 0.98234 | 20444.7895 | 16483.5368 | 144395782.7572 | 16471947.7428 | 163558316.2208 | 4906749.4866 | 36098945.6893
1056 | 103.8641 | 0.98141 | 20378.1431 | 16385.3635 | 143535784.2816 | 16320928.6509 | 163025145.1624 | 4890754.3549 | 35883946.0704
1055 | 103.3701 | 0.98048 | 20281.2138 | 16242.7171 | 142286201.4189 | 16101585.0807 | 162249710.6168 | 4867491.3185 | 35571550.3547
1054 | 102.3823 | 0.97955 | 20087.415 | 15957.7823 | 139790173.3749 | 15663624.9447 | 160699319.992 | 4820979.5998 | 34947543.3437
1053 | 101.3838 | 0.97862 | 19891.5029 | 15670.0138 | 137269320.5296 | 15221487.3059 | 159132023.5544 | 4773960.7066 | 34317330.1324
1052 | 101.2276 | 0.9777 | 19860.8612 | 15625.0478 | 136875418.6658 | 15152427.9542 | 158886889.2688 | 4766606.6781 | 34218854.6664
1051 | 101.2058 | 0.97677 | 19856.5749 | 15618.7638 | 136820370.8786 | 15142780.8184 | 158852599.1768 | 4765577.9753 | 34205092.7196
1050 | 100.2672 | 0.97584 | 19672.4251 | 15349.0426 | 134457613.1358 | 14728875.1482 | 157379401.1312 | 4721382.0339 | 33614403.2839
1049 | 98.318 | 0.97491 | 19289.9909 | 14789.4305 | 129555410.8286 | 41648048.356 | 154319927.4808 | 4629597.8244 | 32388852.7072
1048 | 98.108 | 0.97398 | 19248.783 | 14729.1888 | 129027693.6431 | 13778091.715 | 153990264.1312 | 4619707.9239 | 32256923.4108
1047 | 97.8822 | 0.97305 | 19204.485 | 14664.4914 | 128460945.0142 | 13678930.6514 | 153635880.0176 | 4609076.4005 | 32115236.2535
1046 | 97.0081 | 0.97212 | 19032.9947 | 14414.2686 | 126268992.5636 | 13295573.2577 | 152263957.36 | 4567918.7208 | 31567248.1409
1045 | 97.0034 | 0.97119 | 19032.0577 | 14412.9027 | 126257027.5163 | 13293481.5127 | 152256461.3864 | 4567693.8416 | 31564256.8791
1044 | 94.3198 | 0.97026 | 18505.5453 | 13646.1323 | 119540118.9591 | 12119706.2784 | 148044362.1784 | 4441330.8654 | 29885029.7398
1043 | 91.3879 | 0.96933 | 17930.309 | 12809.2064 | 112208647.6784 | 10839065.2384 | 143442472.3432 | 4303274.1703 | 28052161.9196
1042 | 90.3716 | 0.9684 | 17730.9082 | 12519.3709 | 109669688.9742 | 10395750.3997 | 141847265.3656 | 4255417.961 | 27417422.2436
1041 | 90.2395 | 0.96747 | 17704.9912 | 12481.7359 | 109340006.8373 | 10338210.1182 | 141639929.9256 | 4249197.8978 | 27335001.7093
1040 | 89.6579 | 0.96654 | 17590.877 | 12316.1855 | 107889784.5792 | 10085204.2207 | 140727016.0344 | 4221810.481 | 26972446.1448
1039 | 89.4766 | 0.96561 | 17555.311 | 12264.6379 | 107438227.9033 | 10006458.414 | 140442488.0152 | 4213274.6405 | 26859556.9758
1038 | 88.8851 | 0.96468 | 17439.263 | 12096.6055 | 105966264.2343 | 9749873.6133 | 139514103.7104 | 4185423.1113 | 26491566.0586
1037 | 87.4578 | 0.96375 | 17159.2206 | 11691.507 | 102417601.338 | 9131548.5901 | 137273764.5368 | 4118212.9361 | 25604400.3345
1036 | 86.4306 | 0.96283 | 16957.6865 | 11400.2566 | 99866247.8839 | 8687182.9001 | 135661492.2576 | 4069844.7677 | 24966561.971
1035 | 86.3781 | 0.9619 | 16947.3796 | 11385.3757 | 99735891.0394 | 8664488.3741 | 135579036.548 | 4067371.0964 | 24933972.7599
1034 | 85.7972 | 0.96097 | 16833.4049 | 11220.981 | 98295793.3705 | 8413879.6532 | 134667239.0784 | 4040017.1724 | 24573948.3426
1033 | 85.7075 | 0.96004 | 16815.8212 | 11195.6432 | 98073834.5573 | 32590052.8367 | 134526569.9568 | 4035797.0987 | 24518458.6393
1032 | 85.3022 | 0.95911 | 16736.2961 | 11081.1596 | 97070957.9707 | 8200895.1966 | 133890369.1336 | 4016711.074 | 24267739.4927
1031 | 84.3287 | 0.95818 | 16545.2884 | 10806.4528 | 94664526.2918 | 7782654.74 | 132362306.9408 | 3970869.2082 | 23666131.5729
1030 | 84.0093 | 0.95725 | 16482.6292 | 10716.4239 | 93875873.3841 | 7645644.3089 | 131861033.6424 | 3955831.0093 | 23468968.346
1029 | 83.8504 | 0.95632 | 16451.4491 | 10671.6678 | 93483809.625 | 7577561.2271 | 131611593.1592 | 3948347.7948 | 23370952.4062
1028 | 83.6518 | 0.95539 | 16412.4741 | 10615.7769 | 92994205.8857 | 7492576.3648 | 131299792.5552 | 3938993.7767 | 23248551.4714
1027 | 83.2232 | 0.95446 | 16328.3836 | 10495.3072 | 91938890.8089 | 7309474.4466 | 130627068.7968 | 3918812.0639 | 22984722.7022
1026 | 83.2031 | 0.95353 | 16324.4562 | 10489.6862 | 91889650.7022 | 7300934.7352 | 130595649.5032 | 3917869.4851 | 22972412.6756
1025 | 83.0086 | 0.9526 | 16286.2786 | 10435.0985 | 91411463.0945 | 7218038.3595 | 130290228.4512 | 3908706.8535 | 22852865.7736
1024 | 82.7413 | 0.95167 | 16233.8466 | 10360.2027 | 90755375.7596 | 7104351.191 | 129870772.9072 | 3896123.1872 | 22688843.9399
1023 | 82.6792 | 0.95074 | 16221.6657 | 10342.8199 | 90603102.7017 | 7077976.6454 | 129773325.2504 | 3893199.7575 | 22650775.6754
1022 | 82.5269 | 0.94981 | 16191.7814 | 10300.2155 | 90229887.7529 | 7013361.7535 | 129534251.5392 | 3886027.5462 | 22557471.9382
1021 | 82.486 | 0.94888 | 16183.7472 | 10288.7727 | 90129648.5585 | 6996014.8333 | 129469977.5528 | 3884099.3266 | 22532412.1396
1020 | 82.0094 | 0.94796 | 16090.2469 | 10155.7346 | 88964234.9858 | 6794421.7368 | 128721975.0808 | 3861659.2524 | 22241058.7465
1019 | 81.9859 | 0.94703 | 16085.6416 | 10149.1884 | 88906890.2575 | 6784506.5842 | 128685133.168 | 3860553.995 | 22226722.5644
1018 | 81.6332 | 0.9461 | 16016.4434 | 10050.9218 | 88046074.9006 | 6635733.02 | 128131547.5432 | 3843946.4263 | 22011518.7252
1017 | 81.0672 | 0.94517 | 15905.3794 | 9893.3575 | 86665811.3949 | 29301034.975 | 127243035.4384 | 3817291.0632 | 21666452.8487
1016 | 80.8608 | 0.94424 | 15864.8892 | 9835.9712 | 86163108.0149 | 6310483.3614 | 126919113.6856 | 3807573.4106 | 21540777.0037
1015 | 80.8412 | 0.94331 | 15861.0415 | 9830.5234 | 86115384.5677 | 6302246.2603 | 126888332.3472 | 3806649.9704 | 21528846.1419
1014 | 80.6453 | 0.94238 | 15822.6047 | 9776.1546 | 85639114.0261 | 6220077.9536 | 126580837.9408 | 3797425.1382 | 21409778.5065
1013 | 79.3292 | 0.94145 | 15564.3924 | 9411.2736 | 82442756.8868 | 5668872.5413 | 124515139.0032 | 3735454.1701 | 20610689.2217
1012 | 78.8378 | 0.94052 | 15467.9814 | 9275.1693 | 81250482.8019 | 5463358.5605 | 123743851.1664 | 3712315.535 | 20312620.7005
1011 | 78.6112 | 0.93959 | 15423.5239 | 9212.4701 | 80701238.4481 | 5368726.6749 | 123388191.1424 | 3701645.7343 | 20175309.612
1010 | 78.3738 | 0.93866 | 15376.9332 | 9146.8275 | 80126209.1777 | 5269696.3964 | 123015465.8168 | 3690463.9745 | 20031552.2944
1009 | 77.6733 | 0.93773 | 15239.4938 | 8953.3776 | 78431588.1346 | 4977983.0301 | 121915950.0296 | 3657478.5009 | 19607897.0336
1008 | 77.1629 | 0.9368 | 15139.3547 | 8812.5688 | 77198102.3624 | 4765745.0561 | 121114837.7872 | 3633445.1336 | 19299525.5906
1007 | 76.4802 | 0.93587 | 15005.424 | 8624.431 | 75550015.1515 | 4482296.7444 | 120043392.0288 | 3601301.7609 | 18887503.7879
1006 | 76.3461 | 0.93494 | 14979.1084 | 8587.501 | 75226508.7218 | 4426683.1629 | 119832866.8128 | 3594986.0044 | 18806627.1804
1005 | 76.2051 | 0.93401 | 14951.437 | 8548.7072 | 74886674.7284 | 4368289.1191 | 119611496.3584 | 3588344.8908 | 18721668.6821
1004 | 75.6805 | 0.93309 | 14848.507 | 8404.5476 | 73623837.386 | 4151392.6644 | 118788055.684 | 3563641.6705 | 18405959.3465
1003 | 75.6195 | 0.93216 | 14836.5453 | 8387.8113 | 73477227.2324 | 4126223.3196 | 118692362.404 | 3560770.8721 | 18369306.8081
1002 | 75.5546 | 0.93123 | 14823.8061 | 8370.0049 | 73321242.9884 | 4099456.8598 | 118590449.0608 | 3557713.4718 | 18330310.7471
1001 | 74.888 | 0.9303 | 14693.0253 | 8187.3858 | 71721499.4734 | 24983027.0203 | 117544202.5328 | 3526326.076 | 17930374.8683
1000 | 74.6683 | 0.92937 | 14649.9235 | 8127.2595 | 71194793.2861 | 3734771.7919 | 117199387.7472 | 3515981.6324 | 17798698.3215
999 | 74.487 | 0.92844 | 14614.3575 | 8077.6952 | 70760609.7429 | 3660369.2684 | 116914859.728 | 3507445.7918 | 17690152.4357
998 | 74.4326 | 0.92751 | 14603.6717 | 8062.8185 | 70630290.4721 | 3638047.7703 | 116829373.7312 | 3504881.2119 | 17657572.618
997 | 74.3819 | 0.92658 | 14593.7236 | 8048.9827 | 70509088.6064 | 3617297.4932 | 116749788.82 | 3502493.6646 | 17627272.1516
996 | 74.3384 | 0.92565 | 14585.191 | 8037.1274 | 70405236.0958 | 3599525.7103 | 116681527.6136 | 3500445.8284 | 17601309.0239
995 | 74.2906 | 0.92472 | 14575.821 | 8024.1218 | 70291306.876 | 3580038.5737 | 116606567.8776 | 3498197.0363 | 17572826.719
994 | 74.2257 | 0.92379 | 14563.0818 | 8006.4574 | 70136567.1871 | 3553583.2526 | 116504654.5344 | 3495139.636 | 17534141.7968
993 | 73.9776 | 0.92286 | 14514.3979 | 7939.0193 | 69545809.0963 | 3452630.3279 | 116115182.8848 | 3483455.4865 | 17386452.2741
992 | 73.2729 | 0.92193 | 14376.141 | 7747.6955 | 67869812.2333 | 3166357.6915 | 115009128.0568 | 3450273.8417 | 16967453.0583
991 | 72.5758 | 0.921 | 14239.3794 | 7558.6314 | 66213610.906 | 2883598.5398 | 113915034.8888 | 3417451.0467 | 16553402.7265
990 | 72.4457 | 0.92007 | 14213.8412 | 7523.3622 | 65904652.5273 | 2830875.5635 | 113710729.736 | 3411321.8921 | 16476163.1318
989 | 72.051 | 0.91914 | 14136.4094 | 7416.5336 | 64968834.3829 | 2671255.5673 | 113091275.2368 | 3392738.2571 | 16242208.5957
988 | 71.3123 | 0.91822 | 13991.474 | 7216.7759 | 63218957.0717 | 2372924.2686 | 111931791.6608 | 3357953.7498 | 15804739.2679
987 | 71.1542 | 0.91729 | 13960.4534 | 7174.065 | 62844809.1934 | 2309167.0478 | 111683627.088 | 3350508.8126 | 15711202.2984
986 | 70.6011 | 0.91636 | 13851.9412 | 7024.8103 | 61537338.124 | 2086470.985 | 110815529.5496 | 3324465.8865 | 15384334.531
985 | 70.5073 | 0.91543 | 13833.5402 | 6999.526 | 61315847.642 | 21969061.1937 | 110668321.3872 | 3320049.6416 | 15328961.9105
984 | 69.9322 | 0.9145 | 13720.7018 | 6844.6355 | 59959006.6219 | 1817877.882 | 109765614.7792 | 3292968.4434 | 14989751.6555
983 | 69.7486 | 0.91357 | 13684.6773 | 6795.2356 | 59526264.2664 | 1744275.8445 | 109477418.5176 | 3284322.5555 | 14881566.0666
982 | 69.3007 | 0.91264 | 13596.799 | 6674.8521 | 58471704.7197 | 1564999.1535 | 108774391.8872 | 3263231.7566 | 14617926.1799
981 | 69.2017 | 0.91171 | 13577.3812 | 6648.279 | 58238924.3795 | 1525445.1193 | 108619049.796 | 3258571.4939 | 14559731.0949
980 | 69.0062 | 0.91078 | 13539.0242 | 6595.8411 | 57779567.972 | 1447428.7916 | 108312193.3448 | 3249365.8003 | 14444891.993
979 | 68.8906 | 0.90985 | 13516.3369 | 6564.8569 | 57508146.6942 | 1401353.2627 | 108130695.0904 | 3243920.8527 | 14377036.6735
978 | 68.7957 | 0.90892 | 13497.7166 | 6539.453 | 57285608.2896 | 1363594.1663 | 107981732.5512 | 3239451.9765 | 14321402.0724
977 | 68.7282 | 0.90799 | 13484.479 | 6521.4113 | 57127562.7714 | 1336790.8543 | 107875831.988 | 3236274.9596 | 14281890.6928
976 | 68.5831 | 0.90706 | 13456.0102 | 6482.6504 | 56788017.3564 | 1279234.5013 | 107648081.9816 | 3229442.4594 | 14197004.3391
975 | 68.4549 | 0.90613 | 13430.8509 | 6448.4304 | 56488250.1505 | 1228445.6837 | 107446807.116 | 3223404.2135 | 14122062.5376
974 | 68.4249 | 0.9052 | 13424.9697 | 6440.4395 | 56418249.6046 | 1216591.4508 | 107399757.92 | 3221992.7376 | 14104562.4012
973 | 68.2507 | 0.90428 | 13390.7793 | 6394.0314 | 56011714.8082 | 1147780.5467 | 107126234.628 | 3213787.0388 | 14002928.7021
972 | 68.1566 | 0.90335 | 13372.3185 | 6368.9994 | 55792435.1645 | 1110683.0312 | 106978547.9992 | 3209356.44 | 13948108.7911
971 | 68.1335 | 0.90242 | 13367.793 | 6362.8694 | 55738736.1323 | 1101602.7481 | 106942344.0416 | 3208270.3212 | 13934684.0331
970 | 67.4509 | 0.90149 | 13233.8623 | 6181.6397 | 54151164.1978 | 833283.2555 | 105870898.2832 | 3176126.9485 | 13537791.0494
969 | 67.4222 | 0.90056 | 13228.2403 | 6174.0401 | 54084591.6969 | 19870703.2707 | 105825922.4416 | 3174777.6732 | 13521147.9242
968 | 66.9539 | 0.89963 | 13136.3548 | 6049.9606 | 52997654.7269 | 638513.0542 | 105090838.5624 | 3152725.1569 | 13249413.6817
967 | 66.6488 | 0.8987 | 13076.4867 | 5969.1998 | 52290190.6204 | 519120.4116 | 104611893.696 | 3138356.8109 | 13072547.6551
966 | 66.1188 | 0.89777 | 12972.5 | 5829.0691 | 51062645.0508 | 312061.2489 | 103780000.1152 | 3113400.0035 | 12765661.2627
965 | 65.9697 | 0.89684 | 12943.2538 | 5789.6981 | 50717755.0116 | 253915.1474 | 103546030.0456 | 3106380.9014 | 12679438.7529
964 | 65.8971 | 0.89591 | 12929.0194 | 5770.5557 | 50550068.2486 | 225658.4571 | 103432155.0424 | 3102964.6513 | 12637517.0622
963 | 65.7522 | 0.89498 | 12900.5905 | 5732.3643 | 50215511.604 | 169311.0194 | 103204724.0136 | 3096141.7204 | 12553877.901
962 | 65.6468 | 0.89405 | 12879.8968 | 5704.5933 | 49972237.1061 | 128358.3198 | 103039174.6392 | 3091175.2392 | 12493059.2765
961 | 65.5234 | 0.89312 | 12855.6944 | 5672.1472 | 49688009.3104 | 80535.6993 | 102845555.236 | 3085366.6571 | 12422002.3276
960 | 65.4801 | 0.89219 | 12847.2016 | 5660.7735 | 49588375.7574 | 63780.3785 | 102777613.0072 | 3083328.3902 | 12397093.9393
959 | 65.3607 | 0.89126 | 12823.7767 | 5629.435 | 49313850.9635 | 17637.1008 | 102590213.6672 | 3077706.41 | 12328462.7409
958 | 64.522 | 0.89033 | 12659.2241 | 5409.5218 | 47387411.3999 | -306002.3235 | 101273793.112 | 3038213.7934 | 11846852.85
957 | 64.4026 | 0.88941 | 12635.7992 | 5378.2487 | 47113458.7314 | -352002.5698 | 101086393.772 | 3032591.8132 | 11778364.6828
956 | 63.7489 | 0.88848 | 12507.5304 | 5207.1838 | 45614930.2699 | -603496.5725 | 100060242.8328 | 3001807.285 | 11403732.5675
955 | 63.5567 | 0.88755 | 12469.8312 | 5156.9591 | 45174962.0936 | -677297.4181 | 99758649.512 | 2992759.4854 | 11293740.5234
954 | 63.5274 | 0.88662 | 12464.0697 | 5149.2914 | 45107792.4724 | -688558.7518 | 99712557.2488 | 2991376.7175 | 11276948.1181
953 | 62.9211 | 0.88569 | 12345.1109 | 4991.1404 | 43722390.0641 | 16856250.7708 | 98760887.5792 | 2962826.6274 | 10930597.516
952 | 62.6485 | 0.88476 | 12291.6423 | 4920.1305 | 43100343.2924 | -1024890.811 | 98333138.6176 | 2949994.1585 | 10775085.8231
951 | 62.5021 | 0.88383 | 12262.9144 | 4882.018 | 42766477.3369 | -1080778.4966 | 98103315.2568 | 2943099.4577 | 10691619.3342
950 | 62.3882 | 0.8829 | 12240.566 | 4852.4001 | 42507025.2452 | -1124187.0861 | 97924528.312 | 2937735.8494 | 10626756.3113
949 | 62.2619 | 0.88197 | 12215.7855 | 4819.5935 | 42219639.2367 | -1172244.2389 | 97726283.7336 | 2931788.512 | 10554909.8092
948 | 62.0375 | 0.88104 | 12171.7666 | 4761.3789 | 41709679.3601 | -1257476.0556 | 97374132.4632 | 2921223.9739 | 10427419.84
947 | 62.0111 | 0.88011 | 12166.5832 | 4754.5312 | 41649693.0359 | -1267496.5861 | 97332665.3752 | 2919979.9613 | 10412423.259
946 | 61.832 | 0.87918 | 12131.4358 | 4708.1471 | 41243368.8303 | -1335336.1869 | 97051486.6208 | 2911544.5986 | 10310842.2076
945 | 61.6632 | 0.87825 | 12098.322 | 4664.4928 | 40860957.2715 | -1399149.769 | 96786575.724 | 2903597.2717 | 10215239.3179
944 | 61.4842 | 0.87732 | 12063.1946 | 4618.233 | 40455721.4836 | -1466736.4041 | 96505556.4584 | 2895166.6938 | 10113930.3709
943 | 61.3613 | 0.87639 | 12039.0918 | 4586.5254 | 40177962.437 | -1513037.5307 | 96312734.4992 | 2889382.035 | 10044490.6092
942 | 61.2349 | 0.87546 | 12014.2913 | 4553.9344 | 39892465.2535 | -1560603.3385 | 96114330.432 | 2883429.913 | 9973116.3134
941 | 60.7936 | 0.87454 | 11927.7088 | 4440.2748 | 38896806.9406 | -1726398.7337 | 95421670.5736 | 2862650.1172 | 9724201.7351
940 | 60.6604 | 0.87361 | 11901.5726 | 4406.0013 | 38596571.6469 | -1776366.7791 | 95212580.7568 | 2856377.4227 | 9649142.9117
939 | 60.5669 | 0.87268 | 11883.2314 | 4381.9754 | 38386104.1937 | -1811376.0789 | 95065851.0608 | 2851975.5318 | 9596526.0484
938 | 59.8177 | 0.87175 | 11736.2425 | 4189.6331 | 36701185.5843 | -2091496.4205 | 93889940.1384 | 2816698.2042 | 9175296.3961
937 | 59.6198 | 0.87082 | 11697.407 | 4138.869 | 36256492.1398 | 14678878.3923 | 93579255.956 | 2807377.6787 | 9064123.035
936 | 59.5898 | 0.86989 | 11691.5258 | 4131.1896 | 36189220.7534 | -2176559.6229 | 93532206.76 | 2805966.2028 | 9047305.1883
935 | 59.2649 | 0.86896 | 11627.7702 | 4048.0288 | 35460731.8939 | -2297476.4158 | 93022161.5776 | 2790664.8473 | 8865182.9735
934 | 59.2167 | 0.86803 | 11618.3205 | 4035.716 | 35352872.3962 | -2315369.5673 | 92946563.8864 | 2788396.9166 | 8838218.099
933 | 59.1517 | 0.8671 | 11605.5614 | 4019.109 | 35207395.1319 | -2339490.1435 | 92844491.0544 | 2785334.7316 | 8801848.783
932 | 59.1331 | 0.86617 | 11601.9131 | 4014.3656 | 35165842.2794 | -2346375.9826 | 92815304.604 | 2784459.1381 | 8791460.5699
931 | 59.0471 | 0.86524 | 11585.0471 | 3992.4602 | 34973951.451 | -2378157.3868 | 92680377.0792 | 2780411.3124 | 8743487.8627
930 | 58.81 | 0.86431 | 11538.5163 | 3932.0912 | 34445118.7429 | -2465695.9407 | 92308130.22 | 2769243.9066 | 8611279.6857
929 | 58.7231 | 0.86338 | 11521.4709 | 3910.0003 | 34251602.8351 | -2497711.3668 | 92171767.296 | 2765153.0189 | 8562900.7088
928 | 58.6843 | 0.86245 | 11513.8553 | 3900.1411 | 34165236.0969 | -2511992.0847 | 92110842.5744 | 2763325.2772 | 8541309.0242
927 | 58.3017 | 0.86152 | 11438.7959 | 3803.0731 | 33314920.335 | -2652513.9853 | 91510367.2424 | 2745311.0173 | 8328730.0838
926 | 58.2616 | 0.86059 | 11430.9211 | 3792.9003 | 33225806.7462 | -2667232.6134 | 91447369.1664 | 2743421.075 | 8306451.6866
925 | 58.2357 | 0.85967 | 11425.8374 | 3786.3402 | 33168339.8022 | -2676718.9921 | 91406699.5224 | 2742200.9857 | 8292084.9506
924 | 57.8939 | 0.85874 | 11358.7923 | 3699.9168 | 32411270.9707 | -2801622.8999 | 90870338.688 | 2726110.1606 | 8102817.7427
923 | 57.8765 | 0.85781 | 11355.3633 | 3695.5015 | 32372592.703 | -2808000.618 | 90842906.6144 | 2725287.1984 | 8093148.1758
922 | 57.7424 | 0.85688 | 11329.0676 | 3661.6787 | 32076305.4797 | -2856828.5365 | 90632540.8872 | 2718976.2266 | 8019076.3699
921 | 57.7338 | 0.85595 | 11327.373 | 3659.5014 | 32057232.6073 | 13451447.2122 | 90618984.3392 | 2718569.5302 | 8014308.1518
920 | 57.5648 | 0.85502 | 11294.2193 | 3616.95 | 31684482.3379 | -2921329.9513 | 90353754.4648 | 2710612.6339 | 7921120.5845
919 | 57.4103 | 0.85409 | 11263.8965 | 3578.0743 | 31343930.7127 | -2977357.9618 | 90111172 | 2703335.16 | 7835982.6782
918 | 57.3992 | 0.85316 | 11261.7235 | 3575.2913 | 31319552.1693 | -2981366.4842 | 90093787.7208 | 2702813.6316 | 7829888.0423
917 | 56.9856 | 0.85223 | 11180.5835 | 3471.4911 | 30410261.6494 | -3130794.7842 | 89444668.3048 | 2683340.0491 | 7602565.4124
916 | 56.9072 | 0.8513 | 11165.1929 | 3451.8236 | 30237974.8367 | -3159091.445 | 89321542.9512 | 2679646.2885 | 7559493.7092
915 | 56.8361 | 0.85037 | 11151.2376 | 3434.0099 | 30081926.6444 | -3184706.4338 | 89209900.7912 | 2676297.0237 | 7520481.6611
914 | 56.8018 | 0.84944 | 11144.5191 | 3425.4432 | 30006882.6313 | -3197017.71 | 89156153.0656 | 2674684.592 | 7501720.6578
913 | 56.7845 | 0.84851 | 11141.1101 | 3421.1011 | 29968845.5497 | -3203254.2703 | 89128880.4808 | 2673866.4144 | 7492211.3874
912 | 56.4117 | 0.84758 | 11067.9844 | 3328.063 | 29153832.0293 | -3336807.0602 | 88543875.5624 | 2656316.2669 | 7288458.0073
911 | 56.2085 | 0.84665 | 11028.1122 | 3277.389 | 28709927.7119 | -3409505.8275 | 88224897.9624 | 2646746.9389 | 7177481.928
910 | 56.0313 | 0.84572 | 10993.3437 | 3233.2497 | 28323267.7372 | -3472793.0051 | 87946749.4952 | 2638402.4849 | 7080816.9343
909 | 56.0241 | 0.8448 | 10991.9282 | 3231.4548 | 28307543.7049 | -3475365.1686 | 87935425.7904 | 2638062.7737 | 7076885.9262
908 | 55.7365 | 0.84387 | 10935.5091 | 3159.987 | 27681486.0507 | -3577717.1857 | 87484072.4864 | 2624522.1746 | 6920371.5127
907 | 55.5624 | 0.84294 | 10901.3386 | 3116.7499 | 27302729.1959 | -3639602.743 | 87210708.6832 | 2616321.2605 | 6825682.299
906 | 55.5067 | 0.84201 | 10890.4136 | 3102.9414 | 27181766.4868 | -3659355.4368 | 87123308.8208 | 2613699.2646 | 6795441.6217
905 | 55.3937 | 0.84108 | 10868.2447 | 3074.9521 | 26936580.0353 | 11950902.4453 | 86945957.2752 | 2608378.7183 | 6734145.0088
904 | 55.3419 | 0.84015 | 10858.0772 | 3062.1294 | 26824253.5779 | -3717690.764 | 86864617.9872 | 2605938.5396 | 6706063.3945
903 | 55.1264 | 0.83922 | 10815.7928 | 3008.8612 | 26357624.0375 | -3793755.0597 | 86526342.2424 | 2595790.2673 | 6589406.0094
902 | 55.107 | 0.83829 | 10811.985 | 3004.0696 | 26315649.6788 | -3800593.1661 | 86495879.8816 | 2594876.3964 | 6578912.4197
901 | 55.0151 | 0.83736 | 10793.9628 | 2981.4162 | 26117205.7839 | -3832902.7948 | 86351702.0064 | 2590551.0602 | 6529301.446
900 | 54.8908 | 0.83643 | 10769.5809 | 2950.8029 | 25849033.5286 | -3876539.2823 | 86156647.204 | 2584699.4161 | 6462258.3822
899 | 54.7583 | 0.8355 | 10743.5842 | 2918.1983 | 25563417.5379 | -3922986.4726 | 85948673.8088 | 2578460.2143 | 6390854.3845
898 | 54.4449 | 0.83457 | 10682.0814 | 2841.1483 | 24888458.9946 | -4032683.3547 | 85456650.8608 | 2563699.5258 | 6222114.7486
897 | 54.4266 | 0.83364 | 10678.4929 | 2836.6577 | 24849121.1191 | -4039072.8654 | 85427942.8768 | 2562838.2863 | 6212280.2798
896 | 54.2405 | 0.83271 | 10641.9899 | 2791.0289 | 24449413.279 | -4103956.9463 | 85135918.884 | 2554077.5665 | 6112353.3197
895 | 54.2396 | 0.83178 | 10641.8104 | 2790.8049 | 24447450.7674 | -4104275.3263 | 85134483.4848 | 2554034.5045 | 6111862.6919
894 | 54.0445 | 0.83086 | 10603.5331 | 2743.065 | 24029249.0781 | -4172079.5291 | 84828264.9888 | 2544847.9497 | 6007312.2695
893 | 54.0399 | 0.82993 | 10602.636 | 2741.9473 | 24019458.4316 | -4173665.9512 | 84821087.9928 | 2544632.6398 | 6004864.6079
892 | 54.0027 | 0.829 | 10595.3394 | 2732.8672 | 23939916.9455 | -4186546.5747 | 84762715.092 | 2542881.4528 | 5984979.2364
891 | 53.3104 | 0.82807 | 10459.4948 | 2564.0084 | 22460713.3351 | -4425936.6753 | 83675958.4088 | 2510278.7523 | 5615178.3338
890 | 53.2057 | 0.82714 | 10438.9606 | 2538.5124 | 22237368.5991 | -4462060.0436 | 83511684.9448 | 2505350.5483 | 5559342.1498
889 | 53.2049 | 0.82621 | 10438.8011 | 2538.3146 | 22235635.8303 | 10569533.4997 | 83510409.0344 | 2505312.271 | 5558908.9576
888 | 53.1191 | 0.82528 | 10421.9751 | 2517.4697 | 22053034.2069 | -4491837.5067 | 83375800.4872 | 2501274.0146 | 5513258.5517
887 | 52.9361 | 0.82435 | 10386.0701 | 2473.039 | 21663821.5795 | -4554671.9441 | 83088561.1584 | 2492656.8348 | 5415955.3949
886 | 52.7564 | 0.82342 | 10350.8032 | 2429.4469 | 21281955.1222 | -4616282.276 | 82806425.4712 | 2484192.7641 | 5320488.7806
885 | 52.6895 | 0.82249 | 10337.6852 | 2413.2506 | 21140075.6741 | -4639158.9024 | 82701481.8408 | 2481044.4552 | 5285018.9185
884 | 52.6791 | 0.82156 | 10335.6318 | 2410.7182 | 21117891.6572 | -4642733.625 | 82685054.4944 | 2480551.6348 | 5279472.9143
883 | 52.4701 | 0.82063 | 10294.6432 | 2360.2253 | 20675573.3849 | -4713964.1164 | 82357145.5216 | 2470714.3656 | 5168893.3462
882 | 52.2828 | 0.8197 | 10257.881 | 2314.99 | 20279312.7417 | -4777737.5955 | 82063048.1744 | 2461891.4452 | 5069828.1854
881 | 52.2616 | 0.81877 | 10253.7343 | 2309.8934 | 20234665.868 | -4784918.4735 | 82029874.504 | 2460896.2351 | 5058666.467
880 | 52.1027 | 0.81784 | 10222.5543 | 2271.6138 | 19899336.4891 | -4838817.9602 | 81780434.0208 | 2453413.0206 | 4974834.1223
879 | 52.0234 | 0.81691 | 10206.9842 | 2252.5201 | 19732076.3449 | -4865685.7059 | 81655873.268 | 2449676.198 | 4933019.0862
878 | 51.9181 | 0.81599 | 10186.3304 | 2227.2211 | 19510457.2362 | -4901262.8355 | 81490642.8712 | 2444719.2861 | 4877614.3091
877 | 51.2934 | 0.81506 | 10063.7632 | 2077.2587 | 18196785.7892 | -5112016.2402 | 80510105.7288 | 2415303.1719 | 4549196.4473
876 | 51.1961 | 0.81413 | 10044.6844 | 2053.942 | 17992532.1849 | -5144763.9474 | 80357474.9472 | 2410724.2484 | 4498133.0462
875 | 51.0596 | 0.8132 | 10017.8902 | 2021.2338 | 17706007.9351 | -5190672.6562 | 80143122 | 2404293.66 | 4426501.9838
874 | 51.0365 | 0.81227 | 10013.3648 | 2015.7157 | 17657669.5953 | -5198412.7663 | 80106918.0424 | 2403207.5413 | 4414417.3988
873 | 50.9006 | 0.81134 | 9986.6903 | 1983.2278 | 17373075.9641 | 9136880.3127 | 79893522.028 | 2396805.6608 | 4343268.991
872 | 50.8476 | 0.81041 | 9976.3035 | 1970.592 | 17262385.7039 | -5261654.9776 | 79810428.3632 | 2394312.8509 | 4315596.426
871 | 50.7929 | 0.80948 | 9965.558 | 1957.5345 | 17148002.4358 | -5279935.059 | 79724463.9 | 2391733.917 | 4287000.609
870 | 50.7026 | 0.80855 | 9947.8547 | 1936.0471 | 16959772.7224 | -5309997.3609 | 79582837.8456 | 2387485.1354 | 4239943.1806
869 | 50.4705 | 0.80762 | 9902.3207 | 1880.8434 | 16476188.3906 | -5387180.7535 | 79218565.4264 | 2376556.9628 | 4119047.0976
868 | 50.4421 | 0.80669 | 9896.7386 | 1874.0837 | 16416973.0154 | -5396625.7736 | 79173908.5624 | 2375217.2569 | 4104243.2538
867 | 50.2119 | 0.80576 | 9851.5833 | 1819.4651 | 15938514.3582 | -5472891.3821 | 78812666.4304 | 2364379.9929 | 3984628.5896
866 | 49.8833 | 0.80483 | 9787.11 | 1741.5698 | 15256151.4584 | -5581587.6935 | 78296879.6512 | 2348906.3895 | 3814037.8646
865 | 49.6683 | 0.8039 | 9744.9252 | 1690.6619 | 14810197.8775 | -5652578.6927 | 77959401.3504 | 2338782.0405 | 3702549.4694
864 | 49.6146 | 0.80297 | 9734.379 | 1677.9496 | 14698838.2713 | -5670294.2452 | 77875031.7752 | 2336250.9533 | 3674709.5678
863 | 49.4523 | 0.80204 | 9702.541 | 1639.6168 | 14363043.158 | -5723678.5899 | 77620328.1616 | 2328609.8448 | 3590760.7895
862 | 49.3139 | 0.80112 | 9675.3881 | 1606.9626 | 14076992.1897 | -5769124.4825 | 77403104.416 | 2322093.1325 | 3519248.0474
861 | 49.2939 | 0.80019 | 9671.4606 | 1602.2449 | 14035665.6716 | -5775685.7968 | 77371685.1224 | 2321150.5537 | 3508916.4179
860 | 49.1568 | 0.79926 | 9644.5668 | 1569.9774 | 13753001.8475 | -5820533.7059 | 77156534.7312 | 2314696.0419 | 3438250.4619
859 | 48.9623 | 0.79833 | 9606.4091 | 1524.2484 | 13352416.2616 | -5884048.7148 | 76851273.168 | 2305538.195 | 3338104.0654
858 | 48.7196 | 0.7974 | 9558.7818 | 1467.2373 | 12852998.4227 | -5963180.9253 | 76470254.4248 | 2294107.6327 | 3213249.6057
857 | 48.5964 | 0.79647 | 9534.6192 | 1438.3477 | 12599926.218 | 7726598.7944 | 76276953.9992 | 2288308.62 | 3149981.5545
856 | 48.5212 | 0.79554 | 9519.8665 | 1420.7295 | 12445590.344 | -6027674.2885 | 76158932.2872 | 2284767.9686 | 3111397.586
855 | 48.1674 | 0.79461 | 9450.449 | 1337.9253 | 11720225.2076 | -6142374.7724 | 75603592.2856 | 2268107.7686 | 2930056.3019
854 | 48.122 | 0.79368 | 9441.5376 | 1327.3077 | 11627215.6483 | -6157072.183 | 75532300.792 | 2265969.0238 | 2906803.9121
853 | 47.8897 | 0.79275 | 9395.9637 | 1273.0722 | 11152112.5669 | -6232096.9857 | 75167709.3952 | 2255031.2819 | 2788028.1417
852 | 47.8075 | 0.79182 | 9379.8354 | 1253.9011 | 10984173.7442 | -6258598.5187 | 75038682.956 | 2251160.4887 | 2746043.4361
851 | 47.7333 | 0.79089 | 9365.282 | 1236.6224 | 10832812.1103 | -6282467.7083 | 74922256.132 | 2247667.684 | 2708203.0276
850 | 47.4833 | 0.78996 | 9316.2193 | 1178.4402 | 10323135.9429 | -6362786.5177 | 74529754.1952 | 2235892.6259 | 2580783.9857
849 | 47.4768 | 0.78903 | 9314.9434 | 1176.9289 | 10309897.0444 | -6364871.3683 | 74519546.912 | 2235586.4074 | 2577474.2611
848 | 47.3142 | 0.7881 | 9283.0456 | 1139.1911 | 9979314.1144 | -6416895.2512 | 74264364.832 | 2227930.945 | 2494828.5286
847 | 47.0683 | 0.78717 | 9234.8002 | 1082.18 | 9479896.6001 | -6495434.0823 | 73878401.936 | 2216352.0581 | 2369974.15
846 | 47.0613 | 0.78625 | 9233.4247 | 1080.5564 | 9465673.8084 | -6497669.213 | 73867397.2088 | 2216021.9163 | 2366418.4521
845 | 46.9568 | 0.78532 | 9212.9303 | 1056.3956 | 9254025.099 | -6530906.8519 | 73703442.7224 | 2211103.2817 | 2313506.2748
844 | 46.8039 | 0.78439 | 9182.9265 | 1021.0658 | 8944536.1451 | -6579475.4131 | 73463412.0784 | 2203902.3624 | 2236134.0363
843 | 46.622 | 0.78346 | 9147.2409 | 979.0954 | 8576875.4375 | -6637132.3958 | 73177927.1264 | 2195337.8138 | 2144218.8594
842 | 46.5371 | 0.78253 | 9130.5743 | 959.5168 | 8405367.0398 | -6664009.5788 | 73044594.4896 | 2191337.8347 | 2101341.7599
841 | 46.1692 | 0.7816 | 9058.4056 | 874.8393 | 7663592.3757 | 6263932.7959 | 72467245.0336 | 2174017.351 | 1915898.0939
840 | 46.1286 | 0.78067 | 9050.4312 | 865.4938 | 7581725.7074 | -6792982.5148 | 72403449.5136 | 2172103.4854 | 1895431.4269
839 | 45.998 | 0.77974 | 9024.8133 | 835.5071 | 7319041.8787 | -6834060.299 | 72198506.4056 | 2165955.1922 | 1829760.4697
838 | 45.6983 | 0.77881 | 8966.0018 | 766.7479 | 6716711.6 | -6928183.8335 | 71728014.4456 | 2151840.4334 | 1679177.9
837 | 45.676 | 0.77788 | 8961.6358 | 761.6495 | 6672049.5508 | -6935157.9801 | 71693086.3984 | 2150792.592 | 1668012.3877
836 | 45.4694 | 0.77695 | 8921.1057 | 714.3769 | 6257942.0064 | -6999775.9786 | 71368845.668 | 2141065.37 | 1564485.5016
835 | 45.3667 | 0.77602 | 8900.9503 | 690.8967 | 6052254.6805 | -7031848.6288 | 71207602.4912 | 2136228.0747 | 1513063.6701
834 | 45.337 | 0.77509 | 8895.129 | 684.1231 | 5992918.5503 | -7041094.1738 | 71161031.7616 | 2134830.9528 | 1498229.6376
833 | 45.3139 | 0.77416 | 8890.5835 | 678.8405 | 5946643.1077 | -7048299.4209 | 71124668.3152 | 2133740.0495 | 1486660.7769
832 | 45.125 | 0.77323 | 8853.5223 | 635.8206 | 5569788.4681 | -7106934.3193 | 70828178.636 | 2124845.3591 | 1392447.117
831 | 45.0949 | 0.7723 | 8847.6212 | 628.979 | 5509855.7046 | -7116252.468 | 70780969.9512 | 2123429.0985 | 1377463.9261
830 | 45.0474 | 0.77138 | 8838.2911 | 618.1748 | 5415211.0842 | -7130956.7321 | 70706329.1928 | 2121189.8758 | 1353802.771
829 | 44.8707 | 0.77045 | 8803.6223 | 578.0768 | 5063952.844 | -7185489.1694 | 70428978.1696 | 2112869.3451 | 1265988.211
828 | 44.8523 | 0.76952 | 8800.0138 | 573.9083 | 5027436.9665 | -7191154.042 | 70400110.6968 | 2112003.3209 | 1256859.2416
827 | 44.8082 | 0.76859 | 8791.3616 | 563.9253 | 4939985.2191 | -7204710.8021 | 70330892.5576 | 2109926.7767 | 1234996.3048
826 | 44.6951 | 0.76766 | 8769.1727 | 538.3544 | 4715984.7706 | -7239409.5901 | 70153381.5232 | 2104601.4457 | 1178996.1927
825 | 44.6601 | 0.76673 | 8762.3147 | 530.4607 | 4646835.677 | 5367619.9618 | 70098517.376 | 2102955.5213 | 1161708.9193
824 | 44.6379 | 0.7658 | 8757.9487 | 525.4414 | 4602866.7515 | -7256914.0316 | 70063589.3288 | 2101907.6799 | 1150716.6879
823 | 44.4533 | 0.76487 | 8721.7447 | 483.8708 | 4238708.1 | -7313197.8952 | 69773957.668 | 2093218.73 | 1059677.025
822 | 44.3545 | 0.76394 | 8702.3469 | 461.6246 | 4043831.3455 | -7343295.1715 | 69618775.0656 | 2088563.252 | 1010957.8364
821 | 44.2976 | 0.76301 | 8691.1827 | 448.8366 | 3931808.3986 | -7360583.2609 | 69529461.3376 | 2085883.8401 | 982952.0997
820 | 44.285 | 0.76208 | 8688.7106 | 446.0084 | 3907033.5062 | -7364403.7906 | 69509684.7264 | 2085290.5418 | 976758.3766
819 | 44.1731 | 0.76115 | 8666.7609 | 420.9275 | 3687324.4845 | -7398259.3858 | 69334087.5576 | 2080022.6267 | 921831.1211
818 | 44.1567 | 0.76022 | 8663.5512 | 417.2643 | 3655235.4773 | -7403200.314 | 69308409.8608 | 2079252.2958 | 913808.8693
817 | 44.0148 | 0.75929 | 8635.7005 | 385.5181 | 3377138.6739 | -7445987.8124 | 69085604.0072 | 2072568.1202 | 844284.6685
816 | 43.9786 | 0.75836 | 8628.6032 | 377.4381 | 3306357.4407 | -7456869.7592 | 69028825.9944 | 2070864.7798 | 826589.3602
815 | 43.705 | 0.75743 | 8574.9153 | 316.3905 | 2771580.8781 | -7539023.4992 | 68599322.656 | 2057979.6797 | 692895.2195
814 | 43.1684 | 0.75651 | 8469.6328 | 196.8224 | 1724164.3768 | -7699806.3822 | 67757062.3032 | 2032711.8691 | 431041.0942
813 | 43.0206 | 0.75558 | 8440.6457 | 163.9425 | 1436136.6953 | -7743985.6967 | 67525165.588 | 2025754.9676 | 359034.1738
812 | 43.0206 | 0.75465 | 8440.6457 | 163.9425 | 1436136.6953 | -7743985.6967 | 67525165.588 | 2025754.9676 | 359034.1738
811 | 42.98 | 0.75372 | 8432.6713 | 154.9194 | 1357094.1349 | -7756090.8744 | 67461370.068 | 2023841.102 | 339273.5337
810 | 42.9421 | 0.75279 | 8425.2351 | 146.5157 | 1283477.7571 | -7767356.2502 | 67401880.7456 | 2022056.4224 | 320869.4393
809 | 42.9374 | 0.75186 | 8424.318 | 145.4806 | 1274410.2607 | 4362275.2208 | 67394544.2608 | 2021836.3278 | 318602.5652
808 | 42.9371 | 0.75093 | 8424.2582 | 145.4132 | 1273819.6326 | -7768832.9872 | 67394065.7944 | 2021821.9738 | 318454.9082
807 | 42.8384 | 0.75 | 8404.9003 | 123.6175 | 1082889.4066 | -7797981.9087 | 67239202.1696 | 2017176.0651 | 270722.3517
806 | 42.7625 | 0.74907 | 8390.008 | 106.8706 | 936186.7392 | -7820360.9995 | 67120064.036 | 2013601.9211 | 234046.6848
805 | 42.7562 | 0.74814 | 8388.772 | 105.4824 | 924025.7086 | -7822214.6605 | 67110175.7304 | 2013305.2719 | 231006.4272
804 | 42.7376 | 0.74721 | 8385.1237 | 101.3899 | 888175.6064 | -7827674.812 | 67080989.28 | 2012429.6784 | 222043.9016
803 | 42.6621 | 0.74628 | 8370.3111 | 84.7947 | 742801.1624 | -7849798.4016 | 66962489.1016 | 2008874.673 | 185700.2906
802 | 42.5429 | 0.74535 | 8346.9261 | 58.6277 | 513579.0358 | -7884654.2897 | 66775408.7392 | 2003262.2622 | 128394.759
801 | 42.4338 | 0.74442 | 8325.5147 | 34.6991 | 303964.4957 | -7916503.0082 | 66604117.768 | 1998123.533 | 75991.1239
800 | 42.1939 | 0.74349 | 8278.4456 | -17.8381 | -156261.38 | -7986373.1103 | 66227564.7112 | 1986826.9413 | -39065.345
799 | 42.0748 | 0.74257 | 8255.0805 | -43.8849 | -384432.0944 | -8020985.2841 | 66040643.8376 | 1981219.3151 | -96108.0236
798 | 42.0119 | 0.74164 | 8242.74 | -57.6246 | -504791.3534 | -8039228.2708 | 65941920.2704 | 1978257.6081 | -126197.8384
797 | 41.9574 | 0.74071 | 8232.0343 | -69.5292 | -609075.6766 | -8055021.8933 | 65856274.7848 | 1975688.2435 | -152268.9192
796 | 41.918 | 0.73978 | 8224.3191 | -78.0977 | -684136.0825 | -8066380.3349 | 65794552.6192 | 1973836.5786 | -171034.0206
795 | 41.7942 | 0.73885 | 8200.017 | -105.0536 | -920269.8886 | -8102083.7648 | 65600135.772 | 1968004.0732 | -230067.4721
794 | 41.7739 | 0.73792 | 8196.0298 | -109.4707 | -958963.413 | -8107929.4147 | 65568238.012 | 1967047.1404 | -239740.8532
793 | 41.7735 | 0.73699 | 8195.9699 | -109.5369 | -959543.0855 | 3694179.8014 | 65567759.5456 | 1967032.7864 | -239885.7714
792 | 41.4842 | 0.73606 | 8139.1919 | -172.2776 | -1509152.1386 | -8190912.2878 | 65113535.4432 | 1953406.0633 | -377288.0347
791 | 41.4609 | 0.73513 | 8134.6266 | -177.3161 | -1553288.9687 | -8197563.7431 | 65077012.508 | 1952310.3752 | -388322.2422
790 | 41.4575 | 0.7342 | 8133.9687 | -178.0412 | -1559641.2639 | -8198520.2413 | 65071749.3776 | 1952152.4813 | -389910.316
789 | 41.4063 | 0.73327 | 8123.9209 | -189.1022 | -1656535.4323 | -8213097.9008 | 64991367.0224 | 1949741.0107 | -414133.8581
788 | 41.2031 | 0.73234 | 8084.0487 | -232.9394 | -2040549.1854 | -8270824.027 | 64672389.4224 | 1940171.6827 | -510137.2964
787 | 41.1807 | 0.73141 | 8079.6627 | -237.7554 | -2082737.1376 | -8277160.5108 | 64637301.8864 | 1939119.0566 | -520684.2844
786 | 40.967 | 0.73048 | 8037.7172 | -283.7552 | -2485695.1364 | -8337632.2782 | 64301737.4512 | 1929052.1235 | -621423.7841
785 | 40.9663 | 0.72955 | 8037.5976 | -283.8862 | -2486842.7954 | -8337804.3611 | 64300780.5184 | 1929023.4156 | -621710.6989
784 | 40.9459 | 0.72862 | 8033.5904 | -288.2695 | -2525240.4377 | -8343556.9018 | 64268723.2696 | 1928061.6981 | -631310.1094
783 | 40.8798 | 0.7277 | 8020.612 | -302.448 | -2649444.46 | -8362148.6423 | 64164896.0608 | 1924946.8818 | -662361.115
782 | 40.8453 | 0.72677 | 8013.8537 | -309.8219 | -2714039.5984 | -8371809.4225 | 64110829.3576 | 1923324.8807 | -678509.8996
781 | 40.8116 | 0.72584 | 8007.2349 | -317.0343 | -2777220.086 | -8381250.5106 | 64057879.076 | 1921736.3723 | -694305.0215
780 | 40.6969 | 0.72491 | 7984.727 | -341.5293 | -2991796.9408 | -8413287.1817 | 63877816.2208 | 1916334.4866 | -747949.2352
779 | 40.681 | 0.72398 | 7981.617 | -344.9096 | -3021408.1991 | -8417704.3659 | 63852935.968 | 1915588.079 | -755352.0498
778 | 40.6395 | 0.72305 | 7973.4631 | -353.7606 | -3098943.2701 | -8429260.4234 | 63787705.0488 | 1913631.1515 | -774735.8175
777 | 40.5084 | 0.72212 | 7947.7456 | -381.6413 | -3343177.4779 | 2979123.5003 | 63581964.4968 | 1907458.9349 | -835794.3695
776 | 40.4587 | 0.72119 | 7937.9968 | -392.1964 | -3435640.2314 | -8479386.9947 | 63503974.4736 | 1905119.2342 | -858910.0579
775 | 40.3785 | 0.72026 | 7922.2672 | -409.2051 | -3584636.5127 | -8501535.6654 | 63378137.8104 | 1901344.1343 | -896159.1282
774 | 40.3184 | 0.71933 | 7910.4651 | -421.9505 | -3696286.8072 | -8518118.1547 | 63283720.4408 | 1898511.6132 | -924071.7018
773 | 40.2516 | 0.7184 | 7897.367 | -436.0772 | -3820036.0507 | -8536481.3686 | 63178936.2992 | 1895368.089 | -955009.0127
772 | 40.2387 | 0.71747 | 7894.8352 | -438.8044 | -3843926.2182 | -8540023.3011 | 63158681.2216 | 1894760.4366 | -960981.5546
771 | 40.1973 | 0.71654 | 7886.7012 | -447.5544 | -3920576.4021 | -8551377.2755 | 63093609.7912 | 1892808.2937 | -980144.1005
770 | 40.0787 | 0.71561 | 7863.4358 | -472.5496 | -4139534.3572 | -8583781.9527 | 62907486.3616 | 1887224.5908 | -1034883.5893
769 | 39.8027 | 0.71468 | 7809.2893 | -530.6463 | -4648461.6491 | -8659033.186 | 62474314.7808 | 1874229.4434 | -1162115.4123
768 | 39.7967 | 0.71375 | 7808.1131 | -531.9067 | -4659502.7748 | -8660664.2867 | 62464904.9416 | 1873947.1482 | -1164875.6937
767 | 39.6305 | 0.71283 | 7775.4977 | -566.8107 | -4965261.7963 | -8705793.2009 | 62203981.2648 | 1866119.4379 | -1241315.4491
766 | 39.2901 | 0.7119 | 7708.7117 | -638.1897 | -5590542.0093 | -8797998.7565 | 61669693.7848 | 1850090.8135 | -1397635.5023 | Curva de Energia
765 | 38.9764 | 0.71097 | 7647.169 | -703.8792 | -6165981.5058 | -8882777.5996 | 61177351.8592 | 1835320.5558 | -1541495.3765
764 | 38.9323 | 0.71004 | 7638.5167 | -713.1024 | -6246776.6361 | -8894670.2054 | 61108133.72 | 1833244.0116 | -1561694.159
763 | 38.86 | 0.70911 | 7624.3222 | -728.2137 | -6379151.9873 | -8914137.3202 | 60994577.6944 | 1829837.3308 | -1594787.9968
762 | 38.8584 | 0.70818 | 7624.0232 | -728.5316 | -6381937.142 | -8914546.529 | 60992185.3624 | 1829765.5609 | -1595484.2855
761 | 38.8423 | 0.70725 | 7620.8533 | -731.8974 | -6411421.072 | 2055154.3306 | 60966826.6432 | 1829004.7993 | -1602855.268
760 | 38.8088 | 0.70632 | 7614.2944 | -738.8526 | -6472348.6032 | -8927809.7302 | 60914354.828 | 1827430.6448 | -1618087.1508
759 | 38.7442 | 0.70539 | 7601.615 | -752.2802 | -6589974.6451 | -8945044.0554 | 60812919.9512 | 1824387.5985 | -1647493.6613
758 | 38.6782 | 0.70446 | 7588.6565 | -765.9854 | -6710031.6921 | -8962618.1908 | 60709252.2312 | 1821277.5669 | -1677507.923
757 | 38.6601 | 0.70353 | 7585.1079 | -769.7335 | -6742865.5172 | -8967419.9663 | 60680863.2248 | 1820425.8967 | -1685716.3793
756 | 38.6275 | 0.7026 | 7578.7084 | -776.4839 | -6801998.9284 | -8976059.8105 | 60629667.32 | 1818890.0196 | -1700499.7321
755 | 38.5106 | 0.70167 | 7555.7819 | -800.6356 | -7013567.6214 | -9006942.5293 | 60446255.2 | 1813387.656 | -1753391.9053
754 | 38.4624 | 0.70074 | 7546.3322 | -810.5771 | -7100655.3185 | -9019642.7307 | 60370657.5088 | 1811119.7253 | -1775163.8296
753 | 38.4307 | 0.69981 | 7540.1121 | -817.1122 | -7157902.9073 | -9027983.3672 | 60320897.0032 | 1809626.9101 | -1789475.7268
752 | 38.2512 | 0.69888 | 7504.885 | -854.0745 | -7481692.2347 | -9075112.6939 | 60039080.2936 | 1801172.4088 | -1870423.0587
751 | 38.0503 | 0.69796 | 7465.4714 | -895.3746 | -7843481.1513 | -9127722.8001 | 59723770.936 | 1791713.1281 | -1960870.2878
750 | 37.9456 | 0.69703 | 7444.9172 | -916.8838 | -8031902.06 | -9155096.073 | 59559337.9832 | 1786780.1395 | -2007975.515
749 | 37.9288 | 0.6961 | 7441.6278 | -920.3215 | -8062016.5452 | -9159466.816 | 59533022.3312 | 1785990.6699 | -2015504.1363
748 | 37.7453 | 0.69517 | 7405.6232 | -957.8988 | -8391193.5888 | -9207196.6642 | 59244985.5584 | 1777349.5668 | -2097798.3972
747 | 37.5745 | 0.69424 | 7372.1106 | -992.8285 | -8697177.8086 | -9251520.6384 | 58976884.8856 | 1769306.5466 | -2174294.4521
746 | 37.5516 | 0.69331 | 7367.625 | -997.4976 | -8738078.6817 | -9257439.6591 | 58940999.9056 | 1768229.9972 | -2184519.6704
745 | 37.4292 | 0.69238 | 7343.602 | -1022.4694 | -8956832.2136 | 1285720.9007 | 58748815.9016 | 1762464.477 | -2239208.0534
744 | 37.3484 | 0.69145 | 7327.7528 | -1038.9225 | -9100961.5343 | -9309883.0603 | 58622022.3056 | 1758660.6692 | -2275240.3836
743 | 37.3166 | 0.69052 | 7321.5128 | -1045.3916 | -9157630.5867 | -9318059.924 | 58572102.3112 | 1757163.0693 | -2289407.6467
742 | 37.2557 | 0.68959 | 7309.5711 | -1057.7551 | -9265934.4757 | -9333671.8413 | 58476568.52 | 1754297.0556 | -2316483.6189
741 | 37.1955 | 0.68866 | 7297.749 | -1069.9782 | -9373009.1473 | -9349091.2862 | 58381991.6616 | 1751459.7498 | -2343252.2868
740 | 37.1815 | 0.68773 | 7295.0177 | -1072.7983 | -9397713.1124 | -9352645.2816 | 58360141.696 | 1750804.2509 | -2349428.2781
739 | 37.0213 | 0.6868 | 7263.5785 | -1105.2164 | -9681695.2593 | -9393459.1578 | 58108627.8584 | 1743258.8358 | -2420423.8148
738 | 36.9663 | 0.68587 | 7252.7931 | -1116.3225 | -9778985.452 | -9407427.6931 | 58022344.4176 | 1740670.3325 | -2444746.363
737 | 36.8495 | 0.68494 | 7229.8665 | -1139.8989 | -9985514.5731 | -9437050.519 | 57838932.2976 | 1735167.9689 | -2496378.6433
736 | 36.8153 | 0.68401 | 7223.168 | -1146.778 | -10045775.1929 | -9445685.0855 | 57785344.0608 | 1733560.3218 | -2511443.7982
735 | 36.7308 | 0.68309 | 7206.5812 | -1163.7887 | -10194789.4088 | -9467015.2777 | 57652649.3792 | 1729579.4814 | -2548697.3522
734 | 36.5938 | 0.68216 | 7179.7073 | -1191.312 | -10435892.9144 | -9501492.2458 | 57437658.4768 | 1723129.7543 | -2608973.2286
733 | 36.5811 | 0.68123 | 7177.2153 | -1193.8607 | -10458220.0031 | -9504681.686 | 57417722.3768 | 1722531.6713 | -2614555.0008
732 | 36.5324 | 0.6803 | 7167.6659 | -1203.6142 | -10543660.7909 | -9516874.4667 | 57341327.2416 | 1720239.8172 | -2635915.1977
731 | 36.4568 | 0.67937 | 7152.8334 | -1218.7431 | -10676189.3581 | -9535767.4485 | 57222667.5744 | 1716680.0272 | -2669047.3395
730 | 36.3547 | 0.67844 | 7132.7977 | -1239.1513 | -10854965.1268 | -9561227.0414 | 57062381.3304 | 1711871.4399 | -2713741.2817
729 | 36.3113 | 0.67751 | 7124.285 | -1247.8103 | -10930818.6364 | 686952.1177 | 56994279.6128 | 1709828.3884 | -2732704.6591
728 | 36.1613 | 0.67658 | 7094.8393 | -1277.7212 | -11192837.5825 | -9609255.1542 | 56758714.6552 | 1702761.4397 | -2798209.3956
727 | 36.1271 | 0.67565 | 7088.1408 | -1284.5162 | -11252361.9865 | -9617705.6668 | 56705126.4184 | 1701153.7926 | -2813090.4966
726 | 36.0678 | 0.67472 | 7076.4981 | -1296.3104 | -11355678.8904 | -9632357.9177 | 56611984.9592 | 1698359.5488 | -2838919.7226
725 | 36.0256 | 0.67379 | 7068.2246 | -1304.68 | -11428996.5458 | -9642744.7893 | 56545797.1072 | 1696373.9132 | -2857249.1365
724 | 36.0083 | 0.67286 | 7064.8355 | -1308.1038 | -11458988.8964 | -9646989.3054 | 56518684.0112 | 1695560.5203 | -2864747.2241
723 | 35.9235 | 0.67193 | 7048.1889 | -1324.8974 | -11606100.9783 | -9667786.5482 | 56385510.8632 | 1691565.3259 | -2901525.2446
722 | 35.8065 | 0.671 | 7025.2424 | -1348.0144 | -11808606.3948 | -9696384.3092 | 56201939.2544 | 1686058.1776 | -2952151.5987
721 | 35.3965 | 0.67007 | 6944.8002 | -1428.9425 | -12517536.6029 | -9796392.3843 | 55558401.9464 | 1666752.0584 | -3129384.1507
720 | 35.3509 | 0.66914 | 6935.8489 | -1437.9354 | -12596314.4437 | -9807493.5879 | 55486791.4752 | 1664603.7443 | -3149078.6109
719 | 35.3049 | 0.66822 | 6926.8179 | -1446.9959 | -12675683.8052 | -9818666.1172 | 55414543.0488 | 1662436.2915 | -3168920.9513
718 | 35.2602 | 0.66729 | 6918.046 | -1455.7841 | -12752668.3375 | -9829491.2416 | 55344367.9768 | 1660331.0393 | -3188167.0844
717 | 35.2261 | 0.66636 | 6911.3674 | -1462.4658 | -12811200.0027 | -9837712.7081 | 55290939.2288 | 1658728.1769 | -3202800.0007
716 | 35.1827 | 0.66543 | 6902.8547 | -1470.9706 | -12885702.0792 | -9848166.0211 | 55222837.5112 | 1656685.1253 | -3221425.5198
715 | 35.1658 | 0.6645 | 6899.5254 | -1474.2922 | -12914799.2362 | -9852244.1549 | 55196202.8816 | 1655886.0864 | -3228699.8091
714 | 35.1547 | 0.66357 | 6897.3523 | -1476.4571 | -12933764.257 | -9854899.2965 | 55178818.6024 | 1655364.5581 | -3233441.0642
713 | 35.1023 | 0.66264 | 6887.0653 | -1486.6916 | -13023417.997 | 49936.8436 | 55096522.3816 | 1652895.6714 | -3255854.4992
712 | 34.9542 | 0.66171 | 6858.0184 | -1515.5495 | -13276213.4716 | -9902751.0319 | 54864147.2 | 1645924.416 | -3319053.3679
711 | 34.9385 | 0.66078 | 6854.9283 | -1518.6152 | -13303068.8713 | -9906498.3901 | 54839426.436 | 1645182.7931 | -3325767.2178
710 | 34.9097 | 0.65985 | 6849.2864 | -1524.2047 | -13352032.7348 | -9913323.1164 | 54794291.1056 | 1643828.7332 | -3338008.1837
709 | 34.8028 | 0.65892 | 6828.3136 | -1544.9533 | -13533790.6965 | -9938628.7407 | 54626508.888 | 1638795.2666 | -3383447.6741
708 | 34.7553 | 0.65799 | 6818.9835 | -1554.1706 | -13614534.8631 | -9949857.8913 | 54551868.1296 | 1636556.0439 | -3403633.7158
707 | 34.7463 | 0.65706 | 6817.2291 | -1555.9014 | -13629696.1026 | -9951963.9995 | 54537833.1152 | 1636134.9935 | -3407424.0256
706 | 34.7405 | 0.65613 | 6816.0928 | -1557.0208 | -13639502.5738 | -9953324.7139 | 54528742.2536 | 1635862.2676 | -3409875.6435
705 | 34.7026 | 0.6552 | 6808.6566 | -1564.3361 | -13703583.9356 | -9962206.3356 | 54469252.9312 | 1634077.5879 | -3425895.9839
704 | 34.6688 | 0.65428 | 6802.0179 | -1570.8576 | -13760712.2301 | -9970115.2368 | 54416143.1608 | 1632484.2948 | -3440178.0575
703 | 34.5681 | 0.65335 | 6782.2612 | -1590.2378 | -13930483.3957 | -9993591.6201 | 54258089.76 | 1627742.6928 | -3482620.8489
702 | 34.5266 | 0.65242 | 6774.1273 | -1598.2055 | -14000279.7619 | -10003232.14 | 54193018.3296 | 1625790.5499 | -3500069.9405
701 | 34.3671 | 0.65149 | 6742.8276 | -1628.8215 | -14268476.6875 | -10040233.6815 | 53942620.9136 | 1618278.6274 | -3567119.1719
700 | 34.3328 | 0.65056 | 6736.0892 | -1635.4034 | -14326133.6096 | -10048179.0463 | 53888713.6992 | 1616661.411 | -3581533.4024
699 | 34.2777 | 0.64963 | 6725.2838 | -1645.9426 | -14418457.43 | -10060886.8499 | 53802270.7696 | 1614068.1231 | -3604614.3575
698 | 34.1581 | 0.6487 | 6701.8191 | -1668.7968 | -14618660.0625 | -10088411.3099 | 53614552.452 | 1608436.5736 | -3654665.0156
697 | 34.1293 | 0.64777 | 6696.1771 | -1674.284 | -14666728.2456 | -452517.0341 | 53569417.1216 | 1607082.5136 | -3666682.0614
696 | 34.0084 | 0.64684 | 6672.4532 | -1697.3245 | -14868562.693 | -10122695.7272 | 53379625.4496 | 1601388.7635 | -3717140.6733
695 | 33.908 | 0.64591 | 6652.7563 | -1716.4264 | -15035895.631 | -10145619.9696 | 53222050.5152 | 1596661.5155 | -3758973.9077
694 | 33.8067 | 0.64498 | 6632.88 | -1735.6747 | -15204510.1296 | -10168692.3542 | 53063040.1816 | 1591891.2054 | -3801127.5324
693 | 33.7684 | 0.64405 | 6625.3641 | -1742.9426 | -15268177.2889 | -10177393.8707 | 53002912.904 | 1590087.3871 | -3817044.3222
692 | 33.6584 | 0.64312 | 6603.7733 | -1763.791 | -15450808.9388 | -10202324.6187 | 52830186.5336 | 1584905.596 | -3862702.2347
691 | 33.5388 | 0.64219 | 6580.3085 | -1786.4162 | -15649005.7243 | -10229347.617 | 52642468.216 | 1579274.0465 | -3912251.4311
690 | 33.4103 | 0.64126 | 6555.1093 | -1810.6786 | -15861544.8391 | -10258291.1345 | 52440874.3728 | 1573226.2312 | -3965386.2098
689 | 33.3643 | 0.64033 | 6546.0782 | -1819.3614 | -15937605.6122 | -10268636.5166 | 52368625.9464 | 1571058.7784 | -3984401.4031
688 | 33.336 | 0.63941 | 6540.5161 | -1824.7013 | -15984383.0644 | -10274991.1946 | 52324128.5712 | 1569723.8571 | -3996095.7661
687 | 33.2431 | 0.63848 | 6522.2945 | -1842.1693 | -16137402.8067 | -10295753.3986 | 52178355.808 | 1565350.6742 | -4034350.7017
686 | 33.0144 | 0.63755 | 6477.4183 | -1885.1269 | -16513711.939 | -10346749.5671 | 51819346.5192 | 1554580.3956 | -4128427.9847
685 | 32.9191 | 0.63662 | 6458.7183 | -1903.0015 | -16670292.9788 | -10367942.7677 | 51669746.0248 | 1550092.3807 | -4167573.2447
684 | 32.8356 | 0.63569 | 6442.3507 | -1918.6237 | -16807143.2426 | -10386442.497 | 51538805.72 | 1546164.1716 | -4201785.8106
683 | 32.7821 | 0.63476 | 6431.8444 | -1928.6369 | -16894859.1415 | -10398285.4001 | 51454755.1224 | 1543642.6537 | -4223714.7854
682 | 32.6121 | 0.63383 | 6398.4913 | -1960.3781 | -17172912.366 | -10435779.7347 | 51187930.36 | 1535637.9108 | -4293228.0915
681 | 32.5357 | 0.6329 | 6383.4993 | -1974.6247 | -17297711.9666 | -1260348.3047 | 51067994.7824 | 1532039.8435 | -4324427.9916
680 | 32.4016 | 0.63197 | 6357.2036 | -1999.5763 | -17516288.0179 | -10481987.4911 | 50857629.0552 | 1525728.8717 | -4379072.0045
679 | 32.3598 | 0.63104 | 6348.99 | -2007.3586 | -17584461.6581 | -10491145.7749 | 50791919.6696 | 1523757.5901 | -4396115.4145
678 | 32.2533 | 0.63011 | 6328.0969 | -2027.1255 | -17757619.0752 | -10514377.8177 | 50624775.4072 | 1518743.2622 | -4439404.7688
677 | 32.2335 | 0.62918 | 6324.2094 | -2030.798 | -17789790.7768 | -10518688.7051 | 50593675.0912 | 1517810.2527 | -4447447.6942
676 | 32.0538 | 0.62825 | 6288.9624 | -2064.0469 | -18081050.4388 | -10557666.4768 | 50311698.8928 | 1509350.9668 | -4520262.6097
675 | 31.977 | 0.62732 | 6273.8907 | -2078.2431 | -18205409.5435 | -10574287.4291 | 50191125.36 | 1505733.7608 | -4551352.3859
674 | 31.9566 | 0.62639 | 6269.8835 | -2082.0119 | -18238424.3388 | -10578694.258 | 50159068.1112 | 1504772.0433 | -4559606.0847
673 | 31.9321 | 0.62546 | 6265.0789 | -2086.524 | -18277950.5692 | -10583963.3996 | 50120631.3104 | 1503618.9393 | -4569487.6423
672 | 31.8499 | 0.62454 | 6248.9506 | -2101.6481 | -18410437.0994 | -10601601.8594 | 49991604.8712 | 1499748.1461 | -4602609.2749
671 | 31.7955 | 0.62361 | 6238.2848 | -2111.6349 | -18497921.5513 | -10613233.7914 | 49906278.3632 | 1497188.3509 | -4624480.3878
670 | 31.6978 | 0.62268 | 6219.1063 | -2129.5657 | -18654995.8361 | -10634090.9755 | 49752850.1376 | 1492585.5041 | -4663748.959
669 | 31.6618 | 0.62175 | 6212.0489 | -2136.1542 | -18712710.3765 | -10641744.5264 | 49696391.1024 | 1490891.7331 | -4678177.5941
668 | 31.6202 | 0.62082 | 6203.8751 | -2143.7734 | -18779455.083 | -10650583.8541 | 49631000.6944 | 1488930.0208 | -4694863.7708
667 | 31.5951 | 0.61989 | 6198.9509 | -2148.3567 | -18819604.5649 | -10655893.9765 | 49591606.9608 | 1487748.2088 | -4704901.1412
666 | 31.5729 | 0.61896 | 6194.6048 | -2152.3958 | -18854987.0663 | -10660567.3749 | 49556838.4024 | 1486705.1521 | -4713746.7666
665 | 31.4337 | 0.61803 | 6167.2923 | -2177.741 | -19077011.4507 | -1808952.5379 | 49338338.7464 | 1480150.1624 | -4769252.8627
664 | 31.4227 | 0.6171 | 6165.1392 | -2179.7361 | -19094487.8095 | -10692155.6271 | 49321113.956 | 1479633.4187 | -4773621.9524
663 | 31.4116 | 0.61617 | 6162.9463 | -2181.765 | -19112261.0242 | -10694493.6786 | 49303570.188 | 1479107.1056 | -4778065.256
662 | 31.2439 | 0.61524 | 6130.0517 | -2212.1527 | -19378457.54 | -10729464.0252 | 49040413.668 | 1471212.41 | -4844614.385
661 | 31.2021 | 0.61431 | 6121.858 | -2219.7106 | -19444664.6111 | -10738149.8053 | 48974863.7712 | 1469245.9131 | -4861166.1528
660 | 31.1989 | 0.61338 | 6121.22 | -2220.2981 | -19449811.6289 | -10738824.1228 | 48969760.1296 | 1469092.8039 | -4862452.9072
659 | 31.1067 | 0.61245 | 6103.138 | -2236.9266 | -19595476.599 | -10757881.6043 | 48825103.788 | 1464753.1136 | -4898869.1497
658 | 30.9678 | 0.61152 | 6075.8853 | -2261.9504 | -19814685.153 | -10786521.2001 | 48607082.5984 | 1458212.478 | -4953671.2883
657 | 30.8152 | 0.61059 | 6045.9413 | -2289.4037 | -20055176.2817 | -10817897.7209 | 48367530.4208 | 1451025.9126 | -5013794.0704
656 | 30.7994 | 0.60967 | 6042.8512 | -2292.2324 | -20079956.2055 | -10821126.2102 | 48342809.6568 | 1450284.2897 | -5019989.0514
655 | 30.7906 | 0.60874 | 6041.1168 | -2293.8178 | -20093843.7561 | -10822933.0348 | 48328934.1312 | 1449868.0239 | -5023460.939
654 | 30.68 | 0.60781 | 6019.4064 | -2313.6316 | -20267412.4542 | -10845483.2129 | 48155250.828 | 1444657.5248 | -5066853.1135
653 | 30.6683 | 0.60688 | 6017.1137 | -2315.7207 | -20285713.5661 | -10847857.5454 | 48136909.616 | 1444107.2885 | -5071428.3915
652 | 30.6564 | 0.60595 | 6014.7812 | -2317.843 | -20304304.4736 | -10850266.0496 | 48118249.4264 | 1443547.4828 | -5076076.1184
651 | 30.6045 | 0.60502 | 6004.5938 | -2327.0977 | -20385376.2529 | -10860754.1412 | 48036750.6496 | 1441102.5195 | -5096344.0632
650 | 30.4574 | 0.60409 | 5975.7463 | -2353.2643 | -20614595.1334 | -10890365.2261 | 47805970.356 | 1434179.1107 | -5153648.7833
649 | 30.3354 | 0.60316 | 5951.803 | -2374.949 | -20804552.8275 | -2344272.7484 | 47614424.3072 | 1428432.7292 | -5201138.2069
648 | 30.3281 | 0.60223 | 5950.3676 | -2376.2469 | -20815923.2702 | -10916333.7512 | 47602941.1136 | 1428088.2334 | -5203980.8176
647 | 30.3252 | 0.6013 | 5949.8094 | -2376.7509 | -20820338.2922 | -10916901.6243 | 47598475.4272 | 1427954.2628 | -5205084.5731
646 | 30.3118 | 0.60037 | 5947.1779 | -2379.1233 | -20841119.8311 | -10919570.7064 | 47577422.9056 | 1427322.6872 | -5210279.9578
645 | 30.2101 | 0.59944 | 5927.2218 | -2397.0856 | -20998469.4665 | -10939750.3206 | 47417774.6168 | 1422533.2385 | -5249617.3666
644 | 30.1857 | 0.59851 | 5922.4372 | -2401.3855 | -21036137.2229 | -10944573.9823 | 47379497.3048 | 1421384.9191 | -5259034.3057
643 | 30.1046 | 0.59758 | 5906.5282 | -2415.6608 | -21161188.2341 | -10960564.0876 | 47252225.2424 | 1417566.7573 | -5290297.0585
642 | 29.992 | 0.59665 | 5884.439 | -2435.4507 | -21334548.2078 | -10982698.4502 | 47075511.652 | 1412265.3496 | -5333637.052
641 | 29.9819 | 0.59572 | 5882.4453 | -2437.234 | -21350170.0691 | -10984690.0499 | 47059562.772 | 1411786.8832 | -5337542.5173
640 | 29.9472 | 0.5948 | 5875.6471 | -2443.3057 | -21403357.5969 | -10991460.6502 | 47005177.0912 | 1410155.3127 | -5350839.3992
639 | 29.9322 | 0.59387 | 5872.6966 | -2445.9367 | -21426405.8882 | -10994390.2019 | 46981572.7488 | 1409447.1825 | -5356601.472
638 | 29.9017 | 0.59294 | 5866.7158 | -2451.2617 | -21473052.3601 | -11000310.2231 | 46933726.1088 | 1408011.7833 | -5368263.09
637 | 29.8817 | 0.59201 | 5862.7884 | -2454.7529 | -21503635.5822 | -11004185.7134 | 46902306.8152 | 1407069.2045 | -5375908.8956
636 | 29.8236 | 0.59108 | 5851.3849 | -2464.874 | -21592296.34 | -11015403.5916 | 46811079.2216 | 1404332.3766 | -5398074.085
635 | 29.8143 | 0.59015 | 5849.5707 | -2466.4817 | -21606379.3059 | -11017182.7154 | 46796565.7408 | 1403896.9722 | -5401594.8265
634 | 29.7903 | 0.58922 | 5844.8658 | -2470.6444 | -21642844.7065 | -11021782.3427 | 46758926.384 | 1402767.7915 | -5410711.1766
633 | 29.7872 | 0.58829 | 5844.2478 | -2471.1903 | -21647627.106 | -2606667.8426 | 46753982.2312 | 1402619.4669 | -5411906.7765
632 | 29.7299 | 0.58736 | 5833.0038 | -2481.1071 | -21734498.6129 | -11033308.319 | 46664030.548 | 1399920.9164 | -5433624.6532
631 | 29.7234 | 0.58643 | 5831.7279 | -2482.2307 | -21744340.7912 | -11034543.9896 | 46653823.2648 | 1399614.6979 | -5436085.1978
630 | 29.7102 | 0.5855 | 5829.1362 | -2484.5093 | -21764301.0665 | -11037046.0331 | 46633089.7208 | 1398992.6916 | -5441075.2666
629 | 29.6548 | 0.58457 | 5818.271 | -2494.0466 | -21847847.9978 | -11047502.1984 | 46546168.3248 | 1396385.0497 | -5461961.9995
628 | 29.6182 | 0.58364 | 5811.094 | -2500.3365 | -21902947.3169 | -11054387.112 | 46488752.3568 | 1394662.5707 | -5475736.8292
627 | 29.5626 | 0.58271 | 5800.189 | -2509.8784 | -21986534.4999 | -11064815.0629 | 46401511.9832 | 1392045.3595 | -5496633.625
626 | 29.4349 | 0.58178 | 5775.1293 | -2531.7707 | -22178310.9033 | -11088701.8732 | 46201034.5616 | 1386031.0368 | -5544577.7258
625 | 29.3417 | 0.58086 | 5756.8479 | -2547.7159 | -22317991.3614 | -11106071.8402 | 46054783.332 | 1381643.5 | -5579497.8404
624 | 29.311 | 0.57993 | 5750.8272 | -2552.9588 | -22363919.4712 | -11111773.9935 | 46006617.7144 | 1380198.5314 | -5590979.8678
623 | 29.2605 | 0.579 | 5740.919 | -2561.5733 | -22439382.1502 | -11121127.7512 | 45927351.7808 | 1377820.5534 | -5609845.5375
622 | 29.1803 | 0.57807 | 5725.1695 | -2575.2444 | -22559140.5559 | -11135947.8144 | 45801355.6288 | 1374040.6689 | -5639785.139
621 | 29.0347 | 0.57714 | 5696.601 | -2600.0028 | -22776024.3335 | -11162743.0648 | 45572808.1784 | 1367184.2454 | -5694006.0834
620 | 28.7794 | 0.57621 | 5646.5215 | -2643.3336 | -23155602.6142 | -11209561.3311 | 45172172.3128 | 1355165.1694 | -5788900.6536
619 | 28.6204 | 0.57528 | 5615.3215 | -2670.2857 | -23391702.4985 | -11238634.3055 | 44922572.3408 | 1347677.1702 | -5847925.6246
618 | 28.5794 | 0.57435 | 5607.2873 | -2677.2148 | -23452401.9911 | -11246096.3003 | 44858298.3544 | 1345748.9506 | -5863100.4978
617 | 28.5462 | 0.57342 | 5600.7682 | -2682.8282 | -23501574.8223 | -3187024.9746 | 44806145.5168 | 1344184.3655 | -5875393.7056
616 | 28.4907 | 0.57249 | 5589.8831 | -2692.1857 | -23583546.9889 | -11262174.5031 | 44719064.632 | 1341571.939 | -5895886.7472
615 | 28.3901 | 0.57156 | 5570.1463 | -2709.1252 | -23731936.8173 | -11280324.6907 | 44561170.72 | 1336835.1216 | -5932984.2043
614 | 28.3329 | 0.57063 | 5558.9223 | -2718.7428 | -23816187.0975 | -11290612.1975 | 44471378.5256 | 1334141.3558 | -5954046.7744
613 | 28.326 | 0.5697 | 5557.5667 | -2719.9026 | -23826346.42 | -11291850.5995 | 44460533.2872 | 1333815.9986 | -5956586.605
612 | 28.238 | 0.56877 | 5540.302 | -2734.6481 | -23955517.5448 | -11307569.3046 | 44322415.9864 | 1329672.4796 | -5988879.3862
611 | 28.1835 | 0.56784 | 5529.5963 | -2743.7768 | -24035484.8382 | -11317283.6697 | 44236770.5008 | 1327103.115 | -6008871.2096
610 | 28.1337 | 0.56691 | 5519.8276 | -2752.0929 | -24108333.8378 | -11326117.9781 | 44158620.9888 | 1324758.6297 | -6027083.4594
609 | 28.0843 | 0.56599 | 5510.1387 | -2760.3276 | -24180469.8312 | -11334850.5897 | 44081109.432 | 1322433.283 | -6045117.4578
608 | 28.0496 | 0.56506 | 5503.3405 | -2766.096 | -24231000.75 | -11340957.0376 | 44026723.7512 | 1320801.7125 | -6057750.1875
607 | 28.0148 | 0.56413 | 5496.5024 | -2771.8886 | -24281744.5319 | -11347078.4241 | 43972019.0928 | 1319160.5728 | -6070436.133
606 | 27.9707 | 0.5632 | 5487.8501 | -2779.2061 | -24345845.2891 | -11354797.4367 | 43902800.9536 | 1317084.0286 | -6086461.3223
605 | 27.9502 | 0.56227 | 5483.823 | -2782.6063 | -24375631.0254 | -11358377.8623 | 43870584.216 | 1316117.5265 | -6093907.7563
604 | 27.9423 | 0.56134 | 5482.2879 | -2783.9003 | -24386966.2479 | -11359737.9914 | 43858303.5784 | 1315749.1074 | -6096741.562
603 | 27.932 | 0.56041 | 5480.2545 | -2785.6115 | -24401956.9048 | -11361533.5127 | 43842035.7208 | 1315261.0716 | -6100489.2262
602 | 27.9177 | 0.55948 | 5477.4435 | -2787.9732 | -24422644.9559 | -11364006.975 | 43819547.8 | 1314586.434 | -6105661.239
601 | 27.9029 | 0.55855 | 5474.5527 | -2790.3978 | -24443884.6008 | -3483185.8348 | 43796421.924 | 1313892.6577 | -6110971.1502
600 | 27.8522 | 0.55762 | 5464.6046 | -2798.7279 | -24516856.7899 | -11375234.639 | 43716837.0128 | 1311505.1104 | -6129214.1975
599 | 27.843 | 0.55669 | 5462.7904 | -2800.2445 | -24530142.1888 | -11376814.371 | 43702323.532 | 1311069.706 | -6132535.5472
598 | 27.8269 | 0.55576 | 5459.6405 | -2802.8734 | -24553170.6788 | -11379547.5859 | 43677124.3016 | 1310313.729 | -6138292.6697
597 | 27.7992 | 0.55483 | 5454.198 | -2807.408 | -24592893.9476 | -11384253.55 | 43633583.8592 | 1309007.5158 | -6148223.4869
596 | 27.7733 | 0.5539 | 5449.1143 | -2811.6365 | -24629936.0181 | -11388633.7104 | 43592914.2152 | 1307787.4265 | -6157484.0045
595 | 27.663 | 0.55297 | 5427.4836 | -2829.5984 | -24787282.2451 | -11407204.8253 | 43419868.8672 | 1302596.066 | -6196820.5613
594 | 27.6428 | 0.55204 | 5423.5163 | -2832.8873 | -24816092.6902 | -11410598.8441 | 43388130.596 | 1301643.9179 | -6204023.1726
593 | 27.6415 | 0.55112 | 5423.2572 | -2833.1018 | -24817971.6147 | -11410819.7727 | 43386057.2416 | 1301581.7172 | -6204492.9037
592 | 27.6215 | 0.55019 | 5419.3297 | -2836.3466 | -24846396.5853 | -11414155.7001 | 43354637.948 | 1300639.1384 | -6211599.1463
591 | 27.5906 | 0.54926 | 5413.2692 | -2841.3455 | -24890186.4884 | -11419285.0244 | 43306153.3528 | 1299184.6006 | -6222546.6221
590 | 27.5677 | 0.54833 | 5408.7835 | -2845.039 | -24922542.0005 | -11423067.7049 | 43270268.3728 | 1298108.0512 | -6230635.5001
589 | 27.4609 | 0.5474 | 5387.8307 | -2862.2628 | -25073422.3188 | -11440673.057 | 43102645.644 | 1293079.3693 | -6268355.5797
588 | 27.4449 | 0.54647 | 5384.6808 | -2864.8477 | -25096066.1458 | -11443310.1061 | 43077446.4136 | 1292323.3924 | -6274016.5365
587 | 27.3764 | 0.54554 | 5371.2439 | -2875.8558 | -25192496.6087 | -11454518.2677 | 42969950.9624 | 1289098.5289 | -6298124.1522
586 | 27.3299 | 0.54461 | 5362.1331 | -2883.307 | -25257769.2084 | -11462090.0518 | 42897064.5808 | 1286911.9374 | -6314442.3021
585 | 27.2477 | 0.54368 | 5346.0048 | -2896.4749 | -25373120.4639 | -3777197.8275 | 42768038.1416 | 1283041.1442 | -6343280.116
584 | 27.2346 | 0.54275 | 5343.433 | -2898.5711 | -25391482.5214 | -11477566.3207 | 42747464.0864 | 1282423.9226 | -6347870.6303
583 | 27.2085 | 0.54182 | 5338.3094 | -2902.7399 | -25428001.7261 | -11481777.4873 | 42706475.4648 | 1281194.2639 | -6357000.4315
582 | 27.1636 | 0.54089 | 5329.4977 | -2909.8974 | -25490701.4662 | -11488993.1364 | 42635981.4152 | 1279079.4425 | -6372675.3665
581 | 27.1312 | 0.53996 | 5323.1381 | -2915.0543 | -25535875.4256 | -11494181.3949 | 42585104.488 | 1277553.1346 | -6383968.8564
580 | 27.0795 | 0.53903 | 5312.9906 | -2923.2684 | -25607831.585 | -11502428.8589 | 42503924.6888 | 1275117.7407 | -6401957.8963
579 | 27.0749 | 0.5381 | 5312.0935 | -2923.9934 | -25614182.1759 | -11503155.2671 | 42496747.6928 | 1274902.4308 | -6403545.544
578 | 26.8635 | 0.53717 | 5270.6264 | -2957.4445 | -25907214.2091 | -11536604.8709 | 42165010.9888 | 1264950.3297 | -6476803.5523
577 | 26.8121 | 0.53625 | 5260.5387 | -2965.5681 | -25978376.6969 | -11544711.3329 | 42084309.656 | 1262529.2897 | -6494594.1742
576 | 26.7784 | 0.53532 | 5253.9199 | -2970.889 | -26024987.4617 | -11550009.9904 | 42031359.3744 | 1260940.7812 | -6506246.8654
575 | 26.7325 | 0.53439 | 5244.9088 | -2978.1205 | -26088335.4481 | -11557196.3145 | 41959270.4368 | 1258778.1131 | -6522083.862
574 | 26.646 | 0.53346 | 5227.9432 | -2991.7119 | -26207396.2667 | -11570674.5228 | 41823545.468 | 1254706.364 | -6551849.0667
573 | 26.505 | 0.53253 | 5200.2719 | -3013.8412 | -26401249.201 | -11592573.3019 | 41602175.0136 | 1248065.2504 | -6600312.3002
572 | 26.4117 | 0.5316 | 5181.9705 | -3028.4517 | -26529236.7974 | -11607000.9148 | 41455764.2952 | 1243672.9289 | -6632309.1994
571 | 26.4015 | 0.53067 | 5179.9769 | -3030.0405 | -26543154.4556 | -11608566.4637 | 41439815.4152 | 1243194.4625 | -6635788.6139
570 | 26.3929 | 0.52974 | 5178.2824 | -3031.3886 | -26554963.7712 | -11609892.0069 | 41426258.8672 | 1242787.766 | -6638740.9428
569 | 26.3708 | 0.52881 | 5173.9562 | -3034.8241 | -26585059.4289 | -4162765.8694 | 41391649.7976 | 1241749.4939 | -6646264.8572
568 | 26.2566 | 0.52788 | 5151.548 | -3052.5882 | -26740672.9683 | -11630654.3684 | 41212384.3864 | 1236371.5316 | -6685168.2421
567 | 26.2288 | 0.52695 | 5146.0856 | -3056.911 | -26778540.5223 | -11634877.2652 | 41168684.4552 | 1235060.5337 | -6694635.1306
566 | 26.2269 | 0.52602 | 5145.7267 | -3057.1945 | -26781023.7896 | -11635153.5862 | 41165813.6568 | 1234974.4097 | -6695255.9474
565 | 26.2206 | 0.52509 | 5144.4907 | -3058.1692 | -26789562.1715 | -11636101.585 | 41155925.3512 | 1234677.7605 | -6697390.5429
564 | 26.1445 | 0.52416 | 5129.5585 | -3069.9234 | -26892528.9834 | -11647508.4346 | 41036468.24 | 1231094.0472 | -6723132.2458
563 | 26.0619 | 0.52323 | 5113.3505 | -3082.6594 | -27004096.0966 | -11659840.4856 | 40906803.8456 | 1227204.1154 | -6751024.0241
562 | 26.0009 | 0.5223 | 5101.3689 | -3092.0576 | -27086424.3604 | -11668920.2193 | 40810951.0768 | 1224328.5323 | -6771606.0901
561 | 25.9948 | 0.52138 | 5100.1727 | -3092.9942 | -27094628.8808 | -11669823.0301 | 40801381.7488 | 1224041.4525 | -6773657.2202
560 | 25.982 | 0.52045 | 5097.6608 | -3094.9575 | -27111827.6979 | -11671711.2637 | 40781286.16 | 1223438.5848 | -6777956.9245
559 | 25.9509 | 0.51952 | 5091.5603 | -3099.7171 | -27153521.7558 | -11676278.3494 | 40732482.5872 | 1221974.4776 | -6788380.439
558 | 25.9209 | 0.51859 | 5085.6792 | -3104.2974 | -27193645.1877 | -11680663.3039 | 40685433.3912 | 1220563.0017 | -6798411.2969
557 | 25.8903 | 0.51766 | 5079.6784 | -3108.9625 | -27234511.4087 | -11685119.1237 | 40637427.2624 | 1219122.8179 | -6808627.8522
556 | 25.8078 | 0.51673 | 5063.4903 | -3121.5248 | -27344557.4801 | -11697090.0528 | 40507922.3568 | 1215237.6707 | -6836139.37
555 | 25.7691 | 0.5158 | 5055.8946 | -3127.4086 | -27396099.6405 | -11702683.765 | 40447157.124 | 1213414.7137 | -6849024.9101
554 | 25.765 | 0.51487 | 5055.0972 | -3128.0252 | -27401501.1526 | -11703268.5968 | 40440777.572 | 1213223.3272 | -6850375.2882
553 | 25.7589 | 0.51394 | 5053.901 | -3128.9485 | -27409588.8134 | -4426524.7087 | 40431208.244 | 1212936.2473 | -6852397.2033
552 | 25.7009 | 0.51301 | 5042.5175 | -3137.7189 | -27486417.3705 | -11712421.1593 | 40340140.1392 | 1210204.2042 | -6871604.3426
551 | 25.667 | 0.51208 | 5035.8589 | -3142.8397 | -27531276.0523 | -11717243.5187 | 40286870.88 | 1208606.1264 | -6882819.0131
550 | 25.6332 | 0.51115 | 5029.2401 | -3147.9207 | -27575785.2914 | -11722016.7946 | 40233920.5984 | 1207017.618 | -6893946.3228
549 | 25.6312 | 0.51022 | 5028.8414 | -3148.2262 | -27578461.7017 | -11722303.1241 | 40230730.8224 | 1206921.9247 | -6894615.4254
548 | 25.5688 | 0.50929 | 5016.6006 | -3157.5888 | -27660478.0152 | -11731056.0677 | 40132804.6992 | 1203984.141 | -6915119.5038
547 | 25.558 | 0.50836 | 5014.4874 | -3159.2022 | -27674611.3768 | -11732560.7106 | 40115898.8864 | 1203476.9666 | -6918652.8442
546 | 25.4823 | 0.50743 | 4999.635 | -3170.521 | -27773763.5331 | -11743090.4509 | 39997079.7304 | 1199912.3919 | -6943440.8833
545 | 25.4721 | 0.50651 | 4997.6214 | -3172.0526 | -27787181.0483 | -11744511.8255 | 39980971.3616 | 1199429.1408 | -6946795.2621
544 | 25.4282 | 0.50558 | 4989.009 | -3178.592 | -27844465.6426 | -11750565.0746 | 39912072.2 | 1197362.166 | -6961116.4106
543 | 25.3613 | 0.50465 | 4975.8911 | -3188.5341 | -27931558.3712 | -11759745.0212 | 39807128.5696 | 1194213.8571 | -6982889.5928
542 | 25.3453 | 0.50372 | 4972.7412 | -3190.917 | -27952432.7486 | -11761939.7078 | 39781929.3392 | 1193457.8802 | -6988108.1871
541 | 25.3376 | 0.50279 | 4971.246 | -3192.046 | -27962323.2127 | -11762976.9247 | 39769967.6792 | 1193099.0304 | -6990580.8032
540 | 25.2757 | 0.50186 | 4959.0849 | -3201.212 | -28042617.145 | -11771375.8276 | 39672679.5112 | 1190180.3853 | -7010654.2862
539 | 25.273 | 0.50093 | 4958.5666 | -3201.602 | -28046033.1794 | -11771732.2311 | 39668532.8024 | 1190055.9841 | -7011508.2948
538 | 25.2345 | 0.5 | 4951.0108 | -3207.2758 | -28095736.1801 | -11776904.4307 | 39608086.5472 | 1188242.5964 | -7023934.045
537 | 25.2177 | 0.49907 | 4947.7214 | -3209.7414 | -28117334.5191 | -4654427.3761 | 39581770.8952 | 1187453.1269 | -7029333.6298
536 | 25.1877 | 0.49814 | 4941.8203 | -3214.1562 | -28156008.5669 | -11783149.607 | 39534562.2104 | 1186036.8663 | -7039002.1417
535 | 25.1507 | 0.49721 | 4934.5635 | -3219.5752 | -28203478.5747 | -11788050.6381 | 39476508.2872 | 1184295.2486 | -7050869.6437
534 | 25.073 | 0.49628 | 4919.3324 | -3230.9278 | -28302927.4247 | -11798290.9174 | 39354658.844 | 1180639.7653 | -7075731.8562
533 | 25.0585 | 0.49535 | 4916.4815 | -3233.0487 | -28321506.7274 | -11800198.9153 | 39331851.9456 | 1179955.5584 | -7080376.6819
532 | 24.9409 | 0.49442 | 4893.3955 | -3250.1916 | -28471678.1784 | -11815579.2144 | 39147163.9152 | 1174414.9175 | -7117919.5446
531 | 24.9191 | 0.49349 | 4889.1292 | -3253.3536 | -28499377.9701 | -11818408.49 | 39113033.312 | 1173390.9994 | -7124844.4925
530 | 24.9175 | 0.49257 | 4888.8102 | -3253.5896 | -28501445.0872 | -11818619.0508 | 39110481.4912 | 1173314.4447 | -7125361.2718
529 | 24.8494 | 0.49164 | 4875.453 | -3263.4523 | -28587842.501 | -11827395.5047 | 39003623.9952 | 1170108.7199 | -7146960.6253
528 | 24.8441 | 0.49071 | 4874.4163 | -3264.2164 | -28594535.3121 | -11828073.4973 | 38995330.5776 | 1169859.9173 | -7148633.828
527 | 24.8034 | 0.48978 | 4866.4219 | -3270.097 | -28646049.5561 | -11833277.4573 | 38931375.5688 | 1167941.2671 | -7161512.389
526 | 24.8006 | 0.48885 | 4865.8837 | -3270.4922 | -28649511.5228 | -11833626.2053 | 38927069.3712 | 1167812.0811 | -7162377.8807
525 | 24.7003 | 0.48792 | 4846.2067 | -3284.9116 | -28775825.3484 | -11846314.8082 | 38769653.9256 | 1163089.6178 | -7193956.3371
524 | 24.6942 | 0.48699 | 4845.0106 | -3285.7865 | -28783489.393 | -11847082.5 | 38760084.5976 | 1162802.5379 | -7195872.3482
523 | 24.6932 | 0.48606 | 4844.8112 | -3285.932 | -28784764.2992 | -11847209.8399 | 38758489.7096 | 1162754.6913 | -7196191.0748
522 | 24.6752 | 0.48513 | 4841.2825 | -3288.5031 | -28807287.0466 | -11849452.9847 | 38730260.192 | 1161907.8058 | -7201821.7617
521 | 24.612 | 0.4842 | 4828.8823 | -3297.5209 | -28886283.35 | -4903707.348 | 38631058.1584 | 1158931.7448 | -7221570.8375
520 | 24.4856 | 0.48327 | 4804.0818 | -3315.522 | -29043973.0956 | -11872911.7648 | 38432654.0912 | 1152979.6227 | -7260993.2739
519 | 24.346 | 0.48234 | 4776.6896 | -3335.3661 | -29217807.1624 | -11890073.7682 | 38213516.48 | 1146405.4944 | -7304451.7906
518 | 24.3194 | 0.48141 | 4771.4663 | -3339.1428 | -29250890.775 | -11893330.3435 | 38171730.4144 | 1145151.9124 | -7312722.6938
517 | 24.2954 | 0.48048 | 4766.7614 | -3342.5381 | -29280633.825 | -11896249.3832 | 38134091.0576 | 1144022.7317 | -7320158.4563
516 | 24.2184 | 0.47955 | 4751.6498 | -3353.4224 | -29375979.9278 | -11905578.8076 | 38013198.5472 | 1140395.9564 | -7343994.982
515 | 24.1504 | 0.47862 | 4738.3126 | -3363.0101 | -29459968.1666 | -11913772.1064 | 37906500.54 | 1137195.0162 | -7364992.0416
514 | 24.1186 | 0.4777 | 4732.0726 | -3367.4871 | -29499186.9101 | -11917586.393 | 37856580.5456 | 1135697.4164 | -7374796.7275
513 | 24.0977 | 0.47677 | 4727.9657 | -3370.4279 | -29524948.4549 | -11920084.2161 | 37823725.8528 | 1134711.7756 | -7381237.1137
512 | 24.0911 | 0.47584 | 4726.6699 | -3371.354 | -29533061.2729 | -11920868.4079 | 37813359.0808 | 1134400.7724 | -7383265.3182
511 | 24.0775 | 0.47491 | 4723.9984 | -3373.2595 | -29549753.536 | -11922476.8938 | 37791987.5816 | 1133759.6274 | -7387438.384
510 | 24.046 | 0.47398 | 4717.8183 | -3377.6592 | -29588294.4937 | -11926179.1499 | 37742546.0536 | 1132276.3816 | -7397073.6234
509 | 24.0321 | 0.47305 | 4715.1069 | -3379.5856 | -29605169.6746 | -11927795.0879 | 37720855.5768 | 1131625.6673 | -7401292.4186
508 | 24.0204 | 0.47212 | 4712.7944 | -3381.2255 | -29619534.9701 | -11929166.3276 | 37702354.876 | 1131070.6463 | -7404883.7425
507 | 23.9899 | 0.47119 | 4706.8135 | -3385.4582 | -29656613.5592 | -11932694.3781 | 37654508.236 | 1129635.2471 | -7414153.3898
506 | 23.9491 | 0.47026 | 4698.8192 | -3391.1048 | -29706077.6469 | -11937385.799 | 37590553.2272 | 1127716.5968 | -7426519.4117
505 | 23.8765 | 0.46933 | 4684.5648 | -3401.153 | -29794100.14 | -5199933.9109 | 37476518.7352 | 1124295.5621 | -7448525.035
504 | 23.8467 | 0.4684 | 4678.7236 | -3405.2625 | -29830099.5629 | -11949099.5127 | 37429788.5168 | 1122893.6555 | -7457524.8907
503 | 23.7932 | 0.46747 | 4668.2172 | -3412.6394 | -29894721.0759 | -11955168.8193 | 37345737.9192 | 1120372.1376 | -7473680.269
502 | 23.7497 | 0.46654 | 4659.6846 | -3418.6186 | -29947098.8638 | -11960071.9215 | 37277476.7128 | 1118324.3014 | -7486774.716
501 | 23.7286 | 0.46561 | 4655.5578 | -3421.5046 | -29972380.716 | -11962430.6828 | 37244462.5312 | 1117333.8759 | -7493095.179
500 | 23.6648 | 0.46468 | 4643.0379 | -3430.243 | -30048928.3231 | -11969548.5086 | 37144303.5648 | 1114329.1069 | -7512232.0808
499 | 23.63 | 0.46375 | 4636.1999 | -3435.0061 | -30090653.4624 | -11973415.2344 | 37089598.9064 | 1112687.9672 | -7522663.3656
498 | 23.5575 | 0.46283 | 4621.9854 | -3444.8875 | -30177214.642 | -11981409.6675 | 36975883.392 | 1109276.5018 | -7544303.6605
497 | 23.5111 | 0.4619 | 4612.8746 | -3451.2083 | -30232585.0917 | -11986505.9142 | 36902997.0104 | 1107089.9103 | -7558146.2729
496 | 23.2426 | 0.46097 | 4560.2035 | -3487.6768 | -30552048.5026 | -12015807.4377 | 36481627.6008 | 1094448.828 | -7638012.1256
495 | 23.2335 | 0.46004 | 4558.4092 | -3488.9166 | -30562909.1451 | -12016800.1193 | 36467273.6088 | 1094018.2083 | -7640727.2863
494 | 23.18 | 0.45911 | 4547.9228 | -3496.1479 | -30626255.5085 | -12022569.7771 | 36383382.5 | 1091501.475 | -7656563.8771
493 | 23.1283 | 0.45818 | 4537.7753 | -3503.1314 | -30687430.636 | -12028121.9831 | 36302202.7008 | 1089066.081 | -7671857.659
492 | 23.1249 | 0.45725 | 4537.0975 | -3503.5969 | -30691508.7128 | -12028490.788 | 36296780.0816 | 1088903.4024 | -7672877.1782
491 | 23.0231 | 0.45632 | 4517.1415 | -3517.2749 | -30811328.3886 | -12039287.9123 | 36137131.7928 | 1084113.9538 | -7702832.0972
490 | 22.9962 | 0.45539 | 4511.8584 | -3520.8886 | -30842984.366 | -12042130.1628 | 36094867.2608 | 1082846.0178 | -7710746.0915
489 | 22.9781 | 0.45446 | 4508.3098 | -3523.311 | -30864204.2908 | -5552062.3774 | 36066478.2544 | 1081994.3476 | -7716051.0727
488 | 22.9133 | 0.45353 | 4495.5906 | -3531.9757 | -30940106.8976 | -12050793.6524 | 35964724.4 | 1078941.732 | -7735026.7244
487 | 22.894 | 0.4526 | 4491.8027 | -3534.5508 | -30962664.8652 | -12052796.7997 | 35934421.528 | 1078032.6458 | -7740666.2163
486 | 22.8627 | 0.45167 | 4485.6624 | -3538.7166 | -30999157.5332 | -12056025.2606 | 35885298.9776 | 1076558.9693 | -7749789.3833
485 | 22.8313 | 0.45074 | 4479.5021 | -3542.8874 | -31035693.4553 | -12059245.3964 | 35836016.9384 | 1075080.5082 | -7758923.3638
484 | 22.7811 | 0.44981 | 4469.6537 | -3549.5415 | -31093983.3671 | -12064363.3783 | 35757229.4712 | 1072716.8841 | -7773495.8418
483 | 22.739 | 0.44888 | 4461.4001 | -3555.1065 | -31142732.8256 | -12068627.3394 | 35691201.108 | 1070736.0332 | -7785683.2064
482 | 22.7345 | 0.44796 | 4460.503 | -3555.7101 | -31148020.7242 | -12069088.0745 | 35684024.112 | 1070520.7234 | -7787005.1811
481 | 22.7055 | 0.44703 | 4454.8212 | -3559.5253 | -31181441.3633 | -12071988.7173 | 35638569.804 | 1069157.0941 | -7795360.3408
480 | 22.6745 | 0.4461 | 4448.7407 | -3563.5997 | -31217133.0557 | -12075074.3503 | 35589925.72 | 1067697.7716 | -7804283.2639
479 | 22.648 | 0.44517 | 4443.5374 | -3567.079 | -31247612.2403 | -12077698.9573 | 35548299.1432 | 1066448.9743 | -7811903.0601
478 | 22.6334 | 0.44424 | 4440.6666 | -3568.9947 | -31264393.2843 | -12079138.2518 | 35525332.756 | 1065759.9827 | -7816098.3211
477 | 22.5397 | 0.44331 | 4422.2855 | -3581.2345 | -31371614.1116 | -12088297.6178 | 35378284.0824 | 1061348.5225 | -7842903.5279
476 | 22.5263 | 0.44238 | 4419.6539 | -3582.9832 | -31386932.4624 | -12089600.9029 | 35357231.5608 | 1060716.9468 | -7846733.1156
475 | 22.5056 | 0.44145 | 4415.6069 | -3585.6668 | -31410440.8073 | -12091592.842 | 35324855.3344 | 1059745.66 | -7852610.2018
474 | 22.5046 | 0.44052 | 4415.4076 | -3585.7987 | -31411596.4193 | -12091690.3584 | 35323260.4464 | 1059697.8134 | -7852899.1048
473 | 22.503 | 0.43959 | 4415.0886 | -3586.0093 | -31413441.5031 | -5734117.8582 | 35320708.6256 | 1059621.2588 | -7853360.3758
472 | 22.4719 | 0.43866 | 4408.9881 | -3590.029 | -31448654.2334 | -12094792.1647 | 35271905.0528 | 1058157.1516 | -7862163.5583
471 | 22.4132 | 0.43773 | 4397.4651 | -3597.6058 | -31515026.4498 | -12100323.0756 | 35179720.5264 | 1055391.6158 | -7878756.6125
470 | 22.4124 | 0.4368 | 4397.3056 | -3597.7104 | -31515943.1488 | -12100399.1411 | 35178444.616 | 1055353.3385 | -7878985.7872
469 | 22.3061 | 0.43587 | 4376.4524 | -3611.3638 | -31635546.8777 | -12110281.0392 | 35011619.3312 | 1050348.5799 | -7908886.7194
468 | 22.2933 | 0.43494 | 4373.9405 | -3613.005 | -31649923.5346 | -12111463.7327 | 34991523.7424 | 1049745.7123 | -7912480.8837
467 | 22.2764 | 0.43401 | 4370.6311 | -3615.1625 | -31668823.7956 | -12113011.7811 | 34965048.6016 | 1048951.458 | -7917205.9489
466 | 22.263 | 0.43309 | 4367.9995 | -3616.8745 | -31683820.7825 | -12114234.7252 | 34943996.08 | 1048319.8824 | -7920955.1956
465 | 22.2623 | 0.43216 | 4367.86 | -3616.9651 | -31684614.373 | -12114299.1523 | 34942879.6584 | 1048286.3898 | -7921153.5933
464 | 22.2035 | 0.43123 | 4356.317 | -3624.4423 | -31750114.6867 | -12119592.9489 | 34850535.6432 | 1045516.0693 | -7937528.6717
463 | 22.1546 | 0.4303 | 4346.7277 | -3630.6406 | -31804411.4885 | -12123961.4558 | 34773821.5304 | 1043214.6459 | -7951102.8721
462 | 22.1372 | 0.42937 | 4343.3186 | -3632.8394 | -31823672.8782 | -12125504.093 | 34746548.9456 | 1042396.4684 | -7955918.2196
461 | 22.1123 | 0.42844 | 4338.4343 | -3635.9829 | -31851209.9591 | -12127699.3925 | 34707474.1896 | 1041224.2257 | -7962802.4898
460 | 22.0149 | 0.42751 | 4319.3156 | -3648.2608 | -31958764.4856 | -12136234.0531 | 34554524.4304 | 1036635.7329 | -7989691.1214
459 | 21.9901 | 0.42658 | 4314.4511 | -3651.3779 | -31986070.363 | -12138390.6903 | 34515609.1632 | 1035468.2749 | -7996517.5907
458 | 21.9752 | 0.42565 | 4311.5405 | -3653.239 | -32002373.5809 | -12139672.251 | 34492323.7984 | 1034769.714 | -8000593.3952
457 | 21.9665 | 0.42472 | 4309.826 | -3654.3329 | -32011955.9088 | -5934272.5115 | 34478607.7616 | 1034358.2328 | -8002988.9772
456 | 21.9634 | 0.42379 | 4309.2279 | -3654.7136 | -32015291.2776 | -12140681.5911 | 34473823.0976 | 1034214.6929 | -8003822.8194
455 | 21.9267 | 0.42286 | 4302.011 | -3659.2979 | -32055449.9298 | -12143793.0607 | 34416088.152 | 1032482.6446 | -8013862.4824
454 | 21.8766 | 0.42193 | 4292.1825 | -3665.5275 | -32110021.1082 | -12148000.4979 | 34337460.1736 | 1030123.8052 | -8027505.277
453 | 21.8723 | 0.421 | 4291.3452 | -3666.0571 | -32114659.9489 | -12148356.3845 | 34330761.644 | 1029922.8493 | -8028664.9872
452 | 21.8336 | 0.42007 | 4283.7496 | -3670.8502 | -32156648.1035 | -12151561.5952 | 34269996.4112 | 1028099.8923 | -8039162.0259
451 | 21.7984 | 0.41914 | 4276.8517 | -3675.1935 | -32194694.8423 | -12154451.3049 | 34214813.2864 | 1026444.3986 | -8048673.7106
450 | 21.7899 | 0.41822 | 4275.177 | -3676.2456 | -32203911.1724 | -12155147.7404 | 34201416.2272 | 1026042.4868 | -8050977.7931
449 | 21.7817 | 0.41729 | 4273.5622 | -3677.2578 | -32212778.6277 | -12155814.3731 | 34188497.6344 | 1025654.929 | -8053194.6569
448 | 21.7327 | 0.41636 | 4263.953 | -3683.268 | -32265428.1144 | -12159751.9125 | 34111624.0328 | 1023348.721 | -8066357.0286
447 | 21.7036 | 0.41543 | 4258.2513 | -3686.8263 | -32296598.6373 | -12162070.8876 | 34066010.236 | 1021980.3071 | -8074149.6593
446 | 21.6884 | 0.4145 | 4255.2609 | -3688.6884 | -32312910.295 | -12163278.0037 | 34042086.916 | 1021262.6075 | -8078227.5738
445 | 21.6679 | 0.41357 | 4251.2338 | -3691.1904 | -32334827.4823 | -12164891.292 | 34009870.1784 | 1020296.1054 | -8083706.8706
444 | 21.6032 | 0.41264 | 4238.5544 | -3699.0501 | -32403679.2331 | -12169932.0445 | 33908435.3016 | 1017253.059 | -8100919.8083
443 | 21.5988 | 0.41171 | 4237.6772 | -3699.5927 | -32408431.8496 | -12170278.0977 | 33901417.7944 | 1017042.5338 | -8102107.9624
442 | 21.5428 | 0.41078 | 4226.6924 | -3706.3714 | -32467813.4252 | -12174578.0922 | 33813539.4656 | 1014406.184 | -8116953.3563
441 | 21.4134 | 0.40985 | 4201.3138 | -3721.9972 | -32604695.4196 | -6134543.2415 | 33610510.2232 | 1008315.3067 | -8151173.8549
440 | 21.393 | 0.40892 | 4197.3066 | -3724.4588 | -32626259.4312 | -12185979.2147 | 33578452.9744 | 1007353.5892 | -8156564.8578
439 | 21.3718 | 0.40799 | 4193.14 | -3727.0127 | -32648630.8292 | -12187572.0851 | 33545119.8152 | 1006353.5945 | -8162157.7073
438 | 21.3505 | 0.40706 | 4188.9733 | -3729.5607 | -32670951.3445 | -12189152.2349 | 33511786.656 | 1005353.5997 | -8167737.8361
437 | 21.3489 | 0.40613 | 4188.6544 | -3729.7553 | -32672656.1968 | -12189272.2294 | 33509234.8352 | 1005277.0451 | -8168164.0492
436 | 21.318 | 0.4052 | 4182.5938 | -3733.4446 | -32704974.3788 | -12191533.6235 | 33460750.24 | 1003822.5072 | -8176243.5947
435 | 21.2516 | 0.40428 | 4169.5556 | -3741.3632 | -32774341.7726 | -12196358.7909 | 33356444.5648 | 1000693.3369 | -8193585.4432
434 | 21.2245 | 0.40335 | 4164.2526 | -3744.5766 | -32802490.6624 | -12198305.1309 | 33314020.544 | 999420.6163 | -8200622.6656
433 | 21.1173 | 0.40242 | 4143.22 | -3757.2919 | -32913876.9678 | -12205960.4251 | 33145759.86 | 994372.7958 | -8228469.2419
432 | 21.0136 | 0.40149 | 4122.8652 | -3769.5691 | -33021425.0021 | -12213306.866 | 32982921.7952 | 989487.6539 | -8255356.2505
431 | 20.9841 | 0.40056 | 4117.0838 | -3773.0482 | -33051901.8333 | -12215375.8635 | 32936670.0432 | 988100.1013 | -8262975.4583
430 | 20.9691 | 0.39963 | 4114.1332 | -3774.8196 | -33067419.4947 | -12216422.7578 | 32913065.7008 | 987391.971 | -8266854.8737
429 | 20.9366 | 0.3987 | 4107.7537 | -3778.6408 | -33100893.2886 | -12218666.8363 | 32862029.2848 | 985860.8785 | -8275223.3222
428 | 20.9108 | 0.39777 | 4102.6899 | -3781.6668 | -33127401.2743 | -12220432.6141 | 32821519.1296 | 984645.5739 | -8281850.3186
427 | 20.9025 | 0.39684 | 4101.0751 | -3782.6296 | -33135834.8883 | -12220990.7865 | 32808600.5368 | 984258.0161 | -8283958.7221
426 | 20.8935 | 0.39591 | 4099.3008 | -3783.6849 | -33145079.784 | -12221598.67 | 32794406.0336 | 983832.181 | -8286269.946
425 | 20.8325 | 0.39498 | 4087.3391 | -3790.783 | -33207258.8495 | -6339891.9472 | 32698712.7536 | 980961.3826 | -8301814.7124
424 | 20.826 | 0.39405 | 4086.0632 | -3791.5383 | -33213875.7018 | -12226089.5819 | 32688505.4704 | 980655.1641 | -8303468.9255
423 | 20.8118 | 0.39312 | 4083.2721 | -3793.1868 | -33228315.9823 | -12227020.2402 | 32666177.0384 | 979985.3112 | -8307078.9956
422 | 20.7955 | 0.39219 | 4080.0824 | -3795.0662 | -33244780.2068 | -12228074.1113 | 32640658.8304 | 979219.7649 | -8311195.0517
421 | 20.7942 | 0.39126 | 4079.8232 | -3795.2186 | -33246114.7601 | -12228158.9471 | 32638585.476 | 979157.5643 | -8311528.69
420 | 20.7861 | 0.39033 | 4078.2283 | -3796.1539 | -33254307.9191 | -12228676.1444 | 32625826.372 | 978774.7912 | -8313576.9798
419 | 20.7595 | 0.38941 | 4073.005 | -3799.2097 | -33281076.7291 | -12230354.019 | 32584040.3064 | 977521.2092 | -8320269.1823
418 | 20.6986 | 0.38848 | 4061.0633 | -3806.1794 | -33342131.3451 | -12234153.6181 | 32488506.5152 | 974655.1955 | -8335532.8363
417 | 20.6985 | 0.38755 | 4061.0434 | -3806.191 | -33342233.0292 | -12234159.9005 | 32488347.0264 | 974650.4108 | -8335558.2573
416 | 20.6175 | 0.38662 | 4045.1543 | -3815.4202 | -33423081.2333 | -12239118.4426 | 32361234.4528 | 970837.0336 | -8355770.3083
415 | 20.5632 | 0.38569 | 4034.5084 | -3821.5891 | -33477120.538 | -12242408.2265 | 32276067.4336 | 968282.023 | -8369280.1345
414 | 20.5575 | 0.38476 | 4033.3721 | -3822.246 | -33482874.9013 | -12242755.914 | 32266976.572 | 968009.2972 | -8370718.7253
413 | 20.5431 | 0.38383 | 4030.5611 | -3823.867 | -33497075.0515 | -12243607.401 | 32244488.6512 | 967334.6595 | -8374268.7629
412 | 20.5353 | 0.3829 | 4029.026 | -3824.7501 | -33504810.9972 | -12244067.7109 | 32232208.0136 | 966966.2404 | -8376202.7493
411 | 20.4721 | 0.38197 | 4016.6257 | -3831.8664 | -33567149.9331 | -12247748.2009 | 32133005.98 | 963990.1794 | -8391787.4833
410 | 20.4453 | 0.38104 | 4011.3626 | -3834.8795 | -33593544.6299 | -12249294.2699 | 32090900.9368 | 962727.0281 | -8398386.1575
409 | 20.4389 | 0.38011 | 4010.1066 | -3835.5968 | -33599828.0265 | -6475105.8181 | 32080853.1424 | 962425.5943 | -8399957.0066
408 | 20.286 | 0.37918 | 3980.1227 | -3852.6787 | -33749465.4939 | -12258284.2119 | 31840981.9872 | 955229.4596 | -8437366.3735
407 | 20.2683 | 0.37825 | 3976.6339 | -3854.6614 | -33766834.1632 | -12259277.1145 | 31813071.4472 | 954392.1434 | -8441708.5408
406 | 20.2673 | 0.37732 | 3976.4346 | -3854.7745 | -33767824.2241 | -12259333.2431 | 31811476.5592 | 954344.2968 | -8441956.056
405 | 20.2667 | 0.37639 | 3976.3349 | -3854.8308 | -33768318.0372 | -12259361.0031 | 31810679.1152 | 954320.3735 | -8442079.5093
404 | 20.246 | 0.37546 | 3972.2679 | -3857.1251 | -33788415.9472 | -12260481.1948 | 31778143.4 | 953344.302 | -8447103.9868
403 | 20.2245 | 0.37454 | 3968.0415 | -3859.5035 | -33809250.3975 | -12261632.4123 | 31744331.7744 | 952329.9532 | -8452312.5994
402 | 20.2102 | 0.37361 | 3965.2504 | -3861.0702 | -33822974.9127 | -12262384.1293 | 31722003.3424 | 951660.1003 | -8455743.7282
401 | 20.2063 | 0.37268 | 3964.4729 | -3861.5056 | -33826788.6756 | -12262591.1624 | 31715783.2792 | 951473.4984 | -8456697.1689
400 | 20.2036 | 0.37175 | 3963.9546 | -3861.7951 | -33829324.8544 | -12262727.602 | 31711636.5704 | 951349.0971 | -8457331.2136
399 | 20.1951 | 0.37082 | 3962.2799 | -3862.7281 | -33837498.2122 | -12263163.2944 | 31698239.5112 | 950947.1853 | -8459374.553
398 | 20.0998 | 0.36989 | 3943.5799 | -3873.1209 | -33928539.0112 | -12267971.4348 | 31548639.0168 | 946459.1705 | -8482134.7528
397 | 20.0941 | 0.36896 | 3942.4635 | -3873.7398 | -33933960.6492 | -12268255.0796 | 31539707.644 | 946191.2293 | -8483490.1623
396 | 20.0776 | 0.36803 | 3939.2338 | -3875.5257 | -33949605.2331 | -12269065.7633 | 31513870.4584 | 945416.1138 | -8487401.3083
395 | 20.0512 | 0.3671 | 3934.0504 | -3878.3848 | -33974650.5257 | -12270351.0359 | 31472403.3704 | 944172.1011 | -8493662.6314
394 | 20.046 | 0.36617 | 3933.0337 | -3878.9442 | -33979550.8398 | -12270600.043 | 31464269.4416 | 943928.0832 | -8494887.71
393 | 20.0045 | 0.36524 | 3924.8798 | -3883.4189 | -34018749.8633 | -6620745.1545 | 31399038.5224 | 941971.1557 | -8504687.4658
392 | 19.9979 | 0.36431 | 3923.584 | -3884.1283 | -34024963.7123 | -12272881.5381 | 31388671.7504 | 941660.1525 | -8506240.9281
391 | 19.9715 | 0.36338 | 3918.4006 | -3886.9584 | -34049755.809 | -12274103.5117 | 31347204.6624 | 940416.1399 | -8512438.9522
390 | 19.9188 | 0.36245 | 3908.0737 | -3892.5826 | -34099023.1829 | -12276506.5314 | 31264589.464 | 937937.6839 | -8524755.7957
389 | 19.9088 | 0.36152 | 3906.1 | -3893.6547 | -34108415.0459 | -12276959.7702 | 31248800.0728 | 937464.0022 | -8527103.7615
388 | 19.8396 | 0.36059 | 3892.5235 | -3901.0107 | -34172853.8846 | -12280036.0551 | 31140188.2 | 934205.646 | -8543213.4711
387 | 19.8115 | 0.35967 | 3887.0212 | -3903.9843 | -34198902.8716 | -12281266.0328 | 31096169.2912 | 932885.0787 | -8549725.7179
386 | 19.793 | 0.35874 | 3883.3928 | -3905.9402 | -34216035.7929 | -12282066.0278 | 31067142.3296 | 932014.2699 | -8554008.9482
385 | 19.6918 | 0.35781 | 3863.5364 | -3916.6157 | -34309553.6916 | -12286383.4011 | 30908291.4848 | 927248.7445 | -8577388.4229
384 | 19.6719 | 0.35688 | 3859.629 | -3918.7111 | -34327909.0945 | -12287221.0752 | 30877031.68 | 926310.9504 | -8581977.2736
383 | 19.6673 | 0.35595 | 3858.7318 | -3919.1909 | -34332112.3896 | -12287410.6595 | 30869854.684 | 926095.6405 | -8583028.0974
382 | 19.6558 | 0.35502 | 3856.4591 | -3920.4033 | -34342732.983 | -12287884.001 | 30851672.9608 | 925550.1888 | -8585683.2458
381 | 19.6492 | 0.35409 | 3855.1633 | -3921.0928 | -34348772.7598 | -12288149.9326 | 30841306.1888 | 925239.1857 | -8587193.1899
380 | 19.6356 | 0.35316 | 3852.5118 | -3922.4999 | -34361098.6923 | -12288685.9745 | 30820094.1784 | 924602.8254 | -8590274.6731
379 | 19.6132 | 0.35223 | 3848.1059 | -3924.8318 | -34381526.325 | -12289563.2397 | 30784847.1536 | 923545.4146 | -8595381.5813
378 | 19.5448 | 0.3513 | 3834.6889 | -3931.9143 | -34443569.7034 | -12292193.7688 | 30677511.1912 | 920325.3357 | -8610892.4259
377 | 19.4901 | 0.35037 | 3823.9633 | -3937.5613 | -34493036.5503 | -6787756.7646 | 30591706.2168 | 917751.1865 | -8623259.1376
376 | 19.2822 | 0.34944 | 3783.174 | -3958.9794 | -34680659.5674 | -12302011.9477 | 30265392.132 | 907961.764 | -8670164.8919
375 | 19.2796 | 0.34851 | 3782.6557 | -3959.2509 | -34683037.4987 | -12302108.8255 | 30261245.4232 | 907837.3627 | -8670759.3747
374 | 19.2657 | 0.34758 | 3779.9244 | -3960.6774 | -34695534.0139 | -12302610.9584 | 30239395.4576 | 907181.8637 | -8673883.5035
373 | 19.2535 | 0.34665 | 3777.5321 | -3961.9236 | -34706450.6517 | -12303043.4791 | 30220256.8016 | 906607.704 | -8676612.6629
372 | 19.237 | 0.34572 | 3774.3025 | -3963.6014 | -34721148.6726 | -12303617.5221 | 30194419.616 | 905832.5885 | -8680287.1682
371 | 19.2222 | 0.3448 | 3771.3918 | -3965.1095 | -34734359.4923 | -12304125.9832 | 30171134.2512 | 905134.0275 | -8683589.8731
370 | 19.1962 | 0.34387 | 3766.2881 | -3967.7467 | -34757461.3442 | -12305001.9503 | 30130305.1184 | 903909.1536 | -8689365.3361
369 | 19.1902 | 0.34294 | 3765.1119 | -3968.3529 | -34762771.2351 | -12305200.2423 | 30120895.2792 | 903626.8584 | -8690692.8088
368 | 19.1487 | 0.34201 | 3756.978 | -3972.5332 | -34799391.1502 | -12306546.6494 | 30055823.8488 | 901674.7155 | -8699847.7875
367 | 19.1258 | 0.34108 | 3752.4724 | -3974.8425 | -34819620.6896 | -12307278.698 | 30019779.38 | 900593.3814 | -8704905.1724
366 | 19.089 | 0.34015 | 3745.2556 | -3978.5315 | -34851935.6254 | -12308429.2385 | 29962044.4344 | 898861.333 | -8712983.9064
365 | 19.0783 | 0.33922 | 3743.1623 | -3979.5985 | -34861283.1791 | -12308756.568 | 29945298.1104 | 898358.9433 | -8715320.7948
364 | 19.072 | 0.33829 | 3741.9262 | -3980.2269 | -34866787.5927 | -12308946.0747 | 29935409.8048 | 898062.2941 | -8716696.8982
363 | 19.038 | 0.33736 | 3735.2476 | -3983.6127 | -34896447.6237 | -12309949.6327 | 29881981.0568 | 896459.4317 | -8724111.9059
362 | 19.0171 | 0.33643 | 3731.1607 | -3985.679 | -34914547.8831 | -12310551.2731 | 29849285.8528 | 895478.5756 | -8728636.9708
361 | 18.9964 | 0.3355 | 3727.0938 | -3987.7295 | -34932510.1832 | -6944122.5375 | 29816750.1376 | 894502.5041 | -8733127.5458
360 | 18.9381 | 0.33457 | 3715.6504 | -3993.483 | -34982911.4202 | -12312752.283 | 29725203.5664 | 891756.107 | -8745727.8551
359 | 18.9316 | 0.33364 | 3714.3745 | -3994.1228 | -34988515.489 | -12312928.4262 | 29714996.2832 | 891449.8885 | -8747128.8723
358 | 18.915 | 0.33271 | 3711.125 | -3995.7476 | -35002748.6683 | -12313367.1201 | 29688999.6088 | 890669.9883 | -8750687.1671
357 | 18.9102 | 0.33178 | 3710.188 | -3996.2148 | -35006841.2713 | -12313490.7541 | 29681503.6352 | 890445.1091 | -8751710.3178
356 | 18.8885 | 0.33086 | 3705.9216 | -3998.336 | -35025423.5767 | -12314040.658 | 29647373.032 | 889421.191 | -8756355.8942
355 | 18.8617 | 0.32993 | 3700.6585 | -4000.9456 | -35048283.2695 | -12314702.976 | 29605267.9888 | 888158.0397 | -8762070.8174
354 | 18.8155 | 0.329 | 3691.6075 | -4005.4206 | -35087484.4841 | -12315814.3299 | 29532860.0736 | 885985.8022 | -8771871.121
353 | 18.8074 | 0.32807 | 3690.0126 | -4006.2069 | -35094372.7105 | -12316005.294 | 29520100.9696 | 885603.0291 | -8773593.1776
352 | 18.7974 | 0.32714 | 3688.0589 | -4007.1675 | -35102786.929 | -12316233.2603 | 29504471.0672 | 885134.132 | -8775696.7322
351 | 18.7842 | 0.32621 | 3685.4672 | -4008.438 | -35113916.9979 | -12316527.7523 | 29483737.5232 | 884512.1257 | -8778479.2495
350 | 18.7252 | 0.32528 | 3673.8843 | -4014.1003 | -35163518.3957 | -12317808.5426 | 29391074.5304 | 881732.2359 | -8790879.5989
349 | 18.6867 | 0.32435 | 3666.3285 | -4017.7834 | -35195782.2866 | -12318620.9647 | 29330628.2752 | 879918.8483 | -8798945.5716
348 | 18.6618 | 0.32342 | 3661.4442 | -4020.1574 | -35216579.2444 | -12319131.2334 | 29291553.5192 | 878746.6056 | -8804144.8111
347 | 18.6352 | 0.32249 | 3656.2209 | -4022.689 | -35238755.4706 | -12319660.9621 | 29249767.4536 | 877493.0236 | -8809688.8677
346 | 18.6238 | 0.32156 | 3653.9881 | -4023.768 | -35248208.1169 | -12319880.5942 | 29231904.708 | 876957.1412 | -8812052.0292
345 | 18.6018 | 0.32063 | 3649.6819 | -4025.8431 | -35266385.6335 | -7064749.1007 | 29197455.1272 | 875923.6538 | -8816596.4084
344 | 18.5595 | 0.3197 | 3641.3685 | -4029.8375 | -35301376.8173 | -12321058 | 29130948.2976 | 873928.4489 | -8825344.2043
343 | 18.4049 | 0.31877 | 3611.0457 | -4044.3649 | -35428636.2322 | -12323762.958 | 28888365.8328 | 866650.975 | -8857159.058
342 | 18.3818 | 0.31784 | 3606.5003 | -4046.5362 | -35447657.0858 | -12324154.5578 | 28852002.3864 | 865560.0716 | -8861914.2715
341 | 18.3714 | 0.31691 | 3604.4668 | -4047.5047 | -35456141.5824 | -12324323.5391 | 28835734.5288 | 865072.0359 | -8864035.3956
340 | 18.2472 | 0.31599 | 3580.1049 | -4059.0744 | -35557491.6737 | -12326273.6243 | 28640839.2152 | 859225.1765 | -8889372.9184
339 | 18.2318 | 0.31506 | 3577.0746 | -4060.5093 | -35570061.2262 | -12326506.9367 | 28616596.9176 | 858497.9075 | -8892515.3065
338 | 18.2206 | 0.31413 | 3574.8816 | -4061.5446 | -35579130.8325 | -12326669.0861 | 28599053.1496 | 857971.5945 | -8894782.7081
337 | 18.1754 | 0.3132 | 3566.0101 | -4065.7207 | -35615713.1739 | -12327297.9695 | 28528080.6336 | 855842.419 | -8903928.2935
336 | 18.1516 | 0.31227 | 3561.345 | -4067.9101 | -35634892.7619 | -12327614.421 | 28490760.2544 | 854722.8076 | -8908723.1905
335 | 18.1063 | 0.31134 | 3552.4535 | -4072.0708 | -35671340.1467 | -12328190.4266 | 28419628.2496 | 852588.8475 | -8917835.0367
334 | 18.0815 | 0.31041 | 3547.5891 | -4074.3402 | -35691220.5679 | -12328490.6999 | 28380712.9824 | 851421.3895 | -8922805.142
333 | 18.0576 | 0.30948 | 3542.9041 | -4076.5195 | -35710310.4824 | -12328765.5943 | 28343233.1144 | 850296.9934 | -8927577.6206
332 | 18.0025 | 0.30855 | 3532.0988 | -4081.5305 | -35754207.1822 | -12329366.6177 | 28256790.1848 | 847703.7055 | -8938551.7955
331 | 18.0024 | 0.30762 | 3532.0788 | -4081.5397 | -35754287.9289 | -12329367.6657 | 28256630.696 | 847698.9209 | -8938571.9822
330 | 17.993 | 0.30669 | 3530.2248 | -4082.3944 | -35761774.7364 | -12329459.4726 | 28241798.2376 | 847253.9471 | -8940443.6841
329 | 17.9649 | 0.30576 | 3524.7224 | -4084.9231 | -35783926.4545 | -7254114.8539 | 28197779.3288 | 845933.3799 | -8945981.6136
328 | 17.8852 | 0.30483 | 3509.0726 | -4092.0935 | -35846739.3211 | -12330394.5048 | 28072580.6208 | 842177.4186 | -8961684.8303
327 | 17.8747 | 0.3039 | 3507.0192 | -4093.0315 | -35854955.9332 | -12330477.3762 | 28056153.2744 | 841684.5982 | -8963738.9833
326 | 17.8476 | 0.30297 | 3501.6962 | -4095.4555 | -35876190.3032 | -12330675.9476 | 28013569.7648 | 840407.0929 | -8969047.5758
325 | 17.843 | 0.30204 | 3500.7991 | -4095.8628 | -35879758.174 | -12330706.6758 | 28006392.7688 | 840191.7831 | -8969939.5435
324 | 17.8322 | 0.30112 | 3498.6859 | -4096.8193 | -35888136.6854 | -12330772.6061 | 27989486.956 | 839684.6087 | -8972034.1714
323 | 17.8099 | 0.30019 | 3494.2999 | -4098.7982 | -35905472.488 | -12330896.0524 | 27954399.42 | 838631.9826 | -8976368.122
322 | 17.7726 | 0.29926 | 3486.9834 | -4102.0893 | -35934302.4098 | -12331079.6461 | 27895867.0304 | 836876.0109 | -8983575.6025
321 | 17.7476 | 0.29833 | 3482.0791 | -4104.2885 | -35953567.208 | -12331187.7363 | 27856632.7856 | 835698.9836 | -8988391.802
320 | 17.7411 | 0.2974 | 3480.8032 | -4104.8589 | -35958563.6067 | -12331211.962 | 27846425.5024 | 835392.7651 | -8989640.9017
319 | 17.7113 | 0.29647 | 3474.9619 | -4107.4619 | -35981366.4115 | -12331305.037 | 27799695.284 | 833990.8585 | -8995341.6029
318 | 17.7049 | 0.29554 | 3473.7059 | -4108.0199 | -35986254.0658 | -12331321.2152 | 27789647.4896 | 833689.4247 | -8996563.5165
317 | 17.6981 | 0.29461 | 3472.3702 | -4108.6114 | -35991435.7358 | -12331334.3427 | 27778961.74 | 833368.8522 | -8997858.9339
316 | 17.6639 | 0.29368 | 3465.6518 | -4111.5773 | -36017416.717 | -12331379.861 | 27725214.0144 | 831756.4204 | -9004354.1792
315 | 17.6203 | 0.29275 | 3457.0992 | -4115.3409 | -36050385.9857 | -12331411.6947 | 27656793.3192 | 829703.7996 | -9012596.4964
314 | 17.605 | 0.29182 | 3454.1087 | -4116.6526 | -36061877.1834 | -12331413.6957 | 27632869.9992 | 828986.1 | -9015469.2958
313 | 17.569 | 0.29089 | 3447.0314 | -4119.7473 | -36088986.5904 | -7367671.5591 | 27576251.4752 | 827287.5443 | -9022246.6476
312 | 17.5052 | 0.28996 | 3434.5116 | -4125.2044 | -36136790.622 | -12331328.7566 | 27476092.5088 | 824282.7753 | -9034197.6555
311 | 17.4747 | 0.28903 | 3428.5307 | -4127.803 | -36159553.9056 | -12331277.9806 | 27428245.8688 | 822847.3761 | -9039888.4764
310 | 17.4734 | 0.2881 | 3428.2716 | -4127.9152 | -36160537.1496 | -12331274.9891 | 27426172.5144 | 822785.1754 | -9040134.2874
309 | 17.4447 | 0.28717 | 3422.6496 | -4130.3422 | -36181797.326 | -12331192.9322 | 27381196.6728 | 821435.9002 | -9045449.3315
308 | 17.4012 | 0.28625 | 3414.1169 | -4134.0137 | -36213960.3444 | -12331042.3421 | 27312935.4664 | 819388.064 | -9053490.0861
307 | 17.3256 | 0.28532 | 3399.2845 | -4140.3754 | -36269688.7578 | -12330735.2854 | 27194275.7992 | 815828.274 | -9067422.1895
306 | 17.2739 | 0.28439 | 3389.137 | -4144.7136 | -36307690.8627 | -12330494.2357 | 27113096 | 813392.88 | -9076922.7157
305 | 17.2647 | 0.28346 | 3387.3428 | -4145.4781 | -36314388.3807 | -12330446.1361 | 27098742.008 | 812962.2602 | -9078597.0952
304 | 17.1853 | 0.28253 | 3371.7527 | -4152.0995 | -36372391.9863 | -12329980.6086 | 26974021.7664 | 809220.653 | -9093097.9966
303 | 17.133 | 0.2816 | 3361.4856 | -4156.4459 | -36410465.9112 | -12329642.6819 | 26891885.0344 | 806756.551 | -9102616.4778
302 | 17.1162 | 0.28067 | 3358.1962 | -4157.8338 | -36422624.1827 | -12329524.3716 | 26865569.3824 | 805967.0815 | -9105656.0457
301 | 17.1073 | 0.27974 | 3356.4617 | -4158.5632 | -36429013.7268 | -12329456.6945 | 26851693.8568 | 805550.8157 | -9107253.4317
300 | 17.1016 | 0.27881 | 3355.3254 | -4159.0395 | -36433186.1028 | -12329408.8851 | 26842602.9952 | 805278.0899 | -9108296.5257
299 | 17.0533 | 0.27788 | 3345.8557 | -4162.9955 | -36467840.2602 | -12328981.5629 | 26766845.8152 | 803005.3745 | -9116960.0651
298 | 17.0231 | 0.27695 | 3339.9347 | -4165.4607 | -36489435.9212 | -12328696.2973 | 26719477.6416 | 801584.3292 | -9122358.9803
297 | 16.9952 | 0.27602 | 3334.4523 | -4167.7357 | -36509364.9528 | -7526804.1449 | 26675618.2216 | 800268.5466 | -9127341.2382
296 | 16.995 | 0.27509 | 3334.4124 | -4167.7522 | -36509509.4043 | -12328413.2604 | 26675299.244 | 800258.9773 | -9127377.3511
295 | 16.9373 | 0.27416 | 3323.0887 | -4172.4196 | -36550395.3453 | -12327763.989 | 26584709.6056 | 797541.2882 | -9137598.8363
294 | 16.9285 | 0.27323 | 3321.3742 | -4173.1238 | -36556564.885 | -12327660.4495 | 26570993.5688 | 797129.8071 | -9139141.2212
293 | 16.9238 | 0.2723 | 3320.4571 | -4173.4993 | -36559853.6722 | -12327602.2681 | 26563657.084 | 796909.7125 | -9139963.4181
292 | 16.9219 | 0.27138 | 3320.0783 | -4173.6538 | -36561207.4587 | -12327577.0803 | 26560626.7968 | 796818.8039 | -9140301.8647
291 | 16.9171 | 0.27045 | 3319.1414 | -4174.0348 | -36564544.8563 | -12327511.9129 | 26553130.8232 | 796593.9247 | -9141136.2141
290 | 16.9136 | 0.26952 | 3318.4436 | -4174.3175 | -36567021.6314 | -12327461.2537 | 26547548.7152 | 796426.4615 | -9141755.4079
289 | 16.8838 | 0.26859 | 3312.6023 | -4176.6763 | -36587684.4441 | -12327019.3306 | 26500818.4968 | 795024.5549 | -9146921.111
288 | 16.8775 | 0.26766 | 3311.3663 | -4177.1737 | -36592041.6856 | -12326922.0443 | 26490930.1912 | 794727.9057 | -9148010.4214
287 | 16.8091 | 0.26673 | 3297.9493 | -4182.5542 | -36639174.9915 | -12325825.0553 | 26383594.2288 | 791507.8269 | -9159793.7479
286 | 16.8077 | 0.2658 | 3297.6702 | -4182.6658 | -36640152.0679 | -12325801.3833 | 26381361.3856 | 791440.8416 | -9160038.017
285 | 16.7976 | 0.26487 | 3295.6965 | -4183.4517 | -36647037.2917 | -12325627.9623 | 26365571.9944 | 790967.1598 | -9161759.3229
284 | 16.7409 | 0.26394 | 3284.5722 | -4187.8663 | -36685709.0672 | -12324616.5361 | 26276577.244 | 788297.3173 | -9171427.2668
283 | 16.7191 | 0.26301 | 3280.2859 | -4189.5613 | -36700557.1391 | -12324213.743 | 26242287.152 | 787268.6146 | -9175139.2848
282 | 16.7114 | 0.26208 | 3278.7708 | -4190.1584 | -36705787.2571 | -12324066.7347 | 26230166.0032 | 786904.9801 | -9176446.8143
281 | 16.7049 | 0.26115 | 3277.4948 | -4190.6594 | -36710175.9858 | -7604346.4732 | 26219958.72 | 786598.7616 | -9177543.9964
280 | 16.6989 | 0.26022 | 3276.3186 | -4191.1196 | -36714207.4809 | -12323817.7359 | 26210548.8808 | 786316.4664 | -9178551.8702
279 | 16.5535 | 0.25929 | 3247.7901 | -4202.242 | -36811639.9341 | -12320788.4325 | 25982320.408 | 779469.6122 | -9202909.9835
278 | 16.5175 | 0.25836 | 3240.7327 | -4204.9836 | -36835656.5372 | -12320017.499 | 25925861.3728 | 777775.8412 | -9208914.1343
277 | 16.4729 | 0.25743 | 3231.9807 | -4208.3713 | -36865332.961 | -12319034.735 | 25855845.7896 | 775675.3737 | -9216333.2402
276 | 16.4665 | 0.25651 | 3230.7247 | -4208.8558 | -36869576.4266 | -12318889.8661 | 25845797.9952 | 775373.9399 | -9217394.1066
275 | 16.3785 | 0.25558 | 3213.4601 | -4215.4905 | -36927696.405 | -12316845.7846 | 25707680.6944 | 771230.4208 | -9231924.1012
274 | 16.3737 | 0.25465 | 3212.5231 | -4215.8492 | -36930839.28 | -12316731.9865 | 25700184.7208 | 771005.5416 | -9232709.82
273 | 16.3363 | 0.25372 | 3205.1866 | -4218.6481 | -36955357.7304 | -12315818.5737 | 25641492.8424 | 769244.7853 | -9238839.4326
272 | 16.3062 | 0.25279 | 3199.2855 | -4220.8912 | -36975007.0292 | -12315065.8562 | 25594284.1576 | 767828.5247 | -9243751.7573
271 | 16.2783 | 0.25186 | 3193.8031 | -4222.9675 | -36993195.3391 | -12314349.8033 | 25550424.7376 | 766512.7421 | -9248298.8348
270 | 16.2543 | 0.25093 | 3189.0982 | -4224.7428 | -37008746.76 | -12313720.9357 | 25512785.3808 | 765383.5614 | -9252186.69
269 | 16.2373 | 0.25 | 3185.7489 | -4226.0019 | -37019776.3621 | -12313263.042 | 25485991.2624 | 764579.7379 | -9254944.0905
268 | 16.2144 | 0.24907 | 3181.2633 | -4227.6819 | -37034493.3727 | -12312636.0971 | 25450106.2824 | 763503.1885 | -9258623.3432
267 | 16.1885 | 0.24814 | 3176.1796 | -4229.5788 | -37051110.5697 | -12311910.039 | 25409436.6384 | 762283.0992 | -9262777.6424
266 | 16.1838 | 0.24721 | 3175.2625 | -4229.9197 | -37054096.9826 | -12311776.2641 | 25402100.1536 | 762063.0046 | -9263524.2457
265 | 16.1495 | 0.24628 | 3168.5241 | -4232.4153 | -37075958.337 | -7748098.0079 | 25348192.9392 | 760445.7882 | -9268989.5843
264 | 16.0804 | 0.24535 | 3154.9676 | -4237.4171 | -37119774.2089 | -12308712.4188 | 25239740.5552 | 757192.2167 | -9279943.5522
263 | 16.0404 | 0.24442 | 3147.1327 | -4240.297 | -37145001.5265 | -12307497.7565 | 25177061.4568 | 755311.8437 | -9286250.3816
262 | 16.0351 | 0.24349 | 3146.096 | -4240.6766 | -37148326.8325 | -12307333.8728 | 25168768.0392 | 755063.0412 | -9287081.7081
261 | 15.9487 | 0.24257 | 3129.1304 | -4246.8652 | -37202539.5602 | -12304600.0585 | 25033043.0704 | 750991.2921 | -9300634.89
260 | 15.9182 | 0.24164 | 3123.1496 | -4249.0386 | -37221577.9428 | -12303618.0573 | 24985196.4304 | 749555.8929 | -9305394.4857
259 | 15.9117 | 0.24071 | 3121.8736 | -4249.5004 | -37225623.8831 | -12303404.6684 | 24974989.1472 | 749249.6744 | -9306405.9708
258 | 15.8961 | 0.23978 | 3118.8234 | -4250.6003 | -37235258.9602 | -12302885.2234 | 24950587.3608 | 748517.6208 | -9308814.7401
257 | 15.8567 | 0.23885 | 3111.0882 | -4253.3788 | -37259598.5504 | -12301544.3224 | 24888705.7064 | 746661.1712 | -9314899.6376
256 | 15.8496 | 0.23792 | 3109.6927 | -4253.8782 | -37263972.6716 | -12301298.1467 | 24877541.4904 | 746326.2447 | -9315993.1679
255 | 15.8394 | 0.23699 | 3107.6991 | -4254.5887 | -37270197.0703 | -12300940.3808 | 24861592.6104 | 745847.7783 | -9317549.2676
254 | 15.8336 | 0.23606 | 3106.5428 | -4254.9992 | -37273793.1011 | -12300729.3465 | 24852342.26 | 745570.2678 | -9318448.2753
253 | 15.8193 | 0.23513 | 3103.7517 | -4255.9862 | -37282439.0912 | -12300211.4322 | 24830013.828 | 744900.4148 | -9320609.7728
252 | 15.8168 | 0.2342 | 3103.2533 | -4256.1618 | -37283976.9316 | -12300117.4259 | 24826026.608 | 744780.7982 | -9320994.2329
251 | 15.8099 | 0.23327 | 3101.8977 | -4256.6374 | -37288143.3023 | -12299857.5899 | 24815181.3696 | 744455.4411 | -9322035.8256
250 | 15.6985 | 0.23234 | 3080.0477 | -4264.2727 | -37355028.565 | -12295602.9386 | 24640381.6448 | 739211.4493 | -9338757.1412
249 | 15.6922 | 0.23141 | 3078.8117 | -4264.7029 | -37358797.126 | -7861869.6811 | 24630493.3392 | 738914.8002 | -9339699.2815
248 | 15.685 | 0.23048 | 3077.3962 | -4265.1935 | -37363095.4507 | -12295074.2188 | 24619169.6344 | 738575.089 | -9340773.8627
247 | 15.6703 | 0.22955 | 3074.5055 | -4266.1916 | -37371838.4181 | -12294484.8555 | 24596043.7584 | 737881.3128 | -9342959.6045
246 | 15.6628 | 0.22862 | 3073.0501 | -4266.692 | -37376222.2775 | -12294183.6985 | 24584401.076 | 737532.0323 | -9344055.5694
245 | 15.6168 | 0.2277 | 3064.0191 | -4269.7849 | -37403315.941 | -12292287.3032 | 24512152.6496 | 735364.5795 | -9350828.9853
244 | 15.6071 | 0.22677 | 3062.1052 | -4270.4377 | -37409034.2726 | -12291879.5751 | 24496841.7248 | 734905.2517 | -9352258.5682
243 | 15.5989 | 0.22584 | 3060.5103 | -4270.9795 | -37413780.0723 | -12291534.9326 | 24484082.6208 | 734522.4786 | -9353445.0181
242 | 15.5973 | 0.22491 | 3060.1914 | -4271.0874 | -37414725.337 | -12291465.0302 | 24481530.8 | 734445.924 | -9353681.3342
241 | 15.593 | 0.22398 | 3059.354 | -4271.3695 | -37417196.4314 | -12291278.9803 | 24474832.2704 | 734244.9681 | -9354299.1078
240 | 15.5895 | 0.22305 | 3058.6563 | -4271.6036 | -37419247.1557 | -12291121.8084 | 24469250.1624 | 734077.5049 | -9354811.7889
239 | 15.5762 | 0.22212 | 3056.0446 | -4272.4761 | -37426890.831 | -12290525.5633 | 24448357.1296 | 733450.7139 | -9356722.7077
238 | 15.5672 | 0.22119 | 3054.2903 | -4273.0598 | -37432004.0893 | -12290119.6762 | 24434322.1152 | 733029.6635 | -9358001.0223
237 | 15.5543 | 0.22026 | 3051.7584 | -4273.8987 | -37439352.5317 | -12289526.1774 | 24414067.0376 | 732422.0111 | -9359838.1329
236 | 15.5271 | 0.21933 | 3046.4155 | -4275.6614 | -37454794.2344 | -12288257.4433 | 24371324.0392 | 731139.7212 | -9363698.5586
235 | 15.5179 | 0.2184 | 3044.6213 | -4276.2509 | -37459957.9696 | -12287825.8981 | 24356970.0472 | 730709.1014 | -9364989.4924
234 | 15.4498 | 0.21747 | 3031.2441 | -4280.6271 | -37498293.1245 | -12284567.6486 | 24249953.0624 | 727498.5919 | -9374573.2811
233 | 15.4484 | 0.21654 | 3030.985 | -4280.7115 | -37499032.6674 | -7919885.3844 | 24247879.708 | 727436.3912 | -9374758.1669
232 | 15.4458 | 0.21561 | 3030.4666 | -4280.8796 | -37500505.4235 | -12284374.3158 | 24243732.9992 | 727311.99 | -9375126.3559
231 | 15.4389 | 0.21468 | 3029.111 | -4281.3174 | -37504340.6918 | -12284031.7043 | 24232887.7608 | 726986.6328 | -9376085.173
230 | 15.4178 | 0.21375 | 3024.9643 | -4282.6509 | -37516021.4618 | -12282971.0563 | 24199714.0904 | 725991.4227 | -9379005.3655
229 | 15.4124 | 0.21283 | 3023.9076 | -4282.9891 | -37518984.9086 | -12282697.5692 | 24191261.184 | 725737.8355 | -9379746.2272
228 | 15.4098 | 0.2119 | 3023.4092 | -4283.148 | -37520376.6744 | -12282567.0443 | 24187273.964 | 725618.2189 | -9380094.1686
227 | 15.4026 | 0.21097 | 3021.9938 | -4283.5973 | -37524312.0039 | -12282192.0321 | 24175950.2592 | 725278.5078 | -9381078.001
226 | 15.3883 | 0.21004 | 3019.1828 | -4284.4855 | -37532092.9081 | -12281438.7076 | 24153462.3384 | 724603.8702 | -9383023.227
225 | 15.3503 | 0.20911 | 3011.7267 | -4286.8311 | -37552640.5654 | -12279417.7646 | 24093813.5272 | 722814.4058 | -9388160.1413
224 | 15.3016 | 0.20818 | 3002.1773 | -4289.822 | -37578840.3338 | -12276800.2905 | 24017418.392 | 720522.5518 | -9394710.0834
223 | 15.2386 | 0.20725 | 2989.8169 | -4293.676 | -37612601.4077 | -12273374.5922 | 23918535.336 | 717556.0601 | -9403150.3519
222 | 15.226 | 0.20632 | 2987.3448 | -4294.4433 | -37619323.4337 | -12272681.9054 | 23898758.7248 | 716962.7617 | -9404830.8584
221 | 15.193 | 0.20539 | 2980.8656 | -4296.4455 | -37636862.5234 | -12270846.6146 | 23846924.8648 | 715407.7459 | -9409215.6308
220 | 15.1767 | 0.20446 | 2977.6758 | -4297.4267 | -37645458.1989 | -12269933.3486 | 23821406.6568 | 714642.1997 | -9411364.5497
219 | 15.1461 | 0.20353 | 2971.6551 | -4299.2704 | -37661609.0124 | -12268191.1778 | 23773241.0392 | 713197.2312 | -9415402.2531
218 | 15.1442 | 0.2026 | 2971.2963 | -4299.3798 | -37662567.2614 | -12268086.2442 | 23770370.2408 | 713111.1072 | -9415641.8153
217 | 15.1365 | 0.20167 | 2969.7811 | -4299.8396 | -37666594.699 | -7991153.7292 | 23758249.092 | 712747.4728 | -9416648.6747
216 | 15.1315 | 0.20074 | 2968.8043 | -4300.1346 | -37669179.4069 | -12267346.9486 | 23750434.1408 | 712513.0242 | -9417294.8517
215 | 15.106 | 0.19981 | 2963.8003 | -4301.6391 | -37682358.3337 | -12265837.8777 | 23710402.452 | 711312.0736 | -9420589.5834
214 | 15.1058 | 0.19888 | 2963.7604 | -4301.651 | -37682462.8581 | -12265825.7315 | 23710083.4744 | 711302.5042 | -9420615.7145
213 | 15.0933 | 0.19796 | 2961.3083 | -4302.3814 | -37688861.1667 | -12265071.2539 | 23690466.352 | 710713.9906 | -9422215.2917
212 | 15.073 | 0.19703 | 2957.3211 | -4303.5635 | -37699216.2291 | -12263832.2883 | 23658568.592 | 709757.0578 | -9424804.0573
211 | 15.008 | 0.1961 | 2944.562 | -4307.3284 | -37732196.6156 | -12259828.6451 | 23556495.76 | 706694.8728 | -9433049.1539
210 | 14.9969 | 0.19517 | 2942.3889 | -4307.9666 | -37737787.0508 | -12259140.1404 | 23539111.4808 | 706173.3444 | -9434446.7627
209 | 14.9223 | 0.19424 | 2927.7558 | -4312.2436 | -37775254.036 | -12254459.1132 | 23422046.7016 | 702661.401 | -9443813.509
208 | 14.9103 | 0.19331 | 2925.4034 | -4312.9279 | -37781248.6108 | -12253699.3955 | 23403227.0232 | 702096.8107 | -9445312.1527
207 | 14.9092 | 0.19238 | 2925.1841 | -4312.9914 | -37781804.749 | -12253627.9048 | 23401472.6464 | 702044.1794 | -9445451.1873
206 | 14.8365 | 0.19145 | 2910.9298 | -4317.0981 | -37817779.6638 | -12248937.4945 | 23287438.1544 | 698623.1446 | -9454444.916
205 | 14.8051 | 0.19052 | 2904.7695 | -4318.8643 | -37833251.6364 | -12246891.6429 | 23238156.1152 | 697144.6835 | -9458312.9091
204 | 14.7777 | 0.18959 | 2899.3868 | -4320.4001 | -37846705.1021 | -12245087.5722 | 23195094.1392 | 695852.8242 | -9461676.2755
203 | 14.7757 | 0.18866 | 2898.988 | -4320.5133 | -37847696.786 | -12244952.7201 | 23191904.3632 | 695757.1309 | -9461924.1965
202 | 14.768 | 0.18773 | 2897.4729 | -4320.9414 | -37851446.6819 | -12244435.6562 | 23179783.2144 | 695393.4964 | -9462861.6705
201 | 14.6738 | 0.1868 | 2878.9921 | -4326.137 | -37896959.8588 | -8092323.7389 | 23031937.0968 | 690958.1129 | -9474239.9647
200 | 14.666 | 0.18587 | 2877.477 | -4326.5608 | -37900672.7492 | -12237546.1011 | 23019815.948 | 690594.4784 | -9475168.1873
199 | 14.5853 | 0.18494 | 2861.6278 | -4330.9724 | -37939317.9879 | -12231992.1792 | 22893022.352 | 686790.6706 | -9484829.497
198 | 14.5611 | 0.18401 | 2856.883 | -4332.2865 | -37950829.3114 | -12230315.01 | 22855064.0176 | 685651.9205 | -9487707.3278
197 | 14.5607 | 0.18309 | 2856.8033 | -4332.3084 | -37951021.8052 | -12230286.5788 | 22854426.0624 | 685632.7819 | -9487755.4513
196 | 14.4381 | 0.18216 | 2832.7603 | -4338.9001 | -38008765.0735 | -12221641.1767 | 22662082.5696 | 679862.4771 | -9502191.2684
195 | 14.4292 | 0.18123 | 2831.0059 | -4339.3787 | -38012957.0884 | -12221004.9787 | 22648047.5552 | 679441.4267 | -9503239.2721
194 | 14.3937 | 0.1803 | 2824.0482 | -4341.2668 | -38029497.2717 | -12218460.6336 | 22592385.964 | 677771.5789 | -9507374.3179
193 | 14.3215 | 0.17937 | 2809.8737 | -4345.0937 | -38063020.6498 | -12213233.8937 | 22478989.4272 | 674369.6828 | -9515755.1624
192 | 14.317 | 0.17844 | 2808.9965 | -4345.3293 | -38065084.5208 | -12212907.7606 | 22471971.92 | 674159.1576 | -9516271.1302
191 | 14.3157 | 0.17751 | 2808.7373 | -4345.3985 | -38065691.136 | -12212810.6119 | 22469898.5656 | 674096.957 | -9516422.784
190 | 14.3149 | 0.17658 | 2808.5778 | -4345.4409 | -38066062.4899 | -12212750.3411 | 22468622.6552 | 674058.6797 | -9516515.6225
189 | 14.3068 | 0.17565 | 2807.0029 | -4345.8573 | -38069710.3771 | -12212150.3591 | 22456023.04 | 673680.6912 | -9517427.5943
188 | 14.2794 | 0.17472 | 2801.6201 | -4347.2731 | -38082112.1061 | -12210083.3542 | 22412961.064 | 672388.8319 | -9520528.0265
187 | 14.2249 | 0.17379 | 2790.9344 | -4350.0686 | -38106601.3416 | -12205947.3435 | 22327475.0672 | 669824.252 | -9526650.3354
186 | 14.1706 | 0.17286 | 2780.2686 | -4352.8441 | -38130914.6384 | -12201786.4867 | 22242148.5592 | 667264.4568 | -9532728.6596
185 | 14.1427 | 0.17193 | 2774.8061 | -4354.258 | -38143299.9746 | -8203918.076 | 22198448.628 | 665953.4588 | -9535824.9937
184 | 14.1072 | 0.171 | 2767.8284 | -4356.0543 | -38159035.4494 | -12196874.1681 | 22142627.548 | 664278.8264 | -9539758.8624
183 | 14.0816 | 0.17007 | 2762.8045 | -4357.3406 | -38170303.64 | -12194868.2744 | 22102436.3704 | 663073.0911 | -9542575.91
182 | 14.0475 | 0.16914 | 2756.126 | -4359.0413 | -38185201.6207 | -12192181.3199 | 22049007.6224 | 661470.2287 | -9546300.4052
181 | 13.9785 | 0.16822 | 2742.5893 | -4362.4695 | -38215232.5187 | -12186693.8969 | 21940714.7272 | 658221.4418 | -9553808.1297
180 | 13.9143 | 0.16729 | 2729.9897 | -4365.6428 | -38243030.8296 | -12181547.8441 | 21839917.8056 | 655197.5342 | -9560757.7074
179 | 13.8707 | 0.16636 | 2721.4371 | -4367.7849 | -38261795.8093 | -12178028.6056 | 21771497.1104 | 653144.9133 | -9565448.9523
178 | 13.8518 | 0.16543 | 2717.729 | -4368.7085 | -38269886.3916 | -12176491.4611 | 21741832.1936 | 652254.9658 | -9567471.5979
177 | 13.851 | 0.1645 | 2717.5695 | -4368.748 | -38270232.4259 | -12176424.8605 | 21740556.2832 | 652216.6885 | -9567558.1065
176 | 13.8415 | 0.16357 | 2715.6955 | -4369.2095 | -38274275.4448 | -12175636.5815 | 21725564.336 | 651766.9301 | -9568568.8612
175 | 13.8297 | 0.16264 | 2713.383 | -4369.7759 | -38279236.461 | -12174656.7515 | 21707063.6352 | 651211.9091 | -9569809.1153
174 | 13.8152 | 0.16171 | 2710.552 | -4370.4652 | -38285274.8582 | -12173448.6616 | 21684416.2256 | 650532.4868 | -9571318.7145
173 | 13.8115 | 0.16078 | 2709.8144 | -4370.6437 | -38286839.2354 | -12173131.6257 | 21678515.14 | 650355.4542 | -9571709.8089
172 | 13.7937 | 0.15985 | 2706.3256 | -4371.4835 | -38294195.7119 | -12171621.48 | 21650604.6 | 649518.138 | -9573548.928
171 | 13.7868 | 0.15892 | 2704.9699 | -4371.808 | -38297037.6734 | -12171030.5417 | 21639759.3616 | 649192.7808 | -9574259.4183
170 | 13.7667 | 0.15799 | 2701.0226 | -4372.7471 | -38305264.5918 | -12169297.8175 | 21608180.5792 | 648245.4174 | -9576316.148
169 | 13.7237 | 0.15706 | 2692.5896 | -4374.7417 | -38322737.2988 | -8288241.3157 | 21540716.8168 | 646221.5045 | -9580684.3247
168 | 13.7153 | 0.15613 | 2690.9349 | -4375.1308 | -38326145.5425 | -12164833.8952 | 21527479.2464 | 645824.3774 | -9581536.3856
167 | 13.7109 | 0.1552 | 2690.0777 | -4375.3311 | -38327900.7905 | -12164449.745 | 21520621.228 | 645618.6368 | -9581975.1976
166 | 13.7015 | 0.15428 | 2688.2435 | -4375.7573 | -38331633.8067 | -12163622.2427 | 21505948.2584 | 645178.4478 | -9582908.4517
165 | 13.6964 | 0.15335 | 2687.2268 | -4375.9921 | -38333690.7798 | -12163160.4145 | 21497814.3296 | 644934.4299 | -9583422.6949
164 | 13.6423 | 0.15242 | 2676.6208 | -4378.4267 | -38355018.3129 | -12158310.5328 | 21412966.288 | 642388.9886 | -9588754.5782
163 | 13.6372 | 0.15149 | 2675.624 | -4378.6542 | -38357010.6074 | -12157851.6736 | 21404991.848 | 642149.7554 | -9589252.6518
162 | 13.6283 | 0.15056 | 2673.8696 | -4379.052 | -38360495.6214 | -12157038.7254 | 21390956.8336 | 641728.705 | -9590123.9054
161 | 13.6006 | 0.14963 | 2668.447 | -4380.2741 | -38371201.2627 | -12154509.4213 | 21347575.88 | 640427.2764 | -9592800.3157
160 | 13.5329 | 0.1487 | 2655.1496 | -4383.2524 | -38397291.3129 | -12148266.4503 | 21241196.8504 | 637235.9055 | -9599322.8282
159 | 13.4734 | 0.14777 | 2643.487 | -4385.8483 | -38420031.468 | -12142755.3753 | 21147895.9024 | 634436.8771 | -9605007.867
158 | 13.4572 | 0.14684 | 2640.2972 | -4386.5539 | -38426212.0443 | -12141238.3344 | 21122377.6944 | 633671.3308 | -9606553.0111
157 | 13.3764 | 0.14591 | 2624.448 | -4390.0375 | -38456728.2345 | -12133652.1504 | 20995584.0984 | 629867.523 | -9614182.0586
156 | 13.339 | 0.14498 | 2617.1115 | -4391.6398 | -38470764.3754 | -12130118.1602 | 20936892.22 | 628106.7666 | -9617691.0938
155 | 13.3102 | 0.14405 | 2611.4696 | -4392.8641 | -38481489.5744 | -12127383.2203 | 20891756.8896 | 626752.7067 | -9620372.3936
154 | 13.296 | 0.14312 | 2608.6786 | -4393.4659 | -38486761.2424 | -12126021.7255 | 20869428.4576 | 626082.8537 | -9621690.3106
153 | 13.2529 | 0.14219 | 2600.2257 | -4395.2767 | -38502623.6398 | -8377547.5976 | 20801805.2064 | 624054.1562 | -9625655.9099
152 | 13.1886 | 0.14126 | 2587.6061 | -4397.9624 | -38526150.8932 | -12115639.5788 | 20700848.796 | 621025.4639 | -9631537.7233
151 | 13.1703 | 0.14033 | 2584.0176 | -4398.7212 | -38532797.2851 | -12113856.2187 | 20672140.812 | 620164.2244 | -9633199.3213
150 | 13.1269 | 0.13941 | 2575.5049 | -4400.5091 | -38548460.0472 | -12109599.7031 | 20604039.0944 | 618121.1728 | -9637115.0118
149 | 13.1178 | 0.13848 | 2573.7106 | -4400.8835 | -38551739.4208 | -12108697.0675 | 20589685.1024 | 617690.5531 | -9637934.8552
148 | 13.1136 | 0.13755 | 2572.8933 | -4401.0529 | -38553223.3759 | -12108283.3714 | 20583146.0616 | 617494.3818 | -9638305.844
147 | 13.0835 | 0.13662 | 2566.9922 | -4402.2677 | -38563864.7443 | -12105278.6713 | 20535937.3768 | 616078.1213 | -9640966.1861
146 | 13.0627 | 0.13569 | 2562.9053 | -4403.1033 | -38571184.7022 | -12103185.2363 | 20503242.1728 | 615097.2652 | -9642796.1755
145 | 13.0076 | 0.13476 | 2552.0999 | -4405.2975 | -38590406.0026 | -12097617.4098 | 20416799.2432 | 612503.9773 | -9647601.5006
144 | 12.9983 | 0.13383 | 2550.2658 | -4405.6674 | -38593646.2606 | -12096666.718 | 20402126.2736 | 612063.7882 | -9648411.5652
143 | 12.9952 | 0.1329 | 2549.6677 | -4405.7872 | -38594695.5628 | -12096354.8839 | 20397341.6096 | 611920.2483 | -9648673.8907
142 | 12.889 | 0.13197 | 2528.8145 | -4409.9345 | -38631026.5749 | -12085418.6027 | 20230516.3248 | 606915.4897 | -9657756.6437
141 | 12.7281 | 0.13104 | 2497.2557 | -4416.1671 | -38685623.9656 | -12068771.4579 | 19978045.5544 | 599341.3666 | -9671405.9914
140 | 12.7237 | 0.13011 | 2496.3984 | -4416.3352 | -38687096.5593 | -12068316.6441 | 19971187.536 | 599135.6261 | -9671774.1398
139 | 12.6424 | 0.12918 | 2480.4296 | -4419.4444 | -38714332.8889 | -12059795.6631 | 19843437.0072 | 595303.1102 | -9678583.2222
138 | 12.6295 | 0.12825 | 2477.9177 | -4419.93 | -38718586.5797 | -12058447.6151 | 19823341.4184 | 594700.2426 | -9679646.6449
137 | 12.6245 | 0.12732 | 2476.9209 | -4420.1213 | -38720262.3794 | -8491143.5761 | 19815366.9784 | 594461.0094 | -9680065.5949
136 | 12.6044 | 0.12639 | 2472.9735 | -4420.8733 | -38726850.3415 | -12055767.1689 | 19783788.196 | 593513.6459 | -9681712.5854
135 | 12.5503 | 0.12546 | 2462.3675 | -4422.8792 | -38744421.811 | -12049978.2713 | 19698940.1544 | 590968.2046 | -9686105.4528
134 | 12.5479 | 0.12454 | 2461.8891 | -4422.969 | -38745208.6659 | -12049715.6573 | 19695112.4232 | 590853.3727 | -9686302.1665
133 | 12.5298 | 0.12361 | 2458.3404 | -4423.6303 | -38751001.1709 | -12047757.1027 | 19666723.4168 | 590001.7025 | -9687750.2927
132 | 12.507 | 0.12268 | 2453.8747 | -4424.4562 | -38758236.0809 | -12045278.7713 | 19630997.9256 | 588929.9378 | -9689559.0202
131 | 12.4866 | 0.12175 | 2449.8676 | -4425.1917 | -38764679.1857 | -12043042.6776 | 19598940.6768 | 587968.2203 | -9691169.7964
130 | 12.4842 | 0.12082 | 2449.4091 | -4425.2752 | -38765410.8569 | -12042785.4063 | 19595272.4344 | 587858.173 | -9691352.7142
129 | 12.4466 | 0.11989 | 2442.0327 | -4426.6086 | -38777091.14 | -12038624.1744 | 19536261.5784 | 586087.8474 | -9694272.785
128 | 12.426 | 0.11896 | 2437.9857 | -4427.3345 | -38783450.0896 | -12036328.7646 | 19503885.352 | 585116.5606 | -9695862.5224
127 | 12.3004 | 0.11803 | 2413.3446 | -4431.7199 | -38821866.7216 | -12022277.5438 | 19306757.1952 | 579202.7159 | -9705466.6804
126 | 12.2725 | 0.1171 | 2407.8622 | -4432.688 | -38830347.1605 | -12019134.5232 | 19262897.7752 | 577886.9333 | -9707586.7901
125 | 12.2588 | 0.11617 | 2405.1708 | -4433.1595 | -38834477.4184 | -12017583.3691 | 19241366.7872 | 577241.0036 | -9708619.3546
124 | 12.2418 | 0.11524 | 2401.8415 | -4433.7381 | -38839546.0428 | -12015654.3696 | 19214732.1576 | 576441.9647 | -9709886.5107
123 | 12.2361 | 0.11431 | 2400.7251 | -4433.9306 | -38841232.0677 | -12015004.1111 | 19205800.7848 | 576174.0235 | -9710308.0169
122 | 12.2175 | 0.11338 | 2397.0768 | -4434.5545 | -38846697.2034 | -12012868.021 | 19176614.3344 | 575298.43 | -9711674.3009
121 | 12.2119 | 0.11245 | 2395.9803 | -4434.7404 | -38848326.3404 | -8562011.0381 | 19167842.4504 | 575035.2735 | -9712081.5851
120 | 12.2038 | 0.11152 | 2394.3854 | -4435.0087 | -38850676.5175 | -12011279.131 | 19155083.3464 | 574652.5004 | -9712669.1294
119 | 12.1655 | 0.11059 | 2386.8695 | -4436.2626 | -38861659.9439 | -12006809.7142 | 19094956.0688 | 572848.6821 | -9715414.986
118 | 12.098 | 0.10967 | 2373.6319 | -4438.4524 | -38880843.1026 | -11998897.4363 | 18989055.5056 | 569671.6652 | -9720210.7756
117 | 12.0663 | 0.10874 | 2367.4119 | -4439.4727 | -38889780.9172 | -11995160.6293 | 18939295 | 568178.85 | -9722445.2293
116 | 12.014 | 0.10781 | 2357.1448 | -4441.1425 | -38904408.66 | -11988961.1572 | 18857158.268 | 565714.748 | -9726102.165
115 | 11.992 | 0.10688 | 2352.8386 | -4441.8369 | -38910491.2041 | -11986347.8435 | 18822708.6872 | 564681.2606 | -9727622.801
114 | 11.9188 | 0.10595 | 2338.4647 | -4444.1346 | -38930618.9782 | -11977580.816 | 18707717.2624 | 561231.5179 | -9732654.7446
113 | 11.9172 | 0.10502 | 2338.1457 | -4444.1851 | -38931061.7464 | -11977385.2896 | 18705165.4416 | 561154.9632 | -9732765.4366
112 | 11.9086 | 0.10409 | 2336.471 | -4444.4482 | -38933365.8289 | -11976353.6631 | 18691768.3824 | 560753.0515 | -9733341.4572
111 | 11.8935 | 0.10316 | 2333.5006 | -4444.9106 | -38937416.5573 | -11974514.6855 | 18668004.5512 | 560040.1365 | -9734354.1393
110 | 11.8614 | 0.10223 | 2327.2008 | -4445.8825 | -38945930.4311 | -11970595.3386 | 18617606.0904 | 558528.1827 | -9736482.6078
109 | 11.8173 | 0.1013 | 2318.5485 | -4447.2052 | -38957517.8757 | -11965186.0231 | 18548387.9512 | 556451.6385 | -9739379.4689
108 | 11.7352 | 0.10037 | 2302.4401 | -4449.6454 | -38978894.1002 | -11955066.0452 | 18419521.0008 | 552585.63 | -9744723.5251
107 | 11.7269 | 0.099442 | 2300.8253 | -4449.8878 | -38981017.2938 | -11954046.6124 | 18406602.408 | 552198.0722 | -9745254.3234
106 | 11.726 | 0.098513 | 2300.6459 | -4449.9145 | -38981251.0131 | -11953932.7943 | 18405167.0088 | 552155.0103 | -9745312.7533
105 | 11.7066 | 0.097584 | 2296.8381 | -4450.4754 | -38986164.5551 | -8644058.8599 | 18374704.648 | 551241.1394 | -9746541.1388
104 | 11.6363 | 0.096654 | 2283.0423 | -4452.4884 | -39003798.0251 | -11942670.1141 | 18264338.3984 | 547930.152 | -9750949.5063
103 | 11.5862 | 0.095725 | 2273.2138 | -4453.9087 | -39016240.5739 | -11936345.3939 | 18185710.42 | 545571.3126 | -9754060.1435
102 | 11.5349 | 0.094796 | 2263.1461 | -4455.3497 | -39028863.0378 | -11929835.9886 | 18105168.576 | 543155.0573 | -9757215.7594
101 | 11.4626 | 0.093866 | 2248.9715 | -4457.3586 | -39046461.3688 | -11920627.9869 | 17991772.0392 | 539753.1612 | -9761615.3422
100 | 11.4595 | 0.092937 | 2248.3535 | -4457.4453 | -39047221.1187 | -11920224.6261 | 17986827.8864 | 539604.8366 | -9761805.2797
99 | 11.4309 | 0.092007 | 2242.7514 | -4458.2237 | -39054039.4728 | -11916551.2522 | 17942011.5336 | 538260.346 | -9763509.8682
98 | 11.4099 | 0.091078 | 2238.6247 | -4458.7913 | -39059011.8504 | -11913832.6448 | 17908997.352 | 537269.9206 | -9764752.9626
97 | 11.3965 | 0.090149 | 2235.9931 | -4459.1496 | -39062150.5055 | -11912091.006 | 17887944.8304 | 536638.3449 | -9765537.6264
96 | 11.3961 | 0.089219 | 2235.9134 | -4459.1603 | -39062244.6424 | -11912037.9856 | 17887306.8752 | 536619.2063 | -9765561.1606
95 | 11.3858 | 0.08829 | 2233.8998 | -4459.4289 | -39064597.0107 | -11910693.0734 | 17871198.5064 | 536135.9552 | -9766149.2527
94 | 11.3798 | 0.087361 | 2232.7236 | -4459.5841 | -39065956.8024 | -11909903.8407 | 17861788.6672 | 535853.66 | -9766489.2006
93 | 11.3117 | 0.086431 | 2219.3465 | -4461.3308 | -39081258.1924 | -11900887.15 | 17754771.6824 | 532643.1505 | -9770314.5481
92 | 11.3105 | 0.085502 | 2219.1272 | -4461.3592 | -39081506.3568 | -11900738.6659 | 17753017.3056 | 532590.5192 | -9770376.5892
91 | 11.276 | 0.084572 | 2212.3489 | -4462.2254 | -39089094.118 | -11896128.4631 | 17698791.1136 | 530963.7334 | -9772273.5295
90 | 11.2713 | 0.083643 | 2211.4318 | -4462.3413 | -39090109.4984 | -11895501.9301 | 17691454.6288 | 530743.6389 | -9772527.3746
89 | 11.1266 | 0.082714 | 2183.0428 | -4465.8899 | -39121195.4604 | -8732438.3104 | 17464342.5776 | 523930.2773 | -9780298.8651
88 | 11.1053 | 0.081784 | 2178.8562 | -4466.4074 | -39125728.6405 | -11873134.1517 | 17430849.9296 | 522925.4979 | -9781432.1601
87 | 10.9698 | 0.080855 | 2152.2814 | -4469.6551 | -39154179.0119 | -11854734.9161 | 17218251.3592 | 516547.5408 | -9788544.753
86 | 10.9529 | 0.079926 | 2148.9521 | -4470.0574 | -39157702.6546 | -11852419.6712 | 17191616.7296 | 515748.5019 | -9789425.6636
85 | 10.8891 | 0.078996 | 2136.4322 | -4471.5526 | -39170800.3477 | -11843675.0185 | 17091457.7632 | 512743.7329 | -9792700.0869
84 | 10.8566 | 0.078067 | 2130.0726 | -4472.3032 | -39177375.8123 | -11839213.6534 | 17040580.836 | 511217.4251 | -9794343.9531
83 | 10.786 | 0.077138 | 2116.217 | -4473.9192 | -39191532.4647 | -11829451.4506 | 16929736.12 | 507892.0836 | -9797883.1162
82 | 10.7624 | 0.076208 | 2111.5918 | -4474.4522 | -39196201.6564 | -11826178.5803 | 16892734.7184 | 506782.0416 | -9799050.4141
81 | 10.7391 | 0.075279 | 2107.0065 | -4474.9743 | -39200774.6012 | -11822919.9256 | 16856052.2944 | 505681.5688 | -9800193.6503
80 | 10.7131 | 0.074349 | 2101.9029 | -4475.5482 | -39205802.1625 | -11819277.32 | 16815223.1616 | 504456.6948 | -9801450.5406
79 | 10.6521 | 0.07342 | 2089.9412 | -4476.8766 | -39217439.4348 | -11810703.4445 | 16719529.8816 | 501585.8964 | -9804359.8587
78 | 10.6387 | 0.072491 | 2087.3097 | -4477.1652 | -39219967.4982 | -11808809.1578 | 16698477.36 | 500954.3208 | -9804991.8746
77 | 10.6343 | 0.071561 | 2086.4524 | -4477.2581 | -39220780.5654 | -11808189.4623 | 16691619.3416 | 500748.5802 | -9805195.1414
76 | 10.6294 | 0.070632 | 2085.4955 | -4477.3603 | -39221676.4893 | -11807494.7878 | 16683963.8792 | 500518.9164 | -9805419.1223
75 | 10.6127 | 0.069703 | 2082.206 | -4477.7073 | -39224716.0572 | -11805096.8016 | 16657648.2272 | 499729.4468 | -9806179.0143
74 | 10.5825 | 0.068773 | 2076.285 | -4478.3236 | -39230114.9724 | -11800762.3495 | 16610280.0536 | 498308.4016 | -9807528.7431
73 | 10.4706 | 0.067844 | 2054.3354 | -4480.5777 | -39249861.0862 | -8826384.2985 | 16434682.8848 | 493040.4865 | -9812465.2715
72 | 10.4398 | 0.066914 | 2048.2947 | -4481.1897 | -39255221.5351 | -11780168.3172 | 16386357.7784 | 491590.7334 | -9813805.3838
71 | 10.438 | 0.065985 | 2047.9359 | -4481.2255 | -39255535.5954 | -11779902.3365 | 16383486.98 | 491504.6094 | -9813883.8989
70 | 10.3286 | 0.065056 | 2026.4647 | -4483.3407 | -39274064.6648 | -11763922.2713 | 16211717.5424 | 486351.5263 | -9818516.1662
69 | 10.3105 | 0.064126 | 2022.9161 | -4483.6854 | -39277083.701 | -11761270.3496 | 16183328.536 | 485499.8561 | -9819270.9253
68 | 10.2695 | 0.063197 | 2014.8818 | -4484.4544 | -39283820.8215 | -11755241.7513 | 16119054.5496 | 483571.6365 | -9820955.2054
67 | 10.2424 | 0.062268 | 2009.5589 | -4484.9565 | -39288219.3695 | -11751231.3672 | 16076471.04 | 482294.1312 | -9822054.8424
66 | 10.2037 | 0.061338 | 2001.9632 | -4485.6625 | -39294403.192 | -11745485.4949 | 16015705.8072 | 480471.1742 | -9823600.798
65 | 10.1612 | 0.060409 | 1993.6299 | -4486.4253 | -39301085.7779 | -11739156.1831 | 15949039.4888 | 478471.1847 | -9825271.4445
64 | 10.1137 | 0.05948 | 1984.2998 | -4487.2664 | -39308453.778 | -11732041.2922 | 15874398.7304 | 476231.9619 | -9827113.4445
63 | 10.0914 | 0.05855 | 1979.9338 | -4487.6539 | -39311848.3071 | -11728698.5587 | 15839470.6832 | 475184.1205 | -9827962.0768
62 | 9.9216 | 0.057621 | 1946.6206 | -4490.5642 | -39337342.2108 | -11703091.3405 | 15572964.8984 | 467188.947 | -9834335.5527
61 | 9.9144 | 0.056691 | 1945.2051 | -4490.6859 | -39338408.1492 | -11701998.9805 | 15561641.1936 | 466849.2358 | -9834602.0373
60 | 9.8761 | 0.055762 | 1937.6892 | -4491.3215 | -39343976.3487 | -11696175.7571 | 15501513.916 | 465045.4175 | -9835994.0872
59 | 9.8536 | 0.054833 | 1933.2834 | -4491.688 | -39347186.6614 | -11692748.6923 | 15466266.8912 | 463988.0067 | -9836796.6654
58 | 9.844 | 0.053903 | 1931.3894 | -4491.8429 | -39348543.5317 | -11691269.7375 | 15451115.4552 | 463533.4637 | -9837135.8829
57 | 9.8415 | 0.052974 | 1930.911 | -4491.8813 | -39348880.477 | -8910382.8558 | 15447287.724 | 463418.6317 | -9837220.1192
56 | 9.7539 | 0.052045 | 1913.7061 | -4493.2405 | -39360786.364 | -11677354.4578 | 15309648.8896 | 459289.4667 | -9840196.591
55 | 9.7423 | 0.051115 | 1911.4334 | -4493.4168 | -39362331.3458 | -11675558.8964 | 15291467.1664 | 458744.015 | -9840582.8365
54 | 9.5631 | 0.050186 | 1876.2861 | -4496.0953 | -39385795.138 | -11647683.3939 | 15010288.412 | 450308.6524 | -9846448.7845
53 | 9.5531 | 0.049257 | 1874.3124 | -4496.243 | -39387088.6281 | -11646112.0395 | 14994499.0208 | 449834.9706 | -9846772.157
52 | 9.5408 | 0.048327 | 1871.9001 | -4496.4201 | -39388640.1021 | -11644184.1306 | 14975200.876 | 449256.0263 | -9847160.0255
51 | 9.4639 | 0.047398 | 1856.8085 | -4497.5071 | -39398162.1337 | -11632076.676 | 14854467.8544 | 445634.0356 | -9849540.5334
50 | 9.3005 | 0.046468 | 1824.7512 | -4499.7714 | -39417997.1095 | -11606260.4611 | 14598009.864 | 437940.2959 | -9854499.2774
49 | 9.2652 | 0.045539 | 1817.8334 | -4500.2503 | -39422192.9386 | -11600668.3047 | 14542667.2504 | 436280.0175 | -9855548.2346
48 | 9.1445 | 0.04461 | 1794.1493 | -4501.8572 | -39436268.6819 | -11581450.5172 | 14353194.556 | 430595.8367 | -9859067.1705
47 | 8.9698 | 0.04368 | 1759.8792 | -4504.1344 | -39456217.3524 | -11553538.3352 | 14079033.3088 | 422370.9993 | -9864054.3381
46 | 8.9682 | 0.042751 | 1759.5602 | -4504.1552 | -39456399.1341 | -11553277.5621 | 14076481.488 | 422294.4446 | -9864099.7835
45 | 8.8598 | 0.041822 | 1738.2884 | -4505.5094 | -39468261.9292 | -11535822.3149 | 13906306.9384 | 417189.2082 | -9867065.4823
44 | 8.831 | 0.040892 | 1732.6465 | -4505.8607 | -39471339.3953 | -11531175.4418 | 13861171.608 | 415835.1482 | -9867834.8488
43 | 8.6021 | 0.039963 | 1687.7304 | -4508.5949 | -39495290.9953 | -11494043.9498 | 13501843.3416 | 405055.3002 | -9873822.7488
42 | 8.5976 | 0.039033 | 1686.8532 | -4508.647 | -39495748.0463 | -11493316.1117 | 13494825.8344 | 404844.775 | -9873937.0116
41 | 8.527 | 0.038104 | 1672.9976 | -4509.4518 | -39502798.172 | -9072660.6759 | 13383981.1184 | 401519.4336 | -9875699.543
40 | 8.4979 | 0.037175 | 1667.2959 | -4509.7751 | -39505629.7459 | -11477011.5151 | 13338367.3216 | 400151.0196 | -9876407.4365
39 | 8.4461 | 0.036245 | 1657.1285 | -4510.3373 | -39510554.8927 | -11468482.0872 | 13257028.0336 | 397710.841 | -9877638.7232
38 | 8.3316 | 0.035316 | 1634.6605 | -4511.5484 | -39521164.1248 | -11449565.1299 | 13077284.156 | 392318.5247 | -9880291.0312
37 | 8.3016 | 0.034387 | 1628.7794 | -4511.8572 | -39523869.3442 | -11444595.5313 | 13030234.96 | 390907.0488 | -9880967.3361
36 | 8.2658 | 0.033457 | 1621.7419 | -4512.217 | -39527020.4968 | -11438627.3738 | 12973935.4136 | 389218.0624 | -9881755.1242
35 | 8.251 | 0.032528 | 1618.8512 | -4512.3607 | -39528279.5782 | -11436167.0391 | 12950809.5376 | 388524.2861 | -9882069.8946
34 | 8.2411 | 0.031599 | 1616.8975 | -4512.4551 | -39529106.6848 | -11434498.2274 | 12935179.6352 | 388055.3891 | -9882276.6712
33 | 8.2331 | 0.030669 | 1615.3424 | -4512.5281 | -39529746.0044 | -11433165.2422 | 12922739.5088 | 387682.1853 | -9882436.5011
32 | 8.2204 | 0.02974 | 1612.8504 | -4512.6416 | -39530740.1228 | -11431021.4398 | 12902803.4088 | 387084.1023 | -9882685.0307
31 | 8.0476 | 0.02881 | 1578.9391 | -4514.1386 | -39543853.9653 | -11401745.0465 | 12631512.96 | 378945.3888 | -9885963.4913
30 | 7.9812 | 0.027881 | 1565.9208 | -4514.6951 | -39548729.2844 | -11390466.3339 | 12527366.7736 | 375821.0032 | -9887182.3211
29 | 7.7408 | 0.026952 | 1518.752 | -4516.6459 | -39565817.8964 | -11349456.4268 | 12150016.2728 | 364500.4882 | -9891454.4741
28 | 7.6513 | 0.026022 | 1501.1883 | -4517.3478 | -39571966.4987 | -11334132.4215 | 12009506.64 | 360285.1992 | -9892991.6247
27 | 7.6002 | 0.025093 | 1491.1605 | -4517.7345 | -39575354.5355 | -11325352.6867 | 11929283.7736 | 357878.5132 | -9893838.6339
26 | 7.4623 | 0.024164 | 1464.1072 | -4518.7402 | -39584164.4538 | -11301584.0101 | 11712857.472 | 351385.7242 | -9896041.1134
25 | 7.4489 | 0.023234 | 1461.4756 | -4518.8344 | -39584989.288 | -9194739.025 | 11691804.9504 | 350754.1485 | -9896247.322
24 | 7.444 | 0.022305 | 1460.5187 | -4518.8673 | -39585277.5418 | -11298417.324 | 11684149.488 | 350524.4846 | -9896319.3854
23 | 7.4018 | 0.021375 | 1452.2253 | -4519.1409 | -39587674.4628 | -11291054.8734 | 11617802.1472 | 348534.0644 | -9896918.6157
22 | 7.3341 | 0.020446 | 1438.9478 | -4519.5605 | -39591349.6984 | -11279227.3374 | 11511582.6064 | 345347.4782 | -9897837.4246
21 | 7.2879 | 0.019517 | 1429.8769 | -4519.8345 | -39593749.7844 | -11271119.2704 | 11439015.2024 | 343170.4561 | -9898437.4461
20 | 7.1737 | 0.018587 | 1407.4887 | -4520.4795 | -39599400.1101 | -11251039.1411 | 11259909.28 | 337797.2784 | -9899850.0275
19 | 7.131 | 0.017658 | 1399.0956 | -4520.7096 | -39601415.8577 | -11243485.7039 | 11192764.4952 | 335782.9349 | -9900353.9644
18 | 7.0719 | 0.016729 | 1387.5127 | -4521.011 | -39604056.2363 | -11233026.2394 | 11100101.5024 | 333003.0451 | -9901014.0591
17 | 6.872 | 0.015799 | 1348.2784 | -4521.9773 | -39612520.7694 | -11197477.4976 | 10786227.544 | 323586.8263 | -9903130.1923
16 | 6.8422 | 0.01487 | 1342.4372 | -4522.113 | -39613709.6539 | -11192167.0925 | 10739497.3256 | 322184.9198 | -9903427.4135
15 | 6.6733 | 0.013941 | 1309.3034 | -4522.8366 | -39620048.8023 | -11161943.4334 | 10474426.94 | 314232.8082 | -9905012.2006
14 | 6.6575 | 0.013011 | 1306.1933 | -4522.9002 | -39620605.8333 | -11159097.0608 | 10449546.6872 | 313486.4006 | -9905151.4583
13 | 6.5438 | 0.012082 | 1283.8848 | -4523.3252 | -39624329.03 | -11138611.7039 | 10271078.72 | 308132.3616 | -9906082.2575
12 | 6.4275 | 0.011152 | 1261.0779 | -4523.728 | -39627856.8926 | -11117599.0471 | 10088623.5328 | 302658.706 | -9906964.2232
11 | 6.2733 | 0.010223 | 1230.8149 | -4524.2202 | -39632168.5263 | -11089624.4757 | 9846519.5344 | 295395.586 | -9908042.1316
10 | 6.056 | 0.0092937 | 1188.1916 | -4524.854 | -39637720.6575 | -11050094.062 | 9505532.48 | 285165.9744 | -9909430.1644
9 | 5.903 | 0.0083643 | 1158.1678 | -4525.2586 | -39641264.913 | -11022157.3099 | 9265342.3472 | 277960.2704 | -9910316.2282
8 | 5.7045 | 0.0074349 | 1119.2326 | -4525.729 | -39645385.6759 | -10985809.7055 | 8953860.7208 | 268615.8216 | -9911346.419
7 | 5.3417 | 0.0065056 | 1048.0408 | -4526.4898 | -39652050.9763 | -10919131.89 | 8384326.216 | 251529.7865 | -9913012.7441
6 | 5.2547 | 0.0055762 | 1030.9755 | -4526.6484 | -39653440.3076 | -10903096.5333 | 8247803.8032 | 247434.1141 | -9913360.0769
5 | 5.1923 | 0.0046468 | 1018.7347 | -4526.7451 | -39654287.3777 | -10891557.166 | 8149877.68 | 244496.3304 | -9913571.8444
4 | 4.6972 | 0.0037175 | 921.5861 | -4527.3771 | -39659823.7653 | -10799678.5922 | 7372688.7576 | 221180.6627 | -9914955.9413
3 | 4.6724 | 0.0027881 | 916.7217 | -4527.402 | -39660041.5787 | -10795063.2135 | 7333773.4904 | 220013.2047 | -9915010.3947
2 | 4.1781 | 0.0018587 | 819.7525 | -4527.7625 | -39663199.3858 | -10702762.2425 | 6558019.9672 | 196740.599 | -9915799.8464
1 | 3.3277 | 0.00092937 | 652.8873 | -4528.1502 | -39666595.619 | -10543420.7501 | 5223098.7112 | 156692.9613 | -9916648.9047

## Solar
Cáculo do sistema fotovoltaico | Potência Máxima (kW) | Irradiação Mensal (kWh/m²d) | Energia Painel (kWh/Dia) | Número de Painéis | Cálculo da Receita
Cidade: Itajubá, MG | 0.62 | 5.68 | 2.3008 | 7
Consumo Mensal uma Casa | Àrea (m²) | 5.87 | Energia Painel Alternativo (kWh/Dia) | Potência Total do Sistema (kW) | Tafira média (Reais/kWh) |  | Receita Bruta (Reais) | Tarifa de Uso (Reais/kWh)
490 | 2.7 | 5.02 | 0.0022971 | 0.00434 | 0.87743 |  | 423.947 | 0.23
400 | Eficiência | 4.64 | Horas de Sol Pleno (Horas/Dia) | Potência do Inversor (kW) | Degradação do Painel (Ao Ano) |  | 0.5% | Custo po kW (Reais)
450 | 0.23 | 3.93 | 4.94 | 3.2603 | Ano | % Cobrança TUSD | Receita Líquida Anual (Reais/ano) | 5000
497 | Razão de Performace | 3.72 |  |  | 2025 | 45% | 4478.9336 | Investimento (Reais/kWh)
510 | 0.75 | 3.99 |  |  | 2026 | 60% | 4276.1234 | 21.7
427 |  | 4.92 |  |  | 2027 | 75% | 4073.3132 | Manutenção do Sistema (Reais/ano)
376 |  | 5.12 |  |  | 2028 | 90% | 3870.503 | 0.217
407 |  | 5.41 |  |  | 2029 | 100% | 3735.2962 | Payback (Anos)
392 |  | 5.26 |  |  | 2030 | 100% | 3735.2962 | 1
447 |  | 5.72 |  |  | 2031 | 100% | 3735.2962
428 |  | Média |  |  | 2032 | 100% | 3735.2962
395 |  | 4.94 |  |  | 2033 | 100% | 3735.2962
Média |  |  |  |  | 2034 | 100% | 3735.2962
434.9167 |  |  |  |  | 2035 | 100% | 3735.2962
[5 empty] | 2036 | 100% | 3735.2962
[5 empty] | 2037 | 100% | 3735.2962
[5 empty] | 2038 | 100% | 3735.2962
[5 empty] | 2039 | 100% | 3735.2962
Área Alagada da PCH | 26500 | m^2 |  |  | 2040 | 100% | 3735.2962
[5 empty] | 2041 | 100% | 3735.2962
% cobertura | Área coberta (m²) | npaines | pot | eanual (MWH) | 2042 | 100% | 3735.2962
10% | 2650 | 982 | 608.84 | 1097799.404 | 2043 | 100% | 3735.2962
25% | 6625 | 2454 | 1521.48 | 2743380.588 | 2044 | 100% | 3735.2962
50% | 13250 | 4908 | 3042.96 | 5486761.176 | 2045 | 100% | 3735.2962
75% | 19875 | 7362 | 4564.44 | 8230141.764
100% | 26500 | 9815 | 6085.3 | 10972404.43

## Cálculos Energéticos 2 (Aula)
Ordem | Q usina m³ [Vazão] [Crescente] | Permanência [Crescente] | Ph [kW] [Crescente] | E [kWh] | E [kWh/ano] | Benefício Líquido [BLi] [R$/ano] | Investimento [i] [R$] | Custo de Operação e Manutenção [COM] [R$] | Receita Bruta [RB] [R$/ano] | Preço da Energia [R$/kWh] | Custo Médio da Hidrelétrica [R$/kWh] | Fator de Recuperação de Capital [RFC]
1 | 4.3854 | 0.00093809 | 1290.6106 | 1.2107 | 10605.7682 | 3283861083.4612 | 10324884.8571 | 309746.5457 | 3285100069.644 | 0.25 | 8000 | 0.09
2 | 4.8188 | 0.0018762 | 1418.1581 | 2.6607 | 23307.8146 | 7218153624.7473 | 11345265 | 340357.95 | 7219515056.5473 | Dados de | Mercado | Ivan
3 | 5.3293 | 0.0028143 | 1568.4088 | 4.4139 | 38665.8376 | 11975103963.3409 | 12547270.2857 | 376418.1086 | 11976609635.7752
4 | 5.3668 | 0.0037523 | 1579.445 | 5.9266 | 51917.2177 | 16079662573.564 | 12635560.2857 | 379066.8086 | 16081178840.7983
5 | 5.3802 | 0.0046904 | 1583.3866 | 7.4268 | 65058.4719 | 20150116889.6824 | 12667092.4286 | 380012.7729 | 20151636940.7738
6 | 5.4271 | 0.0056285 | 1597.2081 | 8.9899 | 78751.651 | 24391518553.2884 | 12777665.1429 | 383329.9543 | 24393051873.1055
7 | 5.4289 | 0.0065666 | 1597.7337 | 10.4917 | 91907.1568 | 28466390527.0499 | 12781869.4286 | 383456.0829 | 28467924351.3813
8 | 5.7552 | 0.0075047 | 1693.7491 | 12.7111 | 111348.9059 | 34488312968.1069 | 13549992.4286 | 406499.7729 | 34489938967.1983
9 | 5.8395 | 0.0084428 | 1718.5543 | 14.5094 | 127102.0864 | 39367782405.3138 | 13748434.7143 | 412453.0414 | 39369432217.4795
10 | 5.875 | 0.0093809 | 1729.0125 | 16.2196 | 142083.954 | 44008354111.388 | 13832100 | 414963 | 44010013963.388
11 | 5.9286 | 0.010319 | 1744.7786 | 18.0043 | 157717.5076 | 48850778202.3261 | 13958228.5714 | 418746.8571 | 48852453189.7547
12 | 6.0893 | 0.011257 | 1792.0768 | 20.1735 | 176719.617 | 54736570529.7458 | 14336614.2857 | 430098.4286 | 54738290923.46
13 | 6.1252 | 0.012195 | 1802.6401 | 21.9834 | 192574.7179 | 59647623132.5887 | 14421120.4286 | 432633.6129 | 59649353667.0402
14 | 6.2311 | 0.013133 | 1833.8043 | 24.0837 | 210973.5103 | 65346555600.5518 | 14670434.5714 | 440113.0371 | 65348316052.7004
15 | 6.2555 | 0.014071 | 1841.0042 | 25.9053 | 226930.5316 | 70289180925.5852 | 14728033.2857 | 441840.9986 | 70290948289.5795
16 | 6.2979 | 0.015009 | 1853.4594 | 27.8193 | 243696.8701 | 75482484385.3158 | 14827674.8571 | 444830.2457 | 75484263706.2987
17 | 6.3989 | 0.015947 | 1883.2047 | 30.0323 | 263083.3403 | 81487348008.5807 | 15065637.4286 | 451969.1229 | 81489155885.0722
18 | 6.4623 | 0.016886 | 1901.8612 | 32.114 | 281318.4554 | 87135594018.0503 | 15214889.5714 | 456446.6871 | 87137419804.7989
19 | 6.4643 | 0.017824 | 1902.4393 | 33.9084 | 297037.5185 | 92004518959.253 | 15219514.2857 | 456585.4286 | 92006345300.9673
20 | 6.5014 | 0.018762 | 1913.3704 | 35.8981 | 314467.6352 | 97403426895.6365 | 15306963.4286 | 459208.9029 | 97405263731.248
21 | 6.5084 | 0.0197 | 1915.42 | 37.7334 | 330544.7153 | 102383244957.8638 | 15323360.1429 | 459700.8043 | 102385083761.0809
22 | 6.5095 | 0.020638 | 1915.7353 | 39.5368 | 346341.9461 | 107276382347.4554 | 15325882.7143 | 459776.4814 | 107278221453.3811
23 | 6.5464 | 0.021576 | 1926.6139 | 41.5686 | 364140.8765 | 112789529093.94 | 15412911.4286 | 462387.3429 | 112791378643.3114
24 | 6.5711 | 0.022514 | 1933.8663 | 43.5392 | 381403.4291 | 118136538174.6354 | 15470930.5714 | 464127.9171 | 118138394686.304
25 | 6.6038 | 0.023452 | 1943.4836 | 45.5789 | 399271.0261 | 123670955409.2192 | 15547869 | 466436.07 | 123672821153.4993
26 | 6.7155 | 0.02439 | 1976.3822 | 48.2044 | 422270.9202 | 130795061558.0783 | 15811057.2857 | 474331.7186 | 130796958884.9526
27 | 6.7321 | 0.025328 | 1981.2696 | 50.1823 | 439596.5253 | 136161603188.8408 | 15850157.1429 | 475504.7143 | 136163505207.6979
28 | 6.8179 | 0.026266 | 2006.4954 | 52.7034 | 461682.1587 | 143002527647.1935 | 16051962.8571 | 481558.8857 | 143004453882.7364
29 | 6.8343 | 0.027205 | 2011.3303 | 54.7172 | 479323.0261 | 148466720727.1711 | 16090642.2857 | 482719.2686 | 148468651604.2454
30 | 6.863 | 0.028143 | 2019.7914 | 56.8422 | 497937.3196 | 154232425740.8131 | 16158331.2857 | 484749.9386 | 154234364740.5674
31 | 6.9146 | 0.029081 | 2034.9794 | 59.1786 | 518404.3189 | 160571993475.7086 | 16279835.1429 | 488395.0543 | 160573947055.9257
32 | 6.9638 | 0.030019 | 2049.4316 | 61.5214 | 538927.4607 | 166928951892.0464 | 16395453 | 491863.59 | 166930919346.4064
33 | 6.98 | 0.030957 | 2054.214 | 63.592 | 557065.8378 | 172547246955.8669 | 16433712 | 493011.36 | 172549219001.3069
34 | 7.0377 | 0.031895 | 2071.1888 | 66.0604 | 578689.3745 | 179245046462.9334 | 16569510.4286 | 497085.3129 | 179247034804.1849
35 | 7.0893 | 0.032833 | 2086.3768 | 68.5021 | 600077.9761 | 185870077327.9136 | 16691014.2857 | 500730.4286 | 185872080249.6279
36 | 7.1079 | 0.033771 | 2091.8424 | 70.6438 | 618839.9679 | 191681534228.7627 | 16734738.8571 | 502042.1657 | 191683542397.4255
37 | 7.1118 | 0.034709 | 2092.9985 | 72.6463 | 636381.506 | 197114963961.2777 | 16743988.2857 | 502319.6486 | 197116973239.872
38 | 7.1288 | 0.035647 | 2097.9911 | 74.7877 | 655140.0429 | 202925351163.8745 | 16783929 | 503517.87 | 202927365235.3544
39 | 7.2143 | 0.036585 | 2123.1643 | 77.6767 | 680448.2613 | 210764460244.6993 | 16985314.2857 | 509559.4286 | 210766498482.4135
40 | 7.4143 | 0.037523 | 2182.0243 | 81.8771 | 717243.2549 | 222161525896.1833 | 17456194.2857 | 523685.8286 | 222163620639.4977
41 | 7.463 | 0.038462 | 2196.3714 | 84.4758 | 740008.2138 | 229212879496.9618 | 17570971.2857 | 527129.1386 | 229214988013.5161
42 | 7.4786 | 0.0394 | 2200.9436 | 86.7164 | 759635.2334 | 235292276641.4081 | 17607548.5714 | 528226.4571 | 235294389547.2367
43 | 7.4827 | 0.040338 | 2202.1523 | 88.8298 | 778148.9022 | 241026820431.1666 | 17617218.4286 | 528516.5529 | 241028934497.378
44 | 7.5536 | 0.041276 | 2223.0161 | 91.7568 | 803789.2257 | 248968802040.309 | 17784128.5714 | 533523.8571 | 248970936135.7376
45 | 7.588 | 0.042214 | 2233.1589 | 94.2703 | 825807.9199 | 255789006777.1144 | 17865271.2857 | 535958.1386 | 255791150609.6687
46 | 7.5988 | 0.043152 | 2236.3121 | 96.5013 | 845351.1575 | 261842454090.1053 | 17890497 | 536714.91 | 261844600949.7453
47 | 7.6679 | 0.04409 | 2256.6504 | 99.4958 | 871583.5695 | 269967833556.7826 | 18053202.8571 | 541596.0857 | 269969999941.1255
48 | 7.8396 | 0.045028 | 2307.2069 | 103.8892 | 910069.7508 | 281888746737.8923 | 18457655.1429 | 553729.6543 | 281890961656.5094
49 | 7.875 | 0.045966 | 2317.6125 | 106.5319 | 933219.5023 | 289059292336.6354 | 18540900 | 556227 | 289061517244.6354
50 | 7.8905 | 0.046904 | 2322.1847 | 108.9205 | 954143.4159 | 295540397906.4072 | 18577477.2857 | 557324.3186 | 295542627203.6815
51 | 7.893 | 0.047842 | 2322.9204 | 111.1341 | 973534.6367 | 301546760838.2941 | 18583363.2857 | 557500.8986 | 301548990841.8884
52 | 7.9084 | 0.04878 | 2327.44 | 113.5337 | 994554.8564 | 308057696954.304 | 18619520.1429 | 558585.6043 | 308059931296.7211
53 | 7.9905 | 0.049719 | 2351.6147 | 116.9189 | 1024209.8074 | 317243192375.2912 | 18812917.2857 | 564387.5186 | 317245449925.3655
54 | 8 | 0.050657 | 2354.4 | 119.266 | 1044770.5216 | 323611799898.274 | 18835200 | 565056 | 323614060122.274
55 | 8.0441 | 0.051595 | 2367.3807 | 122.1444 | 1069985.0251 | 331421892802.28 | 18939045.8571 | 568171.3757 | 331424165487.7828
56 | 8.1259 | 0.052533 | 2391.4503 | 125.6297 | 1100515.8006 | 340878671936.0782 | 19131602.1429 | 573948.0643 | 340880967728.3353
57 | 8.1609 | 0.053471 | 2401.7508 | 128.4238 | 1124992.6767 | 348460289893.8077 | 19214006.1429 | 576420.1843 | 348462595574.5448
58 | 8.2143 | 0.054409 | 2417.4643 | 131.5318 | 1152218.8127 | 356893476359.8757 | 19339714.2857 | 580191.4286 | 356895797125.59
59 | 8.2591 | 0.055347 | 2430.6552 | 134.5297 | 1178480.1596 | 365027825213.5872 | 19445241.8571 | 583357.2557 | 365030158642.6101
60 | 8.2775 | 0.056285 | 2436.0682 | 137.1145 | 1201123.3323 | 372041464521.997 | 19488546 | 584656.38 | 372043803147.517
61 | 8.2896 | 0.057223 | 2439.6419 | 139.6043 | 1222933.4351 | 378797065119.1997 | 19517135.1429 | 585514.0543 | 378799407175.4168
62 | 8.297 | 0.058161 | 2441.7966 | 142.0182 | 1244079.3279 | 385346930295.9899 | 19534372.7143 | 586031.1814 | 385349274420.7156
63 | 8.3012 | 0.059099 | 2443.0579 | 144.3833 | 1264798.1051 | 391764498750.4856 | 19544463 | 586333.89 | 391766844086.0456
64 | 8.3127 | 0.060038 | 2446.4213 | 146.8771 | 1286643.1892 | 398530934841.6855 | 19571370.4286 | 587141.1129 | 398533283406.137
65 | 8.3236 | 0.060976 | 2449.6271 | 149.3675 | 1308459.3382 | 405288408558.5999 | 19597016.5714 | 587910.4971 | 405290760200.5884
66 | 8.3393 | 0.061914 | 2454.2518 | 151.9518 | 1331097.7603 | 412300577164.3475 | 19634014.2857 | 589020.4286 | 412302933246.0618
67 | 8.3507 | 0.062852 | 2457.6152 | 154.4655 | 1353117.7501 | 419121189716.5055 | 19660921.7143 | 589827.6514 | 419123549027.1112
68 | 8.3729 | 0.06379 | 2464.1319 | 157.1866 | 1376955.0325 | 426504699359.383 | 19713054.8571 | 591391.6457 | 426507064925.9658
69 | 8.3738 | 0.064728 | 2464.3946 | 159.5152 | 1397353.365 | 432823012145.2191 | 19715157 | 591454.71 | 432825377964.0591
70 | 8.3757 | 0.065666 | 2464.9727 | 161.865 | 1417937.4 | 439198845315.2899 | 19719781.7143 | 591593.4514 | 439201211689.0956
71 | 8.3957 | 0.066604 | 2470.8587 | 164.5694 | 1441627.848 | 446536874090.1876 | 19766869.7143 | 593006.0914 | 446539246114.5533
72 | 8.3989 | 0.067542 | 2471.8047 | 166.9512 | 1462492.164 | 452999523013.6703 | 19774437.4286 | 593233.1229 | 453001895946.1617
73 | 8.4109 | 0.06848 | 2475.3258 | 169.5111 | 1484916.8124 | 459945477004.3939 | 19802606.1429 | 594078.1843 | 459947853317.131
74 | 8.4138 | 0.069418 | 2476.1666 | 171.8915 | 1505769.4681 | 466404514264.7158 | 19809333 | 594279.99 | 466406891384.6758
75 | 8.4636 | 0.070356 | 2490.8291 | 175.2459 | 1535154.5027 | 475506413167.7849 | 19926632.5714 | 597798.9771 | 475508804363.6935
76 | 8.4668 | 0.071295 | 2491.775 | 177.65 | 1556214.0223 | 482029525697.0777 | 19934200.2857 | 598026.0086 | 482031917801.1119
77 | 8.598 | 0.072233 | 2530.4019 | 182.7776 | 1601131.9858 | 495942672634.4813 | 20243215.2857 | 607296.4586 | 495945101820.3156
78 | 8.6091 | 0.073171 | 2533.6602 | 185.3898 | 1624014.4122 | 503030422059.2288 | 20269281.8571 | 608078.4557 | 503032854373.0516
79 | 8.6318 | 0.074109 | 2540.3345 | 188.2612 | 1649168.0226 | 510821659582.8503 | 20322676.2857 | 609680.2886 | 510824098304.0046
80 | 8.6748 | 0.075047 | 2552.9999 | 191.5947 | 1678369.946 | 519866842330.3673 | 20423999.5714 | 612719.9871 | 519869293210.3159
81 | 8.742 | 0.075985 | 2572.7601 | 195.4912 | 1712502.4849 | 530439259389.7984 | 20582080.7143 | 617462.4214 | 530441729239.4841
82 | 8.8295 | 0.076923 | 2598.5113 | 199.8855 | 1750996.8717 | 542362737995.7309 | 20788090.7143 | 623642.7214 | 542365232566.6166
83 | 8.8445 | 0.077861 | 2602.9258 | 202.6668 | 1775361.4627 | 549909581653.7758 | 20823406.7143 | 624702.2014 | 549912080462.5814
84 | 8.8462 | 0.078799 | 2603.4514 | 205.15 | 1797114.1274 | 556647393894.9209 | 20827611 | 624828.33 | 556649893208.2408
85 | 8.8873 | 0.079737 | 2615.5387 | 208.5561 | 1826951.3259 | 565889351454.3641 | 20924309.5714 | 627729.2871 | 565891862371.5127
86 | 8.9043 | 0.080675 | 2620.5313 | 211.4125 | 1851973.2171 | 573639791035.4138 | 20964250.2857 | 628927.5086 | 573642306745.4481
87 | 8.9075 | 0.081614 | 2621.4772 | 213.948 | 1874184.0917 | 580519531823.7533 | 20971818 | 629154.54 | 580522048441.9133
88 | 8.9084 | 0.082552 | 2621.74 | 216.4288 | 1895916.4587 | 587251057172.3035 | 20973920.1429 | 629217.6043 | 587253574042.7206
89 | 8.9093 | 0.08349 | 2622.0028 | 218.9102 | 1917653.1443 | 593983920211.2478 | 20976022.2857 | 629280.6686 | 593986437333.9221
90 | 8.9134 | 0.084428 | 2623.2115 | 221.4719 | 1940093.7717 | 600934825876.2921 | 20985692.1429 | 629570.7643 | 600937344159.3492
91 | 8.9496 | 0.085366 | 2633.8799 | 224.8434 | 1969628.2321 | 610083012701.3031 | 21071039.1429 | 632131.1743 | 610085541226.0002
92 | 8.9679 | 0.086304 | 2639.2404 | 227.7768 | 1995325.13 | 618042532937.7789 | 21113922.8571 | 633417.6857 | 618045066608.5217
93 | 9 | 0.087242 | 2648.7 | 231.078 | 2024242.8856 | 626999698734.9059 | 21189600 | 635688 | 627002241486.9059
94 | 9.0523 | 0.08818 | 2664.0982 | 234.9205 | 2057903.3948 | 637425910421.7389 | 21312785.5714 | 639383.5671 | 637428467956.0074
95 | 9.0527 | 0.089118 | 2664.2033 | 237.429 | 2079878.0387 | 644232480352.7479 | 21313626.4286 | 639408.7929 | 644235037987.9193
96 | 9.0655 | 0.090056 | 2667.9872 | 240.269 | 2104756.5504 | 651938509773.099 | 21343897.2857 | 640316.9186 | 651941071040.7733
97 | 9.0793 | 0.090994 | 2672.0338 | 243.14 | 2129906.7058 | 659728679666.9769 | 21376270.2857 | 641288.1086 | 659731244819.4111
98 | 9.1071 | 0.091932 | 2680.2321 | 246.4003 | 2158466.8762 | 668575085910.3131 | 21441857.1429 | 643255.7143 | 668577658933.1702
99 | 9.1216 | 0.092871 | 2684.489 | 249.31 | 2183955.1828 | 676469996760.2377 | 21475911.8571 | 644277.3557 | 676472573869.6605
100 | 9.1291 | 0.093809 | 2686.6962 | 252.0353 | 2207829.1739 | 683864880908.4812 | 21493569.8571 | 644807.0957 | 683867460136.864
101 | 9.1521 | 0.094747 | 2693.4756 | 255.198 | 2235534.2493 | 692446425815.9891 | 21547805.1429 | 646434.1543 | 692449011552.6063
102 | 9.2227 | 0.095685 | 2714.2343 | 259.711 | 2275068.1378 | 704691891292.6488 | 21713874.4286 | 651416.2329 | 704694496957.5803
103 | 9.2241 | 0.096623 | 2714.6547 | 262.2978 | 2297728.5851 | 711710886155.521 | 21717237.8571 | 651517.1357 | 711713492224.0638
104 | 9.25 | 0.097561 | 2722.275 | 265.5878 | 2326549.1707 | 720637955684.5824 | 21778200 | 653346 | 720640569068.5824
105 | 9.2548 | 0.098499 | 2723.6939 | 268.2813 | 2350144.1763 | 727946425790.1437 | 21789551.5714 | 653686.5471 | 727949040536.3323
106 | 9.2702 | 0.099437 | 2728.2136 | 271.2858 | 2376463.3933 | 736098708019.6211 | 21825708.4286 | 654771.2529 | 736101327104.6324
107 | 9.2898 | 0.10038 | 2733.9944 | 274.4253 | 2403965.9236 | 744617516206.2267 | 21871955.5714 | 656158.6671 | 744620140840.8953
108 | 9.303 | 0.10131 | 2737.8834 | 277.3841 | 2429884.3689 | 752645661372.5554 | 21903067.2857 | 657092.0186 | 752648289740.6296
109 | 9.3055 | 0.10225 | 2738.6192 | 280.0277 | 2453042.3259 | 759818757866.1104 | 21908953.2857 | 657268.5986 | 759821386940.5045
110 | 9.3125 | 0.10319 | 2740.6687 | 282.8082 | 2477400.007 | 767363463489.8389 | 21925350 | 657760.5 | 767366094531.8389
111 | 9.3407 | 0.10413 | 2748.9722 | 286.2438 | 2507495.8933 | 776685552336.3872 | 21991777.7143 | 659753.3314 | 776688191349.7129
112 | 9.4173 | 0.10507 | 2771.5177 | 291.1914 | 2550836.2498 | 790110056410.9912 | 22172141.5714 | 665164.2471 | 790112717067.9799
113 | 9.418 | 0.106 | 2771.7279 | 293.8136 | 2573806.777 | 797225097645.9596 | 22173823.2857 | 665214.6986 | 797227758504.7539
114 | 9.4461 | 0.10694 | 2779.9788 | 297.296 | 2604313.3679 | 806674400899.4312 | 22239830.5714 | 667194.9171 | 806677069679.0997
115 | 9.4745 | 0.10788 | 2788.3348 | 300.8054 | 2635054.8941 | 816196474409.4347 | 22306678.7143 | 669200.3614 | 816199151210.8804
116 | 9.5293 | 0.10882 | 2804.4688 | 305.1767 | 2673348.0312 | 828057625875.6171 | 22435750.2857 | 673072.5086 | 828060318165.6514
117 | 9.5807 | 0.10976 | 2819.6042 | 309.4688 | 2710946.2958 | 839703543915.9779 | 22556833.7143 | 676705.0114 | 839706250736.0237
118 | 9.5979 | 0.11069 | 2824.6494 | 312.6723 | 2739008.9564 | 848395851253.0088 | 22597194.8571 | 677915.8457 | 848398562916.3916
119 | 9.6545 | 0.11163 | 2841.3088 | 317.1818 | 2778512.1824 | 860631823063.0822 | 22730470.7143 | 681914.1214 | 860634550719.5679
120 | 9.8221 | 0.11257 | 2890.6566 | 325.4022 | 2850523.6988 | 882937094164.3431 | 23125253.1429 | 693757.5943 | 882939869194.7202
121 | 9.8391 | 0.11351 | 2895.6492 | 328.6806 | 2879242.3641 | 891832596722.6772 | 23165193.8571 | 694955.8157 | 891835376545.9401
122 | 9.8814 | 0.11445 | 2908.1044 | 332.8225 | 2915524.7326 | 903070923073.0018 | 23264835.4286 | 697945.0629 | 903073714853.2533
123 | 9.8862 | 0.11538 | 2909.5234 | 335.7142 | 2940856.7037 | 910917412255.0398 | 23276187 | 698285.61 | 910920205397.4797
124 | 9.8993 | 0.11632 | 2913.3598 | 338.8899 | 2968675.3599 | 919534141245.1907 | 23306878.2857 | 699206.3486 | 919536938070.5848
125 | 9.9296 | 0.11726 | 2922.2939 | 342.6705 | 3001793.4453 | 929792345224.0597 | 23378351.1429 | 701350.5343 | 929795150626.1969
126 | 9.9682 | 0.1182 | 2933.6455 | 346.7536 | 3037561.4612 | 940871353707.937 | 23469163.7143 | 704074.9114 | 940874170007.5826
127 | 9.9863 | 0.11914 | 2938.9534 | 350.138 | 3067208.6386 | 950054459398.2773 | 23511627 | 705348.81 | 950057280793.5175
128 | 9.9946 | 0.12008 | 2941.4234 | 353.1916 | 3093957.9943 | 958339977558.6051 | 23531387.1429 | 705941.6143 | 958342801325.0623
129 | 10.0205 | 0.12101 | 2949.0437 | 356.873 | 3126207.597 | 968329173260.522 | 23592349.2857 | 707770.4786 | 968332004342.4362
130 | 10.0582 | 0.12195 | 2960.1325 | 360.9918 | 3162287.8521 | 979504897012.1438 | 23681059.7143 | 710431.7914 | 979507738739.3094
131 | 10.0836 | 0.12289 | 2967.5951 | 364.6857 | 3194646.7169 | 989527936432.3833 | 23740760.5714 | 712222.8171 | 989530785323.6519
132 | 10.1377 | 0.12383 | 2983.5188 | 369.4414 | 3236306.2504 | 1.0024e+12 | 23868150.4286 | 716044.5129 | 1.0024e+12
133 | 10.1695 | 0.12477 | 2992.8733 | 373.4073 | 3271047.7206 | 1.0132e+12 | 23942986.7143 | 718289.6014 | 1.0132e+12
134 | 10.193 | 0.1257 | 2999.8104 | 377.0869 | 3303280.9123 | 1.0232e+12 | 23998483.2857 | 719954.4986 | 1.0232e+12
135 | 10.2054 | 0.12664 | 3003.4366 | 380.3602 | 3331955.0953 | 1.0321e+12 | 24027492.8571 | 720824.7857 | 1.0321e+12
136 | 10.2077 | 0.12758 | 3004.1198 | 383.2648 | 3357399.7835 | 1.0399e+12 | 24032958.4286 | 720988.7529 | 1.0399e+12
137 | 10.2127 | 0.12852 | 3005.5913 | 386.2721 | 3383743.185 | 1.0481e+12 | 24044730.4286 | 721341.9129 | 1.0481e+12
138 | 10.2314 | 0.12946 | 3011.1094 | 389.8059 | 3414699.7805 | 1.0577e+12 | 24088875.4286 | 722666.2629 | 1.0577e+12
139 | 10.2579 | 0.13039 | 3018.8874 | 393.6448 | 3448328.3317 | 1.0681e+12 | 24151098.8571 | 724532.9657 | 1.0681e+12
140 | 10.2602 | 0.13133 | 3019.5706 | 396.5665 | 3473922.4455 | 1.076e+12 | 24156564.4286 | 724696.9329 | 1.076e+12
141 | 10.2696 | 0.13227 | 3022.3559 | 399.7675 | 3501963.5128 | 1.0847e+12 | 24178847.1429 | 725365.4143 | 1.0847e+12
142 | 10.2818 | 0.13321 | 3025.9295 | 403.0788 | 3530970.2327 | 1.0937e+12 | 24207436.2857 | 726223.0886 | 1.0937e+12
143 | 10.298 | 0.13415 | 3030.7119 | 406.5589 | 3561456.0941 | 1.1031e+12 | 24245695.2857 | 727370.8586 | 1.1031e+12
144 | 10.3143 | 0.13508 | 3035.4943 | 410.048 | 3592020.5551 | 1.1126e+12 | 24283954.2857 | 728518.6286 | 1.1126e+12
145 | 10.3377 | 0.13602 | 3042.3788 | 413.832 | 3625168.4393 | 1.1229e+12 | 24339030.4286 | 730170.9129 | 1.1229e+12
146 | 10.3471 | 0.13696 | 3045.1641 | 417.0675 | 3653511.381 | 1.1317e+12 | 24361313.1429 | 730839.3943 | 1.1317e+12
147 | 10.3695 | 0.1379 | 3051.7333 | 420.83 | 3686470.9715 | 1.1419e+12 | 24413866.7143 | 732416.0014 | 1.1419e+12
148 | 10.3734 | 0.13884 | 3052.8895 | 423.8533 | 3712955.1615 | 1.1501e+12 | 24423116.1429 | 732693.4843 | 1.1501e+12
149 | 10.3823 | 0.13977 | 3055.5172 | 427.0845 | 3741260.0989 | 1.1588e+12 | 24444137.5714 | 733324.1271 | 1.1588e+12
150 | 10.3904 | 0.14071 | 3057.8821 | 430.2836 | 3769284.3234 | 1.1675e+12 | 24463056.8571 | 733891.7057 | 1.1675e+12
151 | 10.3984 | 0.14165 | 3060.247 | 433.4871 | 3797347.4159 | 1.1762e+12 | 24481976.1429 | 734459.2843 | 1.1762e+12
152 | 10.4693 | 0.14259 | 3081.1108 | 439.3329 | 3848555.9413 | 1.1921e+12 | 24648886.2857 | 739466.5886 | 1.1921e+12
153 | 10.505 | 0.14353 | 3091.6215 | 443.7318 | 3887090.4916 | 1.204e+12 | 24732972 | 741989.16 | 1.204e+12
154 | 10.5373 | 0.14447 | 3101.1337 | 448.0062 | 3924534.1481 | 1.2156e+12 | 24809069.5714 | 744272.0871 | 1.2156e+12
155 | 10.5404 | 0.1454 | 3102.0271 | 451.0452 | 3951156.1033 | 1.2239e+12 | 24816216.8571 | 744486.5057 | 1.2239e+12
156 | 10.5846 | 0.14634 | 3115.0604 | 455.8625 | 3993355.4695 | 1.2369e+12 | 24920483.1429 | 747614.4943 | 1.2369e+12
157 | 10.5959 | 0.14728 | 3118.3713 | 459.2723 | 4023225.4898 | 1.2462e+12 | 24946970.1429 | 748409.1043 | 1.2462e+12
158 | 10.6036 | 0.14822 | 3120.6311 | 462.5326 | 4051785.2283 | 1.255e+12 | 24965048.5714 | 748951.4571 | 1.255e+12
159 | 10.605 | 0.14916 | 3121.0515 | 465.5227 | 4077978.7723 | 1.2631e+12 | 24968412 | 749052.36 | 1.2631e+12
160 | 10.6487 | 0.15009 | 3133.9271 | 470.3831 | 4120555.5895 | 1.2763e+12 | 25071417 | 752142.51 | 1.2763e+12
161 | 10.6607 | 0.15103 | 3137.4482 | 473.8547 | 4150967.6018 | 1.2857e+12 | 25099585.7143 | 752987.5714 | 1.2857e+12
162 | 10.6821 | 0.15197 | 3143.7546 | 477.7563 | 4185145.4867 | 1.2963e+12 | 25150037.1429 | 754501.1143 | 1.2963e+12
163 | 10.7064 | 0.15291 | 3150.9019 | 481.7983 | 4220553.3262 | 1.3073e+12 | 25207215.4286 | 756216.4629 | 1.3073e+12
164 | 10.7104 | 0.15385 | 3152.0581 | 484.932 | 4248004.4644 | 1.3158e+12 | 25216464.8571 | 756493.9457 | 1.3158e+12
165 | 10.7252 | 0.15478 | 3156.4201 | 488.5641 | 4279821.3372 | 1.3257e+12 | 25251360.4286 | 757540.8129 | 1.3257e+12
166 | 10.7457 | 0.15572 | 3162.4637 | 492.4662 | 4314003.9726 | 1.3362e+12 | 25299709.7143 | 758991.2914 | 1.3362e+12
167 | 10.75 | 0.15666 | 3163.725 | 495.6305 | 4341722.8677 | 1.3448e+12 | 25309800 | 759294 | 1.3448e+12
168 | 10.807 | 0.1576 | 3180.4896 | 501.2404 | 4390865.7774 | 1.3601e+12 | 25443916.7143 | 763317.5014 | 1.3601e+12
169 | 10.8082 | 0.15854 | 3180.8575 | 504.2823 | 4417512.7809 | 1.3683e+12 | 25446859.7143 | 763405.7914 | 1.3683e+12
170 | 10.8155 | 0.15947 | 3183.0122 | 507.6098 | 4446662.0166 | 1.3773e+12 | 25464097.2857 | 763922.9186 | 1.3773e+12
171 | 10.8163 | 0.16041 | 3183.2224 | 510.6295 | 4473114.2485 | 1.3855e+12 | 25465779 | 763973.37 | 1.3855e+12
172 | 10.8184 | 0.16135 | 3183.853 | 513.7174 | 4500164.183 | 1.3939e+12 | 25470824.1429 | 764124.7243 | 1.3939e+12
173 | 10.8184 | 0.16229 | 3183.853 | 516.7041 | 4526327.9282 | 1.402e+12 | 25470824.1429 | 764124.7243 | 1.402e+12
174 | 10.8187 | 0.16323 | 3183.9581 | 519.708 | 4552641.9629 | 1.4102e+12 | 25471665 | 764149.95 | 1.4102e+12
175 | 10.8379 | 0.16417 | 3189.5814 | 523.618 | 4586893.265 | 1.4208e+12 | 25516650.8571 | 765499.5257 | 1.4208e+12
176 | 10.8759 | 0.1651 | 3200.7753 | 528.4582 | 4629293.8808 | 1.4339e+12 | 25606202.1429 | 768186.0643 | 1.4339e+12
177 | 10.8877 | 0.16604 | 3204.2438 | 532.0367 | 4660641.747 | 1.4436e+12 | 25633950.4286 | 769018.5129 | 1.4436e+12
178 | 10.9073 | 0.16698 | 3210.0247 | 536.0079 | 4695428.995 | 1.4544e+12 | 25680197.5714 | 770405.9271 | 1.4544e+12
179 | 10.9313 | 0.16792 | 3217.0669 | 540.2017 | 4732166.5504 | 1.4658e+12 | 25736535 | 772096.05 | 1.4658e+12
180 | 10.9366 | 0.16886 | 3218.6435 | 543.4858 | 4760935.312 | 1.4747e+12 | 25749147.8571 | 772474.4357 | 1.4747e+12
181 | 10.9491 | 0.16979 | 3222.3222 | 547.1298 | 4792856.6964 | 1.4846e+12 | 25778577.8571 | 773357.3357 | 1.4846e+12
182 | 10.9527 | 0.17073 | 3223.3733 | 550.332 | 4820908.5604 | 1.4933e+12 | 25786986.4286 | 773609.5929 | 1.4933e+12
183 | 10.9655 | 0.17167 | 3227.1572 | 554.0054 | 4853087.337 | 1.5032e+12 | 25817257.2857 | 774517.7186 | 1.5032e+12
184 | 10.9946 | 0.17261 | 3235.7234 | 558.5114 | 4892559.4686 | 1.5155e+12 | 25885787.1429 | 776573.6143 | 1.5155e+12
185 | 11.0104 | 0.17355 | 3240.3481 | 562.3493 | 4926180.2462 | 1.5259e+12 | 25922784.8571 | 777683.5457 | 1.5259e+12
186 | 11.0218 | 0.17448 | 3243.7115 | 565.9759 | 4957949.1818 | 1.5357e+12 | 25949692.2857 | 778490.7686 | 1.5357e+12
187 | 11.0261 | 0.17542 | 3244.9728 | 569.2401 | 4986543.0377 | 1.5446e+12 | 25959782.5714 | 778793.4771 | 1.5446e+12
188 | 11.0316 | 0.17636 | 3246.602 | 572.5715 | 5015725.9591 | 1.5536e+12 | 25972815.8571 | 779184.4757 | 1.5536e+12
189 | 11.0455 | 0.1773 | 3250.7012 | 576.3438 | 5048771.9228 | 1.5638e+12 | 26005609.2857 | 780168.2786 | 1.5638e+12
190 | 11.0511 | 0.17824 | 3252.3303 | 579.6836 | 5078028.6932 | 1.5729e+12 | 26018642.5714 | 780559.2771 | 1.5729e+12
191 | 11.0536 | 0.17917 | 3253.0661 | 582.8664 | 5105909.97 | 1.5815e+12 | 26024528.5714 | 780735.8571 | 1.5815e+12
192 | 11.0696 | 0.18011 | 3257.7959 | 586.77 | 5140105.1296 | 1.5921e+12 | 26062367.1429 | 781871.0143 | 1.5921e+12
193 | 11.0816 | 0.18105 | 3261.317 | 590.4636 | 5172460.9713 | 1.6021e+12 | 26090535.8571 | 782716.0757 | 1.6022e+12
194 | 11.0863 | 0.18199 | 3262.6834 | 593.7716 | 5201439.6199 | 1.6111e+12 | 26101467 | 783044.01 | 1.6111e+12
195 | 11.0925 | 0.18293 | 3264.5228 | 597.1688 | 5231198.6506 | 1.6203e+12 | 26116182 | 783485.46 | 1.6203e+12
196 | 11.1421 | 0.18386 | 3279.1326 | 602.9174 | 5281556.8316 | 1.6359e+12 | 26233061.1429 | 786991.8343 | 1.6359e+12
197 | 11.1454 | 0.1848 | 3280.0786 | 606.1684 | 5310034.9474 | 1.6448e+12 | 26240628.8571 | 787218.8657 | 1.6448e+12
198 | 11.182 | 0.18574 | 3290.8521 | 611.2464 | 5354518.8854 | 1.6585e+12 | 26326816.7143 | 789804.5014 | 1.6585e+12
199 | 11.228 | 0.18668 | 3304.4109 | 616.8647 | 5403734.7805 | 1.6738e+12 | 26435287.2857 | 793058.6186 | 1.6738e+12
200 | 11.228 | 0.18762 | 3304.4109 | 619.9645 | 5430889.2266 | 1.6822e+12 | 26435287.2857 | 793058.6186 | 1.6822e+12
201 | 11.2393 | 0.18856 | 3307.7218 | 623.6886 | 5463512.3934 | 1.6923e+12 | 26461774.2857 | 793853.2286 | 1.6923e+12
202 | 11.2714 | 0.18949 | 3317.1814 | 628.5841 | 5506396.6993 | 1.7056e+12 | 26537451.4286 | 796123.5429 | 1.7056e+12
203 | 11.2825 | 0.19043 | 3320.4398 | 632.3164 | 5539091.5559 | 1.7157e+12 | 26563518 | 796905.54 | 1.7157e+12
204 | 11.2854 | 0.19137 | 3321.2806 | 635.5922 | 5567787.3323 | 1.7246e+12 | 26570244.8571 | 797107.3457 | 1.7246e+12
205 | 11.3096 | 0.19231 | 3328.4279 | 640.0823 | 5607120.8349 | 1.7368e+12 | 26627423.1429 | 798822.6943 | 1.7368e+12
206 | 11.3368 | 0.19325 | 3336.416 | 644.7483 | 5647995.2358 | 1.7494e+12 | 26691328.2857 | 800739.8486 | 1.7494e+12
207 | 11.3387 | 0.19418 | 3336.9941 | 647.9904 | 5676396.0476 | 1.7582e+12 | 26695953 | 800878.59 | 1.7582e+12
208 | 11.3607 | 0.19512 | 3343.4582 | 652.3821 | 5714867.1136 | 1.7702e+12 | 26747665.7143 | 802429.9714 | 1.7702e+12
209 | 11.3712 | 0.19606 | 3346.5589 | 656.1265 | 5747667.7774 | 1.7803e+12 | 26772471 | 803174.13 | 1.7803e+12
210 | 11.3879 | 0.197 | 3351.4464 | 660.2286 | 5783602.9255 | 1.7914e+12 | 26811570.8571 | 804347.1257 | 1.7915e+12
211 | 11.3982 | 0.19794 | 3354.4945 | 663.9759 | 5816429.0694 | 1.8016e+12 | 26835955.7143 | 805078.6714 | 1.8016e+12
212 | 11.4052 | 0.19887 | 3356.5441 | 667.5303 | 5847565.7531 | 1.8113e+12 | 26852352.4286 | 805570.5729 | 1.8113e+12
213 | 11.4068 | 0.19981 | 3357.017 | 670.7736 | 5875976.4977 | 1.8201e+12 | 26856136.2857 | 805684.0886 | 1.8201e+12
214 | 11.4416 | 0.20075 | 3367.265 | 675.98 | 5921585.0151 | 1.8342e+12 | 26938119.8571 | 808143.5957 | 1.8342e+12
215 | 11.4452 | 0.20169 | 3368.3161 | 679.3508 | 5951112.9975 | 1.8433e+12 | 26946528.4286 | 808395.8529 | 1.8433e+12
216 | 11.4496 | 0.20263 | 3369.6299 | 682.7768 | 5981124.6699 | 1.8526e+12 | 26957039.1429 | 808711.1743 | 1.8526e+12
217 | 11.4514 | 0.20356 | 3370.1554 | 686.0448 | 6009752.2113 | 1.8615e+12 | 26961243.4286 | 808837.3029 | 1.8615e+12
218 | 11.4836 | 0.2045 | 3379.6151 | 691.1408 | 6054393.3486 | 1.8753e+12 | 27036920.5714 | 811107.6171 | 1.8753e+12
219 | 11.523 | 0.20544 | 3391.2294 | 696.6972 | 6103067.6836 | 1.8904e+12 | 27129835.2857 | 813895.0586 | 1.8904e+12
220 | 11.5402 | 0.20638 | 3396.2746 | 700.9197 | 6140056.585 | 1.9019e+12 | 27170196.4286 | 815105.8929 | 1.9019e+12
221 | 11.55 | 0.20732 | 3399.165 | 704.7049 | 6173215.2659 | 1.9121e+12 | 27193320 | 815799.6 | 1.9121e+12
222 | 11.5714 | 0.20826 | 3405.4714 | 709.207 | 6212653.2801 | 1.9243e+12 | 27243771.4286 | 817313.1429 | 1.9243e+12
223 | 11.5752 | 0.20919 | 3406.5751 | 712.6325 | 6242660.6338 | 1.9336e+12 | 27252600.4286 | 817578.0129 | 1.9336e+12
224 | 11.5764 | 0.21013 | 3406.9429 | 715.9055 | 6271331.7938 | 1.9425e+12 | 27255543.4286 | 817666.3029 | 1.9425e+12
225 | 11.5921 | 0.21107 | 3411.5676 | 720.0776 | 6307879.7599 | 1.9538e+12 | 27292541.1429 | 818776.2343 | 1.9538e+12
226 | 11.6609 | 0.21201 | 3431.8008 | 727.5675 | 6373491.4523 | 1.9742e+12 | 27454406.1429 | 823632.1843 | 1.9742e+12
227 | 11.6725 | 0.21295 | 3435.2168 | 731.5143 | 6408064.9266 | 1.9849e+12 | 27481734 | 824452.02 | 1.9849e+12
228 | 11.6998 | 0.21388 | 3443.2574 | 736.4566 | 6451359.5053 | 1.9983e+12 | 27546059.5714 | 826381.7871 | 1.9983e+12
229 | 11.7611 | 0.21482 | 3461.2833 | 743.559 | 6513576.7299 | 2.0176e+12 | 27690266.5714 | 830707.9971 | 2.0176e+12
230 | 11.7796 | 0.21576 | 3466.7489 | 747.9852 | 6552350.5341 | 2.0296e+12 | 27733991.1429 | 832019.7343 | 2.0296e+12
231 | 11.7882 | 0.2167 | 3469.2715 | 751.784 | 6585627.5462 | 2.0399e+12 | 27754171.7143 | 832625.1514 | 2.0399e+12
232 | 11.8511 | 0.21764 | 3487.7703 | 759.0645 | 6649404.6713 | 2.0596e+12 | 27902162.5714 | 837064.8771 | 2.0596e+12
233 | 11.8691 | 0.21857 | 3493.0782 | 763.4965 | 6688229.0038 | 2.0717e+12 | 27944625.8571 | 838338.7757 | 2.0717e+12
234 | 11.8923 | 0.21951 | 3499.9102 | 768.273 | 6730071.2167 | 2.0846e+12 | 27999281.5714 | 839978.4471 | 2.0846e+12
235 | 11.9346 | 0.22045 | 3512.3654 | 774.3019 | 6782884.9885 | 2.101e+12 | 28098923.1429 | 842967.6943 | 2.101e+12
236 | 11.983 | 0.22139 | 3526.6074 | 780.7499 | 6839368.7585 | 2.1185e+12 | 28212859.2857 | 846385.7786 | 2.1185e+12
237 | 11.9859 | 0.22233 | 3527.4483 | 784.2451 | 6869986.771 | 2.128e+12 | 28219586.1429 | 846587.5843 | 2.128e+12
238 | 11.9889 | 0.22326 | 3528.3417 | 787.7536 | 6900721.3873 | 2.1375e+12 | 28226733.4286 | 846802.0029 | 2.1375e+12
239 | 11.9904 | 0.2242 | 3528.7621 | 791.1577 | 6930541.743 | 2.1467e+12 | 28230096.8571 | 846902.9057 | 2.1467e+12
240 | 12.0223 | 0.22514 | 3538.1692 | 796.5859 | 6978092.7942 | 2.1614e+12 | 28305353.5714 | 849160.6071 | 2.1614e+12
241 | 12.0246 | 0.22608 | 3538.8524 | 800.0595 | 7008521.2174 | 2.1709e+12 | 28310819.1429 | 849324.5743 | 2.1709e+12
242 | 12.0257 | 0.22702 | 3539.1677 | 803.4508 | 7038229.2879 | 2.1801e+12 | 28313341.7143 | 849400.2514 | 2.1801e+12
243 | 12.0507 | 0.22795 | 3546.5252 | 808.4481 | 7082004.9654 | 2.1936e+12 | 28372201.7143 | 851166.0514 | 2.1936e+12
244 | 12.055 | 0.22889 | 3547.7865 | 812.0637 | 7113678.0268 | 2.2034e+12 | 28382292 | 851468.76 | 2.2034e+12
245 | 12.078 | 0.22983 | 3554.5659 | 816.95 | 7156481.5737 | 2.2167e+12 | 28436527.2857 | 853095.8186 | 2.2167e+12
246 | 12.0786 | 0.23077 | 3554.7236 | 820.3208 | 7186010.4198 | 2.2258e+12 | 28437788.5714 | 853133.6571 | 2.2258e+12
247 | 12.125 | 0.23171 | 3568.3875 | 826.8215 | 7242956.2866 | 2.2435e+12 | 28547100 | 856413 | 2.2435e+12
248 | 12.1345 | 0.23265 | 3571.1728 | 830.8169 | 7277956.4446 | 2.2543e+12 | 28569382.7143 | 857081.4814 | 2.2543e+12
249 | 12.1689 | 0.23358 | 3581.3157 | 836.5362 | 7328057.2333 | 2.2698e+12 | 28650525.4286 | 859515.7629 | 2.2698e+12
250 | 12.1702 | 0.23452 | 3581.6836 | 839.9821 | 7358242.9478 | 2.2792e+12 | 28653468.4286 | 859604.0529 | 2.2792e+12
251 | 12.1995 | 0.23546 | 3590.3023 | 845.3714 | 7405453.2566 | 2.2938e+12 | 28722418.7143 | 861672.5614 | 2.2938e+12
252 | 12.248 | 0.2364 | 3604.5969 | 852.1186 | 7464558.8859 | 2.3121e+12 | 28836775.2857 | 865103.2586 | 2.3121e+12
253 | 12.2532 | 0.23734 | 3606.121 | 855.8617 | 7497348.753 | 2.3223e+12 | 28848967.7143 | 865469.0314 | 2.3223e+12
254 | 12.2559 | 0.23827 | 3606.9093 | 859.4324 | 7528627.9525 | 2.332e+12 | 28855274.1429 | 865658.2243 | 2.332e+12
255 | 12.2723 | 0.23921 | 3611.7442 | 863.9726 | 7568399.7992 | 2.3443e+12 | 28893953.5714 | 866818.6071 | 2.3443e+12
256 | 12.2964 | 0.24015 | 3618.8389 | 869.0645 | 7613005.0916 | 2.3581e+12 | 28950711.4286 | 868521.3429 | 2.3581e+12
257 | 12.3146 | 0.24109 | 3624.1994 | 873.7516 | 7654064.3313 | 2.3708e+12 | 28993595.1429 | 869807.8543 | 2.3708e+12
258 | 12.318 | 0.24203 | 3625.1979 | 877.3931 | 7685963.6905 | 2.3807e+12 | 29001583.2857 | 870047.4986 | 2.3807e+12
259 | 12.3227 | 0.24296 | 3626.5643 | 881.1258 | 7718662.4339 | 2.3908e+12 | 29012514.4286 | 870375.4329 | 2.3908e+12
260 | 12.3571 | 0.2439 | 3636.7071 | 887.0017 | 7770135.2613 | 2.4068e+12 | 29093657.1429 | 872809.7143 | 2.4068e+12
261 | 12.4059 | 0.24484 | 3651.0543 | 893.926 | 7830792.1537 | 2.4256e+12 | 29208434.1429 | 876253.0243 | 2.4256e+12
262 | 12.4113 | 0.24578 | 3652.6309 | 897.7385 | 7864189.6565 | 2.4359e+12 | 29221047 | 876631.41 | 2.4359e+12
263 | 12.4125 | 0.24672 | 3652.9988 | 901.2558 | 7895000.7131 | 2.4454e+12 | 29223990 | 876719.7 | 2.4454e+12
264 | 12.467 | 0.24765 | 3669.0276 | 908.6522 | 7959793.5873 | 2.4655e+12 | 29352220.7143 | 880566.6214 | 2.4655e+12
265 | 12.4754 | 0.24859 | 3671.4976 | 912.7081 | 7995323.2132 | 2.4765e+12 | 29371980.8571 | 881159.4257 | 2.4765e+12
266 | 12.478 | 0.24953 | 3672.2859 | 916.349 | 8027217.39 | 2.4864e+12 | 29378287.2857 | 881348.6186 | 2.4864e+12
267 | 12.485 | 0.25047 | 3674.3355 | 920.3073 | 8061891.9209 | 2.4971e+12 | 29394684 | 881840.52 | 2.4971e+12
268 | 12.5114 | 0.25141 | 3682.1134 | 925.7096 | 8109215.8105 | 2.5118e+12 | 29456907.4286 | 883707.2229 | 2.5118e+12
269 | 12.6 | 0.25235 | 3708.18 | 935.7415 | 8197095.3839 | 2.539e+12 | 29665440 | 889963.2 | 2.539e+12
270 | 12.6184 | 0.25328 | 3713.593 | 940.5911 | 8239578.0543 | 2.5522e+12 | 29708744.1429 | 891262.3243 | 2.5522e+12
271 | 12.6286 | 0.25422 | 3716.5886 | 944.8363 | 8276766.046 | 2.5637e+12 | 29732708.5714 | 891981.2571 | 2.5637e+12
272 | 12.6395 | 0.25516 | 3719.7943 | 949.1408 | 8314473.1408 | 2.5754e+12 | 29758354.7143 | 892750.6414 | 2.5754e+12
273 | 12.6487 | 0.2561 | 3722.5271 | 953.3301 | 8351171.8282 | 2.5867e+12 | 29780217 | 893406.51 | 2.5867e+12
274 | 12.6602 | 0.25704 | 3725.8906 | 957.6867 | 8389335.4055 | 2.5986e+12 | 29807124.4286 | 894213.7329 | 2.5986e+12
275 | 12.6848 | 0.25797 | 3733.1429 | 963.0528 | 8436342.7373 | 2.6131e+12 | 29865143.5714 | 895954.3071 | 2.6131e+12
276 | 12.6868 | 0.25891 | 3733.721 | 966.7045 | 8468331.4928 | 2.623e+12 | 29869768.2857 | 896093.0486 | 2.623e+12
277 | 12.7184 | 0.25985 | 3743.023 | 972.6242 | 8520187.8173 | 2.6391e+12 | 29944184.1429 | 898325.5243 | 2.6391e+12
278 | 12.8036 | 0.26079 | 3768.0911 | 982.6729 | 8608214.6571 | 2.6664e+12 | 30144728.5714 | 904341.8571 | 2.6664e+12
279 | 12.805 | 0.26173 | 3768.5115 | 986.3177 | 8640143.3832 | 2.6763e+12 | 30148092 | 904442.76 | 2.6763e+12
280 | 12.8409 | 0.26266 | 3779.0748 | 992.6275 | 8695417.0644 | 2.6934e+12 | 30232598.1429 | 906977.9443 | 2.6934e+12
281 | 12.863 | 0.2636 | 3785.5914 | 997.8904 | 8741520.0684 | 2.7077e+12 | 30284731.2857 | 908541.9386 | 2.7077e+12
282 | 12.8646 | 0.26454 | 3786.0644 | 1001.5668 | 8773724.757 | 2.7176e+12 | 30288515.1429 | 908655.4543 | 2.7176e+12
283 | 12.8811 | 0.26548 | 3790.8993 | 1006.402 | 8816081.3225 | 2.7307e+12 | 30327194.5714 | 909815.8371 | 2.7308e+12
284 | 12.9089 | 0.26642 | 3799.0977 | 1012.1423 | 8866366.95 | 2.7463e+12 | 30392781.4286 | 911783.4429 | 2.7463e+12
285 | 12.9284 | 0.26735 | 3804.826 | 1017.2377 | 8911002.473 | 2.7601e+12 | 30438608.1429 | 913158.2443 | 2.7602e+12
286 | 12.9575 | 0.26829 | 3813.3922 | 1023.1052 | 8962401.8832 | 2.7761e+12 | 30507138 | 915214.14 | 2.7761e+12
287 | 12.9796 | 0.26923 | 3819.9089 | 1028.437 | 9009108.2042 | 2.7905e+12 | 30559271.1429 | 916778.1343 | 2.7905e+12
288 | 12.9863 | 0.27017 | 3821.8534 | 1032.5458 | 9045100.7905 | 2.8017e+12 | 30574827 | 917244.81 | 2.8017e+12
289 | 12.9868 | 0.27111 | 3822.011 | 1036.1737 | 9076881.8184 | 2.8115e+12 | 30576088.2857 | 917282.6486 | 2.8115e+12
290 | 13.0039 | 0.27205 | 3827.0562 | 1041.1316 | 9120312.8668 | 2.825e+12 | 30616449.4286 | 918493.4829 | 2.825e+12
291 | 13.0366 | 0.27298 | 3836.6735 | 1047.3471 | 9174760.3881 | 2.8418e+12 | 30693387.8571 | 920801.6357 | 2.8419e+12
292 | 13.0441 | 0.27392 | 3838.8807 | 1051.5508 | 9211585.1805 | 2.8533e+12 | 30711045.8571 | 921331.3757 | 2.8533e+12
293 | 13.0687 | 0.27486 | 3846.1331 | 1057.1454 | 9260593.7798 | 2.8684e+12 | 30769065 | 923071.95 | 2.8684e+12
294 | 13.0709 | 0.2758 | 3846.7638 | 1060.9273 | 9293723.5256 | 2.8787e+12 | 30774110.1429 | 923223.3043 | 2.8787e+12
295 | 13.0754 | 0.27674 | 3848.0776 | 1064.8995 | 9328519.8428 | 2.8895e+12 | 30784620.8571 | 923538.6257 | 2.8895e+12
296 | 13.0989 | 0.27767 | 3855.0147 | 1070.4356 | 9377015.817 | 2.9045e+12 | 30840117.4286 | 925203.5229 | 2.9045e+12
297 | 13.1032 | 0.27861 | 3856.276 | 1074.4033 | 9411773.2662 | 2.9153e+12 | 30850207.7143 | 925506.2314 | 2.9153e+12
298 | 13.1423 | 0.27955 | 3867.7852 | 1081.2383 | 9471647.1853 | 2.9338e+12 | 30942281.5714 | 928268.4471 | 2.9338e+12
299 | 13.1493 | 0.28049 | 3869.8348 | 1085.4415 | 9508467.2271 | 2.9452e+12 | 30958678.2857 | 928760.3486 | 2.9452e+12
300 | 13.1509 | 0.28143 | 3870.3078 | 1089.2048 | 9541434.1594 | 2.9554e+12 | 30962462.1429 | 928873.8643 | 2.9554e+12
301 | 13.1689 | 0.28236 | 3875.6157 | 1094.3343 | 9586368.1019 | 2.9693e+12 | 31004925.4286 | 930147.7629 | 2.9693e+12
302 | 13.1813 | 0.2833 | 3879.2419 | 1098.9972 | 9627215.7272 | 2.982e+12 | 31033935 | 931018.05 | 2.982e+12
303 | 13.1891 | 0.28424 | 3881.5542 | 1103.2936 | 9664851.5641 | 2.9937e+12 | 31052433.8571 | 931573.0157 | 2.9937e+12
304 | 13.207 | 0.28518 | 3886.8096 | 1108.4335 | 9709877.494 | 3.0076e+12 | 31094476.7143 | 932834.3014 | 3.0076e+12
305 | 13.213 | 0.28612 | 3888.5964 | 1112.5909 | 9746296.3322 | 3.0189e+12 | 31108771.2857 | 933263.1386 | 3.0189e+12
306 | 13.23 | 0.28705 | 3893.589 | 1117.6719 | 9790805.7503 | 3.0327e+12 | 31148712 | 934461.36 | 3.0327e+12
307 | 13.2562 | 0.28799 | 3901.3144 | 1123.5493 | 9842291.5337 | 3.0486e+12 | 31210515 | 936315.45 | 3.0486e+12
308 | 13.277 | 0.28893 | 3907.4106 | 1128.9704 | 9889780.8281 | 3.0633e+12 | 31259284.7143 | 937778.5414 | 3.0633e+12
309 | 13.293 | 0.28987 | 3912.1404 | 1134.0069 | 9933900.7029 | 3.077e+12 | 31297123.2857 | 938913.6986 | 3.077e+12
310 | 13.2988 | 0.29081 | 3913.8221 | 1138.1659 | 9970333.3608 | 3.0883e+12 | 31310577 | 939317.31 | 3.0883e+12
311 | 13.3018 | 0.29174 | 3914.7155 | 1142.0981 | 10004779.0027 | 3.0989e+12 | 31317724.2857 | 939531.7286 | 3.0989e+12
312 | 13.3327 | 0.29268 | 3923.8073 | 1148.4314 | 10060259.1159 | 3.1161e+12 | 31390458.4286 | 941713.7529 | 3.1161e+12
313 | 13.3604 | 0.29362 | 3931.9531 | 1154.5041 | 10113455.521 | 3.1326e+12 | 31455624.8571 | 943668.7457 | 3.1326e+12
314 | 13.3618 | 0.29456 | 3932.3735 | 1158.3164 | 10146851.7282 | 3.1429e+12 | 31458988.2857 | 943769.6486 | 3.143e+12
315 | 13.3688 | 0.2955 | 3934.4231 | 1162.611 | 10184472.0179 | 3.1546e+12 | 31475385 | 944261.55 | 3.1546e+12
316 | 13.3691 | 0.29644 | 3934.5282 | 1166.3329 | 10217076.6145 | 3.1647e+12 | 31476225.8571 | 944286.7757 | 3.1647e+12
317 | 13.3723 | 0.29737 | 3935.4742 | 1170.3052 | 10251873.3636 | 3.1755e+12 | 31483793.5714 | 944513.8071 | 3.1755e+12
318 | 13.4511 | 0.29831 | 3958.6503 | 1180.9107 | 10344777.6992 | 3.2043e+12 | 31669202.5714 | 950076.0771 | 3.2043e+12
319 | 13.4562 | 0.29925 | 3960.1744 | 1185.0803 | 10381303.6402 | 3.2156e+12 | 31681395 | 950441.85 | 3.2156e+12
320 | 13.4564 | 0.30019 | 3960.2269 | 1188.8111 | 10413985.109 | 3.2257e+12 | 31681815.4286 | 950454.4629 | 3.2257e+12
321 | 13.5 | 0.30113 | 3973.05 | 1196.3875 | 10480354.2946 | 3.2462e+12 | 31784400 | 953532 | 3.2463e+12
322 | 13.5064 | 0.30206 | 3974.9419 | 1200.686 | 10518009.5654 | 3.2579e+12 | 31799535.4286 | 953986.0629 | 3.2579e+12
323 | 13.5214 | 0.303 | 3979.3564 | 1205.7525 | 10562391.583 | 3.2717e+12 | 31834851.4286 | 955045.5429 | 3.2717e+12
324 | 13.5668 | 0.30394 | 3992.705 | 1213.5426 | 10630633.3401 | 3.2928e+12 | 31941640.2857 | 958249.2086 | 3.2928e+12
325 | 13.5745 | 0.30488 | 3994.9648 | 1217.9771 | 10669479.2659 | 3.3048e+12 | 31959718.7143 | 958791.5614 | 3.3048e+12
326 | 13.6425 | 0.30582 | 4014.9877 | 1227.848 | 10755948.7964 | 3.3316e+12 | 32119902 | 963597.06 | 3.3316e+12
327 | 13.6518 | 0.30675 | 4017.7205 | 1232.4527 | 10796285.9559 | 3.3441e+12 | 32141764.2857 | 964252.9286 | 3.3441e+12
328 | 13.6912 | 0.30769 | 4029.3349 | 1239.7953 | 10860607.2323 | 3.364e+12 | 32234679 | 967040.37 | 3.364e+12
329 | 13.7048 | 0.30863 | 4033.3289 | 1244.8079 | 10904517.2202 | 3.3776e+12 | 32266631.5714 | 967998.9471 | 3.3776e+12
330 | 13.7161 | 0.30957 | 4036.6398 | 1249.6165 | 10946640.1461 | 3.3907e+12 | 32293118.5714 | 968793.5571 | 3.3907e+12
331 | 13.7211 | 0.31051 | 4038.1113 | 1253.8601 | 10983814.3182 | 3.4022e+12 | 32304890.5714 | 969146.7171 | 3.4022e+12
332 | 13.7855 | 0.31144 | 4057.0832 | 1263.5569 | 11068758.0656 | 3.4285e+12 | 32456665.2857 | 973699.9586 | 3.4285e+12
333 | 13.7964 | 0.31238 | 4060.2889 | 1268.3642 | 11110870.1949 | 3.4415e+12 | 32482311.4286 | 974469.3429 | 3.4416e+12
334 | 13.817 | 0.31332 | 4066.3326 | 1274.0667 | 11160824.1492 | 3.457e+12 | 32530660.7143 | 975919.8214 | 3.457e+12
335 | 13.8375 | 0.31426 | 4072.3762 | 1279.7805 | 11210877.4327 | 3.4725e+12 | 32579010 | 977370.3 | 3.4725e+12
336 | 13.8391 | 0.3152 | 4072.8492 | 1283.7499 | 11245648.7016 | 3.4833e+12 | 32582793.8571 | 977483.8157 | 3.4833e+12
337 | 13.8579 | 0.31614 | 4078.3674 | 1289.315 | 11294399.4769 | 3.4984e+12 | 32626938.8571 | 978808.1657 | 3.4984e+12
338 | 13.8582 | 0.31707 | 4078.4725 | 1293.1742 | 11328205.9569 | 3.5089e+12 | 32627779.7143 | 978833.3914 | 3.5089e+12
339 | 13.8613 | 0.31801 | 4079.3659 | 1297.2843 | 11364210.2036 | 3.52e+12 | 32634927 | 979047.81 | 3.52e+12
340 | 13.8613 | 0.31895 | 4079.3659 | 1301.1111 | 11397732.9476 | 3.5304e+12 | 32634927 | 979047.81 | 3.5304e+12
341 | 13.8702 | 0.31989 | 4081.9936 | 1305.7784 | 11438619.0089 | 3.5431e+12 | 32655948.4286 | 979678.4529 | 3.5431e+12
342 | 13.8882 | 0.32083 | 4087.3015 | 1311.3106 | 11487080.8657 | 3.5581e+12 | 32698411.7143 | 980952.3514 | 3.5581e+12
343 | 13.8954 | 0.32176 | 4089.4036 | 1315.8212 | 11526594.0247 | 3.5703e+12 | 32715228.8571 | 981456.8657 | 3.5703e+12
344 | 13.9179 | 0.3227 | 4096.0254 | 1321.7943 | 11578918.0603 | 3.5865e+12 | 32768202.8571 | 983046.0857 | 3.5865e+12
345 | 13.9643 | 0.32364 | 4109.6893 | 1330.0589 | 11651316.0969 | 3.609e+12 | 32877514.2857 | 986325.4286 | 3.609e+12
346 | 13.9648 | 0.32458 | 4109.8469 | 1333.9653 | 11685536.3046 | 3.6196e+12 | 32878775.5714 | 986363.2671 | 3.6196e+12
347 | 14.0004 | 0.32552 | 4120.3051 | 1341.225 | 11749131.1823 | 3.6392e+12 | 32962440.8571 | 988873.2257 | 3.6393e+12
348 | 14.0241 | 0.32645 | 4127.2947 | 1347.372 | 11802978.8415 | 3.6559e+12 | 33018357.8571 | 990550.7357 | 3.6559e+12
349 | 14.0298 | 0.32739 | 4128.9764 | 1351.7944 | 11841718.5282 | 3.6679e+12 | 33031811.5714 | 990954.3471 | 3.6679e+12
350 | 14.0395 | 0.32833 | 4131.8143 | 1356.5995 | 11883811.2235 | 3.681e+12 | 33054514.7143 | 991635.4414 | 3.681e+12
351 | 14.0684 | 0.32927 | 4140.328 | 1363.2787 | 11942321.7413 | 3.6991e+12 | 33122624.1429 | 993678.7243 | 3.6991e+12
352 | 14.0813 | 0.33021 | 4144.1119 | 1368.4122 | 11987290.6649 | 3.713e+12 | 33152895 | 994586.85 | 3.713e+12
353 | 14.095 | 0.33114 | 4148.1585 | 1373.6397 | 12033084.021 | 3.7272e+12 | 33185268 | 995558.04 | 3.7272e+12
354 | 14.1202 | 0.33208 | 4155.5686 | 1379.9918 | 12088728.2433 | 3.7444e+12 | 33244548.4286 | 997336.4529 | 3.7444e+12
355 | 14.1795 | 0.33302 | 4173.0163 | 1389.7006 | 12173776.9343 | 3.7708e+12 | 33384130.7143 | 1001523.9214 | 3.7708e+12
356 | 14.1841 | 0.33396 | 4174.3827 | 1394.0715 | 12212066.6165 | 3.7826e+12 | 33395061.8571 | 1001851.8557 | 3.7826e+12
357 | 14.1945 | 0.3349 | 4177.4308 | 1399.0083 | 12255312.3943 | 3.796e+12 | 33419446.7143 | 1002583.4014 | 3.796e+12
358 | 14.1963 | 0.33583 | 4177.9564 | 1403.1035 | 12291187.0812 | 3.8071e+12 | 33423651 | 1002709.53 | 3.8072e+12
359 | 14.212 | 0.33677 | 4182.5811 | 1408.5803 | 12339163.5205 | 3.822e+12 | 33460648.7143 | 1003819.4614 | 3.822e+12
360 | 14.2488 | 0.33771 | 4193.4071 | 1416.16 | 12405561.6411 | 3.8426e+12 | 33547257 | 1006417.71 | 3.8426e+12
361 | 14.2668 | 0.33865 | 4198.715 | 1421.8913 | 12455767.8052 | 3.8581e+12 | 33589720.2857 | 1007691.6086 | 3.8581e+12
362 | 14.272 | 0.33959 | 4200.2391 | 1426.3476 | 12494805.0477 | 3.8702e+12 | 33601912.7143 | 1008057.3814 | 3.8702e+12
363 | 14.278 | 0.34053 | 4202.0259 | 1430.8963 | 12534651.1754 | 3.8826e+12 | 33616207.2857 | 1008486.2186 | 3.8826e+12
364 | 14.2891 | 0.34146 | 4205.2842 | 1435.9507 | 12578928.2495 | 3.8963e+12 | 33642273.8571 | 1009268.2157 | 3.8963e+12
365 | 14.3216 | 0.3424 | 4214.849 | 1443.1706 | 12642174.6112 | 3.9159e+12 | 33718791.8571 | 1011563.7557 | 3.9159e+12
366 | 14.3248 | 0.34334 | 4215.7949 | 1447.4493 | 12679655.84 | 3.9275e+12 | 33726359.5714 | 1011790.7871 | 3.9275e+12
367 | 14.3314 | 0.34428 | 4217.7394 | 1452.0735 | 12720164.0185 | 3.94e+12 | 33741915.4286 | 1012257.4629 | 3.94e+12
368 | 14.3336 | 0.34522 | 4218.3701 | 1456.2478 | 12756730.9867 | 3.9513e+12 | 33746960.5714 | 1012408.8171 | 3.9514e+12
369 | 14.3771 | 0.34615 | 4231.1931 | 1464.6438 | 12830279.5147 | 3.9741e+12 | 33849545.1429 | 1015486.3543 | 3.9741e+12
370 | 14.3859 | 0.34709 | 4233.7683 | 1469.5068 | 12872879.6527 | 3.9873e+12 | 33870146.1429 | 1016104.3843 | 3.9873e+12
371 | 14.4029 | 0.34803 | 4238.7609 | 1475.216 | 12922892.3408 | 4.0028e+12 | 33910086.8571 | 1017302.6057 | 4.0028e+12
372 | 14.4218 | 0.34897 | 4244.3315 | 1481.1363 | 12974754.2796 | 4.0189e+12 | 33954652.2857 | 1018639.5686 | 4.0189e+12
373 | 14.4221 | 0.34991 | 4244.4366 | 1485.1547 | 13009954.8235 | 4.0298e+12 | 33955493.1429 | 1018664.7943 | 4.0298e+12
374 | 14.4364 | 0.35084 | 4248.6409 | 1490.6114 | 13057755.4933 | 4.0446e+12 | 33989127.4286 | 1019673.8229 | 4.0446e+12
375 | 14.4382 | 0.35178 | 4249.1665 | 1494.7818 | 13094288.776 | 4.0559e+12 | 33993331.7143 | 1019799.9514 | 4.0559e+12
376 | 14.4425 | 0.35272 | 4250.4277 | 1499.2128 | 13133104.0392 | 4.0679e+12 | 34003422 | 1020102.66 | 4.0679e+12
377 | 14.4473 | 0.35366 | 4251.8467 | 1503.7019 | 13172428.4727 | 4.0801e+12 | 34014773.5714 | 1020443.2071 | 4.0801e+12
378 | 14.4595 | 0.3546 | 4255.4203 | 1508.9577 | 13218469.2881 | 4.0944e+12 | 34043362.7143 | 1021300.8814 | 4.0944e+12
379 | 14.4848 | 0.35553 | 4262.8829 | 1515.6028 | 13276680.9545 | 4.1124e+12 | 34103063.5714 | 1023091.9071 | 4.1124e+12
380 | 14.558 | 0.35647 | 4284.4299 | 1527.2827 | 13378996.5167 | 4.1441e+12 | 34275439.2857 | 1028263.1786 | 4.1441e+12
381 | 14.5602 | 0.35741 | 4285.0606 | 1531.5273 | 13416178.8942 | 4.1556e+12 | 34280484.4286 | 1028414.5329 | 4.1556e+12
382 | 14.6318 | 0.35835 | 4306.1345 | 1543.0989 | 13517546.0784 | 4.187e+12 | 34449076.2857 | 1033472.2886 | 4.187e+12
383 | 14.6777 | 0.35929 | 4319.6408 | 1551.991 | 13595441.3389 | 4.2111e+12 | 34557126.4286 | 1036713.7929 | 4.2111e+12
384 | 14.7196 | 0.36023 | 4331.9909 | 1560.492 | 13669910.1736 | 4.2342e+12 | 34655927.1429 | 1039677.8143 | 4.2342e+12
385 | 14.7379 | 0.36116 | 4337.3514 | 1566.4918 | 13722468.2806 | 4.2505e+12 | 34698810.8571 | 1040964.3257 | 4.2505e+12
386 | 14.7448 | 0.3621 | 4339.4009 | 1571.3028 | 13764612.3679 | 4.2635e+12 | 34715207.5714 | 1041456.2271 | 4.2635e+12
387 | 14.7571 | 0.36304 | 4343.0271 | 1576.69 | 13811804.1065 | 4.2782e+12 | 34744217.1429 | 1042326.5143 | 4.2782e+12
388 | 14.7589 | 0.36398 | 4343.5527 | 1580.9554 | 13849169.1634 | 4.2897e+12 | 34748421.4286 | 1042452.6429 | 4.2897e+12
389 | 14.7602 | 0.36492 | 4343.9206 | 1585.1643 | 13886038.8698 | 4.3011e+12 | 34751364.4286 | 1042540.9329 | 4.3012e+12
390 | 14.7793 | 0.36585 | 4349.5438 | 1591.2965 | 13939757.401 | 4.3178e+12 | 34796350.2857 | 1043890.5086 | 4.3178e+12
391 | 14.798 | 0.36679 | 4355.0619 | 1597.4008 | 13993230.6324 | 4.3344e+12 | 34840495.2857 | 1045214.8586 | 4.3344e+12
392 | 14.8138 | 0.36773 | 4359.6866 | 1603.1868 | 14043916.5997 | 4.3501e+12 | 34877493 | 1046324.79 | 4.3501e+12
393 | 14.8255 | 0.36867 | 4363.1552 | 1608.5553 | 14090944.6611 | 4.3646e+12 | 34905241.2857 | 1047157.2386 | 4.3646e+12
394 | 14.842 | 0.36961 | 4367.9901 | 1614.4354 | 14142453.7653 | 4.3806e+12 | 34943920.7143 | 1048317.6214 | 4.3806e+12
395 | 14.8434 | 0.37054 | 4368.4105 | 1618.6887 | 14179713.0149 | 4.3921e+12 | 34947284.1429 | 1048418.5243 | 4.3921e+12
396 | 14.848 | 0.37148 | 4369.7769 | 1623.2942 | 14220057.5161 | 4.4046e+12 | 34958215.2857 | 1048746.4586 | 4.4046e+12
397 | 14.8543 | 0.37242 | 4371.6163 | 1628.0785 | 14261967.532 | 4.4176e+12 | 34972930.2857 | 1049187.9086 | 4.4176e+12
398 | 14.86 | 0.37336 | 4373.298 | 1632.8073 | 14303392.1304 | 4.4304e+12 | 34986384 | 1049591.52 | 4.4304e+12
399 | 14.8761 | 0.3743 | 4378.0278 | 1638.6802 | 14354838.614 | 4.4464e+12 | 35024222.5714 | 1050726.6771 | 4.4464e+12
400 | 14.8916 | 0.37523 | 4382.6 | 1644.5028 | 14405844.5942 | 4.4622e+12 | 35060799.8571 | 1051823.9957 | 4.4622e+12
401 | 14.9229 | 0.37617 | 4391.7969 | 1652.0737 | 14472165.4108 | 4.4827e+12 | 35134374.8571 | 1054031.2457 | 4.4827e+12
402 | 14.9695 | 0.37711 | 4405.5133 | 1661.3662 | 14553567.8561 | 4.5079e+12 | 35244106.7143 | 1057323.2014 | 4.5079e+12
403 | 15.0077 | 0.37805 | 4416.7598 | 1669.7507 | 14627015.7592 | 4.5307e+12 | 35334078.4286 | 1060022.3529 | 4.5307e+12
404 | 15.0434 | 0.37899 | 4427.2705 | 1677.8774 | 14698205.8663 | 4.5527e+12 | 35418164.1429 | 1062544.9243 | 4.5527e+12
405 | 15.0827 | 0.37992 | 4438.8323 | 1686.4232 | 14773066.8355 | 4.5759e+12 | 35510658.4286 | 1065319.7529 | 4.5759e+12
406 | 15.103 | 0.38086 | 4444.8234 | 1692.869 | 14829532.0353 | 4.5934e+12 | 35558587.2857 | 1066757.6186 | 4.5934e+12
407 | 15.1336 | 0.3818 | 4453.8101 | 1700.4697 | 14896114.5627 | 4.614e+12 | 35630480.5714 | 1068914.4171 | 4.614e+12
408 | 15.1357 | 0.38274 | 4454.4407 | 1704.8891 | 14934828.7693 | 4.626e+12 | 35635525.7143 | 1069065.7714 | 4.626e+12
409 | 15.1529 | 0.38368 | 4459.4859 | 1711.0035 | 14988390.5332 | 4.6426e+12 | 35675886.8571 | 1070276.6057 | 4.6426e+12
410 | 15.1854 | 0.38462 | 4469.0506 | 1718.8656 | 15057262.8148 | 4.6639e+12 | 35752404.8571 | 1072572.1457 | 4.6639e+12
411 | 15.1902 | 0.38555 | 4470.4696 | 1723.6051 | 15098780.2644 | 4.6768e+12 | 35763756.4286 | 1072912.6929 | 4.6768e+12
412 | 15.1911 | 0.38649 | 4470.7323 | 1727.9003 | 15136406.6003 | 4.6884e+12 | 35765858.5714 | 1072975.7571 | 4.6884e+12
413 | 15.2346 | 0.38743 | 4483.5554 | 1737.0623 | 15216665.4641 | 4.7133e+12 | 35868443.1429 | 1076053.2943 | 4.7133e+12
414 | 15.2909 | 0.38837 | 4500.1098 | 1747.6974 | 15309829.3513 | 4.7422e+12 | 36000878.1429 | 1080026.3443 | 4.7422e+12
415 | 15.3021 | 0.38931 | 4503.4206 | 1753.2078 | 15358100.7552 | 4.7571e+12 | 36027365.1429 | 1080820.9543 | 4.7571e+12
416 | 15.3293 | 0.39024 | 4511.4088 | 1760.5498 | 15422415.9855 | 4.777e+12 | 36091270.2857 | 1082738.1086 | 4.777e+12
417 | 15.3321 | 0.39118 | 4512.2496 | 1765.1108 | 15462370.5116 | 4.7894e+12 | 36097997.1429 | 1082939.9143 | 4.7894e+12
418 | 15.3623 | 0.39212 | 4521.1312 | 1772.8263 | 15529958.4234 | 4.8103e+12 | 36169049.5714 | 1085071.4871 | 4.8104e+12
419 | 15.383 | 0.39306 | 4527.2274 | 1779.4637 | 15588101.855 | 4.8284e+12 | 36217819.2857 | 1086534.5786 | 4.8284e+12
420 | 15.3855 | 0.394 | 4527.9632 | 1784.0005 | 15627844.3348 | 4.8407e+12 | 36223705.2857 | 1086711.1586 | 4.8407e+12
421 | 15.3989 | 0.39493 | 4531.9047 | 1789.8048 | 15678689.6608 | 4.8564e+12 | 36255237.4286 | 1087657.1229 | 4.8564e+12
422 | 15.4036 | 0.39587 | 4533.2711 | 1794.597 | 15720669.639 | 4.8694e+12 | 36266168.5714 | 1087985.0571 | 4.8694e+12
423 | 15.405 | 0.39681 | 4533.6915 | 1799.0164 | 15759383.8456 | 4.8814e+12 | 36269532 | 1088085.96 | 4.8814e+12
424 | 15.4298 | 0.39775 | 4540.9964 | 1806.1749 | 15822092.5339 | 4.9008e+12 | 36327971.5714 | 1089839.1471 | 4.9008e+12
425 | 15.4421 | 0.39869 | 4544.6226 | 1811.8805 | 15872073.2639 | 4.9163e+12 | 36356981.1429 | 1090709.4343 | 4.9163e+12
426 | 15.4545 | 0.39962 | 4548.2488 | 1817.5929 | 15922113.5915 | 4.9318e+12 | 36385990.7143 | 1091579.7214 | 4.9318e+12
427 | 15.4643 | 0.40056 | 4551.1393 | 1823.0173 | 15969631.8208 | 4.9465e+12 | 36409114.2857 | 1092273.4286 | 4.9465e+12
428 | 15.4763 | 0.4015 | 4554.6604 | 1828.7004 | 16019415.6199 | 4.962e+12 | 36437283 | 1093118.49 | 4.962e+12
429 | 15.488 | 0.40244 | 4558.1289 | 1834.369 | 16069072.0184 | 4.9773e+12 | 36465031.2857 | 1093950.9386 | 4.9773e+12
430 | 15.5096 | 0.40338 | 4564.4879 | 1841.2099 | 16128999.057 | 4.9959e+12 | 36515903.1429 | 1095477.0943 | 4.9959e+12
431 | 15.5129 | 0.40432 | 4565.4339 | 1845.8743 | 16169858.7746 | 5.0086e+12 | 36523470.8571 | 1095704.1257 | 5.0086e+12
432 | 15.5359 | 0.40525 | 4572.2133 | 1852.9044 | 16231442.8835 | 5.0276e+12 | 36577706.1429 | 1097331.1843 | 5.0276e+12
433 | 15.5607 | 0.40619 | 4579.5182 | 1860.1608 | 16295008.3942 | 5.0473e+12 | 36636145.7143 | 1099084.3714 | 5.0473e+12
434 | 15.5921 | 0.40713 | 4588.7676 | 1868.2225 | 16365628.8699 | 5.0692e+12 | 36710141.1429 | 1101304.2343 | 5.0692e+12
435 | 15.5971 | 0.40807 | 4590.2391 | 1873.1276 | 16408597.8215 | 5.0825e+12 | 36721913.1429 | 1101657.3943 | 5.0825e+12
436 | 15.6173 | 0.40901 | 4596.1777 | 1879.8625 | 16467595.9162 | 5.1008e+12 | 36769421.5714 | 1103082.6471 | 5.1008e+12
437 | 15.623 | 0.40994 | 4597.8594 | 1884.8636 | 16511404.8474 | 5.1143e+12 | 36782875.2857 | 1103486.2586 | 5.1144e+12
438 | 15.6455 | 0.41088 | 4604.4812 | 1891.8975 | 16573022.2101 | 5.1334e+12 | 36835849.2857 | 1105075.4786 | 5.1334e+12
439 | 15.6504 | 0.41182 | 4605.9001 | 1896.8013 | 16615979.0694 | 5.1467e+12 | 36847200.8571 | 1105416.0257 | 5.1467e+12
440 | 15.6579 | 0.41276 | 4608.1074 | 1902.0331 | 16661809.566 | 5.1609e+12 | 36864858.8571 | 1105945.7657 | 5.1609e+12
441 | 15.6686 | 0.4137 | 4611.2606 | 1907.6603 | 16711104.4926 | 5.1762e+12 | 36890084.5714 | 1106702.5371 | 5.1762e+12
442 | 15.6834 | 0.41463 | 4615.6225 | 1913.7947 | 16764841.5941 | 5.1928e+12 | 36924980.1429 | 1107749.4043 | 5.1929e+12
443 | 15.7043 | 0.41557 | 4621.7713 | 1920.6798 | 16825155.153 | 5.2115e+12 | 36974170.2857 | 1109225.1086 | 5.2115e+12
444 | 15.7116 | 0.41651 | 4623.926 | 1925.9129 | 16870996.878 | 5.2257e+12 | 36991407.8571 | 1109742.2357 | 5.2257e+12
445 | 15.763 | 0.41745 | 4639.0614 | 1936.5688 | 16964342.5809 | 5.2546e+12 | 37112491.2857 | 1113374.7386 | 5.2546e+12
446 | 15.7657 | 0.41839 | 4639.8497 | 1941.2504 | 17005353.8834 | 5.2673e+12 | 37118797.7143 | 1113563.9314 | 5.2673e+12
447 | 15.7888 | 0.41932 | 4646.6291 | 1948.4458 | 17068385.1757 | 5.2869e+12 | 37173033 | 1115190.99 | 5.2869e+12
448 | 15.8659 | 0.42026 | 4669.3323 | 1962.346 | 17190151.1244 | 5.3246e+12 | 37354658.1429 | 1120639.7443 | 5.3246e+12
449 | 15.9077 | 0.4212 | 4681.6298 | 1971.906 | 17273896.4433 | 5.3505e+12 | 37453038.4286 | 1123591.1529 | 5.3505e+12
450 | 15.9112 | 0.42214 | 4682.6809 | 1976.7415 | 17316255.1682 | 5.3636e+12 | 37461447 | 1123843.41 | 5.3637e+12
451 | 15.9257 | 0.42308 | 4686.9377 | 1982.9352 | 17370512.2365 | 5.3805e+12 | 37495501.7143 | 1124865.0514 | 5.3805e+12
452 | 15.9498 | 0.42402 | 4694.0324 | 1990.3402 | 17435380.2554 | 5.4005e+12 | 37552259.5714 | 1126567.7871 | 5.4005e+12
453 | 15.9802 | 0.42495 | 4702.9666 | 1998.5402 | 17507212.1156 | 5.4228e+12 | 37623732.4286 | 1128711.9729 | 5.4228e+12
454 | 16.0012 | 0.42589 | 4709.1679 | 2005.5931 | 17568995.3148 | 5.4419e+12 | 37673343 | 1130200.29 | 5.4419e+12
455 | 16.0373 | 0.42683 | 4719.7837 | 2014.5418 | 17647386.3576 | 5.4662e+12 | 37758269.5714 | 1132748.0871 | 5.4662e+12
456 | 16.0711 | 0.42777 | 4729.7163 | 2023.2182 | 17723391.772 | 5.4898e+12 | 37837730.5714 | 1135131.9171 | 5.4898e+12
457 | 16.1452 | 0.42871 | 4751.5261 | 2037.0051 | 17844164.4285 | 5.5272e+12 | 38012208.4286 | 1140366.2529 | 5.5272e+12
458 | 16.1879 | 0.42964 | 4764.0864 | 2046.8589 | 17930483.6696 | 5.5539e+12 | 38112690.8571 | 1143380.7257 | 5.5539e+12
459 | 16.1968 | 0.43058 | 4766.714 | 2052.4594 | 17979544.5247 | 5.5691e+12 | 38133712.2857 | 1144011.3686 | 5.5691e+12
460 | 16.2107 | 0.43152 | 4770.8132 | 2058.6999 | 18034211.0021 | 5.586e+12 | 38166505.7143 | 1144995.1714 | 5.586e+12
461 | 16.2129 | 0.43246 | 4771.4439 | 2063.448 | 18075804.8921 | 5.5989e+12 | 38171550.8571 | 1145146.5257 | 5.5989e+12
462 | 16.22 | 0.4334 | 4773.546 | 2068.8351 | 18122995.7669 | 5.6135e+12 | 38188368 | 1145651.04 | 5.6135e+12
463 | 16.2393 | 0.43433 | 4779.2218 | 2075.7783 | 18183818.064 | 5.6324e+12 | 38233774.2857 | 1147013.2286 | 5.6324e+12
464 | 16.3091 | 0.43527 | 4799.7702 | 2089.2058 | 18301442.8484 | 5.6688e+12 | 38398161.8571 | 1151944.8557 | 5.6688e+12
465 | 16.3155 | 0.43621 | 4801.6622 | 2094.5337 | 18348115.052 | 5.6833e+12 | 38413297.2857 | 1152398.9186 | 5.6833e+12
466 | 16.3664 | 0.43715 | 4816.6399 | 2105.5856 | 18444929.5036 | 5.7132e+12 | 38533119.4286 | 1155993.5829 | 5.7133e+12
467 | 16.372 | 0.43809 | 4818.2691 | 2110.8177 | 18490763.0232 | 5.7274e+12 | 38546152.7143 | 1156384.5814 | 5.7274e+12
468 | 16.438 | 0.43902 | 4837.7139 | 2123.8744 | 18605139.7425 | 5.7629e+12 | 38701711.2857 | 1161051.3386 | 5.7629e+12
469 | 16.4466 | 0.43996 | 4840.2365 | 2129.5224 | 18654616.4847 | 5.7782e+12 | 38721891.8571 | 1161656.7557 | 5.7782e+12
470 | 16.525 | 0.4409 | 4863.3075 | 2144.235 | 18783498.7233 | 5.8181e+12 | 38906460 | 1167193.8 | 5.8181e+12
471 | 16.5255 | 0.44184 | 4863.4652 | 2148.8669 | 18824073.841 | 5.8307e+12 | 38907721.2857 | 1167231.6386 | 5.8307e+12
472 | 16.5488 | 0.44278 | 4870.2971 | 2156.4543 | 18890539.3327 | 5.8513e+12 | 38962377 | 1168871.31 | 5.8513e+12
473 | 16.5814 | 0.44371 | 4879.9144 | 2165.2904 | 18967943.5614 | 5.8753e+12 | 39039315.4286 | 1171179.4629 | 5.8753e+12
474 | 16.5893 | 0.44465 | 4882.2268 | 2170.8963 | 19017051.9219 | 5.8905e+12 | 39057814.2857 | 1171734.4286 | 5.8905e+12
475 | 16.6584 | 0.44559 | 4902.565 | 2184.5388 | 19136560.0744 | 5.9275e+12 | 39220520.1429 | 1176615.6043 | 5.9275e+12
476 | 16.668 | 0.44653 | 4905.4029 | 2190.4051 | 19187948.2561 | 5.9434e+12 | 39243223.2857 | 1177296.6986 | 5.9434e+12
477 | 16.7311 | 0.44747 | 4923.9543 | 2203.3079 | 19300977.1212 | 5.9784e+12 | 39391634.5714 | 1181749.0371 | 5.9784e+12
478 | 16.7311 | 0.44841 | 4923.9543 | 2207.927 | 19341440.3856 | 5.9909e+12 | 39391634.5714 | 1181749.0371 | 5.9909e+12
479 | 16.7439 | 0.44934 | 4927.7382 | 2214.2463 | 19396797.8488 | 6.0081e+12 | 39421905.4286 | 1182657.1629 | 6.0081e+12
480 | 16.7534 | 0.45028 | 4930.5235 | 2220.1232 | 19448278.8817 | 6.024e+12 | 39444188.1429 | 1183325.6443 | 6.024e+12
481 | 16.7918 | 0.45122 | 4941.8225 | 2229.8468 | 19533457.5643 | 6.0504e+12 | 39534580.2857 | 1186037.4086 | 6.0504e+12
482 | 16.8205 | 0.45216 | 4950.2837 | 2238.3084 | 19607581.338 | 6.0734e+12 | 39602269.2857 | 1188068.0786 | 6.0734e+12
483 | 16.8234 | 0.4531 | 4951.1245 | 2243.3332 | 19651598.4287 | 6.087e+12 | 39608996.1429 | 1188269.8843 | 6.087e+12
484 | 16.8273 | 0.45403 | 4952.2807 | 2248.5027 | 19696883.4784 | 6.101e+12 | 39618245.5714 | 1188547.3671 | 6.101e+12
485 | 16.8354 | 0.45497 | 4954.6456 | 2254.2243 | 19747004.9967 | 6.1166e+12 | 39637164.8571 | 1189114.9457 | 6.1166e+12
486 | 16.878 | 0.45591 | 4967.2059 | 2264.5986 | 19837883.4484 | 6.1447e+12 | 39737647.2857 | 1192129.4186 | 6.1447e+12
487 | 16.9039 | 0.45685 | 4974.8262 | 2272.7395 | 19909198.3648 | 6.1668e+12 | 39798609.4286 | 1193958.2829 | 6.1668e+12
488 | 16.9323 | 0.45779 | 4983.1822 | 2281.2316 | 19983589.0318 | 6.1898e+12 | 39865457.5714 | 1195963.7271 | 6.1898e+12
489 | 16.962 | 0.45872 | 4991.9061 | 2289.9081 | 20059595.3099 | 6.2134e+12 | 39935248.7143 | 1198057.4614 | 6.2134e+12
490 | 16.9723 | 0.45966 | 4994.9542 | 2295.9921 | 20112890.6123 | 6.2299e+12 | 39959633.5714 | 1198789.0071 | 6.2299e+12
491 | 17.0423 | 0.4606 | 5015.5552 | 2310.1666 | 20237059.464 | 6.2684e+12 | 40124441.5714 | 1203733.2471 | 6.2684e+12
492 | 17.0423 | 0.46154 | 5015.5552 | 2314.8716 | 20278275.4711 | 6.2811e+12 | 40124441.5714 | 1203733.2471 | 6.2811e+12
493 | 17.0639 | 0.46248 | 5021.9142 | 2322.5175 | 20345253.5879 | 6.3019e+12 | 40175313.4286 | 1205259.4029 | 6.3019e+12
494 | 17.0934 | 0.46341 | 5030.5855 | 2331.2469 | 20421723.2583 | 6.3256e+12 | 40244684.1429 | 1207340.5243 | 6.3256e+12
495 | 17.1046 | 0.46435 | 5033.8964 | 2337.5035 | 20476530.5241 | 6.3425e+12 | 40271171.1429 | 1208135.1343 | 6.3425e+12
496 | 17.1363 | 0.46529 | 5043.1984 | 2346.5538 | 20555811.643 | 6.3671e+12 | 40345587 | 1210367.61 | 6.3671e+12
497 | 17.148 | 0.46623 | 5046.6669 | 2352.9019 | 20611420.8842 | 6.3843e+12 | 40373335.2857 | 1211200.0586 | 6.3843e+12
498 | 17.1541 | 0.46717 | 5048.4537 | 2358.4709 | 20660204.9131 | 6.3994e+12 | 40387629.8571 | 1211628.8957 | 6.3994e+12
499 | 17.1564 | 0.46811 | 5049.1369 | 2363.5266 | 20704492.7839 | 6.4131e+12 | 40393095.4286 | 1211792.8629 | 6.4131e+12
500 | 17.1679 | 0.46904 | 5052.5004 | 2369.8407 | 20759804.4693 | 6.4303e+12 | 40420002.8571 | 1212600.0857 | 6.4303e+12
501 | 17.168 | 0.46998 | 5052.5529 | 2374.6051 | 20801540.4432 | 6.4432e+12 | 40420423.2857 | 1212612.6986 | 6.4432e+12
502 | 17.1755 | 0.47092 | 5054.7602 | 2380.3842 | 20852165.9493 | 6.4589e+12 | 40438081.2857 | 1213142.4386 | 6.4589e+12
503 | 17.1871 | 0.47186 | 5058.1761 | 2386.7379 | 20907823.9913 | 6.4761e+12 | 40465409.1429 | 1213962.2743 | 6.4761e+12
504 | 17.1939 | 0.4728 | 5060.1732 | 2392.4271 | 20957661.3418 | 6.4916e+12 | 40481385.4286 | 1214441.5629 | 6.4916e+12
505 | 17.2198 | 0.47373 | 5067.7934 | 2400.7839 | 21030867.3999 | 6.5142e+12 | 40542347.5714 | 1216270.4271 | 6.5142e+12
506 | 17.3129 | 0.47467 | 5095.1739 | 2418.5347 | 21186363.8201 | 6.5624e+12 | 40761390.8571 | 1222841.7257 | 6.5624e+12
507 | 17.3354 | 0.47561 | 5101.7956 | 2426.4638 | 21255822.5759 | 6.5839e+12 | 40814364.8571 | 1224430.9457 | 6.5839e+12
508 | 17.3584 | 0.47655 | 5108.575 | 2434.4804 | 21326048.326 | 6.6057e+12 | 40868600.1429 | 1226058.0043 | 6.6057e+12
509 | 17.3977 | 0.47749 | 5120.1368 | 2444.7933 | 21416389.1043 | 6.6336e+12 | 40961094.4286 | 1228832.8329 | 6.6337e+12
510 | 17.3987 | 0.47842 | 5120.4521 | 2449.7473 | 21459786.0353 | 6.6471e+12 | 40963617 | 1228908.51 | 6.6471e+12
511 | 17.4014 | 0.47936 | 5121.2404 | 2454.9286 | 21505174.301 | 6.6611e+12 | 40969923.4286 | 1229097.7029 | 6.6612e+12
512 | 17.4414 | 0.4803 | 5133.0124 | 2465.3868 | 21596788.6526 | 6.6895e+12 | 41064099.4286 | 1231922.9829 | 6.6895e+12
513 | 17.4437 | 0.48124 | 5133.6956 | 2470.5308 | 21641849.9956 | 6.7035e+12 | 41069565 | 1232086.95 | 6.7035e+12
514 | 17.4462 | 0.48218 | 5134.4314 | 2475.7014 | 21687144.5463 | 6.7175e+12 | 41075451 | 1232263.53 | 6.7175e+12
515 | 17.4763 | 0.48311 | 5143.2604 | 2484.7834 | 21766702.4913 | 6.7422e+12 | 41146083 | 1234382.49 | 6.7422e+12
516 | 17.4871 | 0.48405 | 5146.4661 | 2491.16 | 21822561.3511 | 6.7595e+12 | 41171729.1429 | 1235151.8743 | 6.7595e+12
517 | 17.5189 | 0.48499 | 5155.8207 | 2500.5247 | 21904596.0484 | 6.7849e+12 | 41246565.4286 | 1237396.9629 | 6.7849e+12
518 | 17.5427 | 0.48593 | 5162.8103 | 2508.7577 | 21976717.6907 | 6.8072e+12 | 41302482.4286 | 1239074.4729 | 6.8072e+12
519 | 17.5586 | 0.48687 | 5167.4876 | 2515.8781 | 22039092.1147 | 6.8265e+12 | 41339900.5714 | 1240197.0171 | 6.8265e+12
520 | 17.5602 | 0.4878 | 5167.9606 | 2520.9564 | 22083577.7801 | 6.8403e+12 | 41343684.4286 | 1240310.5329 | 6.8403e+12
521 | 17.5659 | 0.48874 | 5169.6423 | 2526.6263 | 22133246.2709 | 6.8557e+12 | 41357138.1429 | 1240714.1443 | 6.8557e+12
522 | 17.5825 | 0.48968 | 5174.5297 | 2533.8692 | 22196693.8822 | 6.8753e+12 | 41396238 | 1241887.14 | 6.8753e+12
523 | 17.6227 | 0.49062 | 5186.3543 | 2544.5247 | 22290036.1301 | 6.9043e+12 | 41490834.4286 | 1244725.0329 | 6.9043e+12
524 | 17.6243 | 0.49156 | 5186.8273 | 2549.6224 | 22334692.3827 | 6.9181e+12 | 41494618.2857 | 1244838.5486 | 6.9181e+12
525 | 17.6611 | 0.4925 | 5197.6533 | 2559.8199 | 22424022.1625 | 6.9458e+12 | 41581226.5714 | 1247436.7971 | 6.9458e+12
526 | 17.7314 | 0.49343 | 5218.3594 | 2574.9128 | 22556236.2482 | 6.9867e+12 | 41746875.4286 | 1252406.2629 | 6.9867e+12
527 | 17.7846 | 0.49437 | 5234.0204 | 2587.5504 | 22666941.6736 | 7.021e+12 | 41872163.1429 | 1256164.8943 | 7.021e+12
528 | 17.8387 | 0.49531 | 5249.9441 | 2600.3476 | 22779044.6177 | 7.0557e+12 | 41999553 | 1259986.59 | 7.0557e+12
529 | 17.8691 | 0.49625 | 5258.8782 | 2609.706 | 22861024.468 | 7.0811e+12 | 42071025.8571 | 1262130.7757 | 7.0811e+12
530 | 17.9029 | 0.49719 | 5268.8109 | 2619.5776 | 22947500.0446 | 7.1079e+12 | 42150486.8571 | 1264514.6057 | 7.1079e+12
531 | 17.9084 | 0.49812 | 5270.44 | 2625.3318 | 22997906.1627 | 7.1235e+12 | 42163520.1429 | 1264905.6043 | 7.1235e+12
532 | 17.9152 | 0.49906 | 5272.4371 | 2631.2725 | 23049947.326 | 7.1396e+12 | 42179496.4286 | 1265384.8929 | 7.1396e+12
533 | 17.9161 | 0.5 | 5272.6998 | 2636.3499 | 23094425.2179 | 7.1534e+12 | 42181598.5714 | 1265447.9571 | 7.1534e+12
534 | 17.9427 | 0.50094 | 5280.5303 | 2645.2187 | 23172116.2057 | 7.1775e+12 | 42244242.4286 | 1267327.2729 | 7.1775e+12
535 | 17.9609 | 0.50188 | 5285.8908 | 2652.8626 | 23239076.616 | 7.1982e+12 | 42287126.1429 | 1268613.7843 | 7.1982e+12
536 | 17.9821 | 0.50281 | 5292.1446 | 2660.9658 | 23310060.2911 | 7.2202e+12 | 42337157.1429 | 1270114.7143 | 7.2202e+12
537 | 18.0234 | 0.50375 | 5304.2845 | 2672.0458 | 23407120.9063 | 7.2503e+12 | 42434276.1429 | 1273028.2843 | 7.2503e+12
538 | 18.0371 | 0.50469 | 5308.3311 | 2679.0639 | 23468600.0718 | 7.2693e+12 | 42466649.1429 | 1273999.4743 | 7.2693e+12
539 | 18.0745 | 0.50563 | 5319.3148 | 2689.5973 | 23560872.1555 | 7.2979e+12 | 42554518.7143 | 1276635.5614 | 7.2979e+12
540 | 18.0745 | 0.50657 | 5319.3148 | 2694.5873 | 23604584.3487 | 7.3114e+12 | 42554518.7143 | 1276635.5614 | 7.3114e+12
541 | 18.1107 | 0.5075 | 5329.9832 | 2704.9915 | 23695725.3751 | 7.3397e+12 | 42639865.7143 | 1279195.9714 | 7.3397e+12
542 | 18.1386 | 0.50844 | 5338.1816 | 2714.1599 | 23776040.3814 | 7.3645e+12 | 42705452.5714 | 1281163.5771 | 7.3645e+12
543 | 18.1913 | 0.50938 | 5353.6849 | 2727.0646 | 23889086.0893 | 7.3996e+12 | 42829479 | 1284884.37 | 7.3996e+12
544 | 18.2379 | 0.51032 | 5367.4014 | 2739.0866 | 23994398.8024 | 7.4322e+12 | 42939210.8571 | 1288176.3257 | 7.4322e+12
545 | 18.2443 | 0.51126 | 5369.2933 | 2745.089 | 24046979.3665 | 7.4485e+12 | 42954346.2857 | 1288630.3886 | 7.4485e+12
546 | 18.2504 | 0.5122 | 5371.0801 | 2751.041 | 24099119.4271 | 7.4646e+12 | 42968640.8571 | 1289059.2257 | 7.4646e+12
547 | 18.2752 | 0.51313 | 5378.3851 | 2759.828 | 24176093.0853 | 7.4885e+12 | 43027080.4286 | 1290812.4129 | 7.4885e+12
548 | 18.2802 | 0.51407 | 5379.8566 | 2765.6298 | 24226917.2498 | 7.5042e+12 | 43038852.4286 | 1291165.5729 | 7.5042e+12
549 | 18.2896 | 0.51501 | 5382.6419 | 2772.1111 | 24283692.9614 | 7.5218e+12 | 43061135.1429 | 1291834.0543 | 7.5218e+12
550 | 18.358 | 0.51595 | 5402.7699 | 2787.5455 | 24418898.1518 | 7.5637e+12 | 43222159.2857 | 1296664.7786 | 7.5637e+12
551 | 18.3709 | 0.51689 | 5406.5538 | 2794.5695 | 24480429.1412 | 7.5827e+12 | 43252430.1429 | 1297572.9043 | 7.5827e+12
552 | 18.4614 | 0.51782 | 5433.1984 | 2813.4386 | 24645722.0125 | 7.6339e+12 | 43465587.4286 | 1303967.6229 | 7.6339e+12
553 | 18.4712 | 0.51876 | 5436.0889 | 2820.0348 | 24703505.2677 | 7.6518e+12 | 43488711 | 1304661.33 | 7.6518e+12
554 | 18.4721 | 0.5197 | 5436.3516 | 2825.2709 | 24749373.3366 | 7.666e+12 | 43490813.1429 | 1304724.3943 | 7.666e+12
555 | 18.4845 | 0.52064 | 5439.9778 | 2832.2586 | 24810585.6089 | 7.685e+12 | 43519822.7143 | 1305594.6814 | 7.685e+12
556 | 18.497 | 0.52158 | 5443.6566 | 2839.2805 | 24872097.5962 | 7.704e+12 | 43549252.7143 | 1306477.5814 | 7.704e+12
557 | 18.5095 | 0.52251 | 5447.3353 | 2846.3094 | 24933670.0447 | 7.7231e+12 | 43578682.7143 | 1307360.4814 | 7.7231e+12
558 | 18.5282 | 0.52345 | 5452.8535 | 2854.3079 | 25003737.2999 | 7.7448e+12 | 43622827.7143 | 1308684.8314 | 7.7448e+12
559 | 18.5404 | 0.52439 | 5456.4271 | 2861.2971 | 25064962.96 | 7.7638e+12 | 43651416.8571 | 1309542.5057 | 7.7638e+12
560 | 18.5446 | 0.52533 | 5457.6884 | 2867.0783 | 25115606.1726 | 7.7795e+12 | 43661507.1429 | 1309845.2143 | 7.7795e+12
561 | 18.5529 | 0.52627 | 5460.1059 | 2873.4703 | 25171600.2065 | 7.7968e+12 | 43680846.8571 | 1310425.4057 | 7.7968e+12
562 | 18.595 | 0.5272 | 5472.5085 | 2885.1311 | 25273748.6365 | 7.8285e+12 | 43780068 | 1313402.04 | 7.8285e+12
563 | 18.6059 | 0.52814 | 5475.7143 | 2891.9579 | 25333551.2977 | 7.847e+12 | 43805714.1429 | 1314171.4243 | 7.847e+12
564 | 18.6675 | 0.52908 | 5493.8453 | 2906.6874 | 25462581.2345 | 7.8869e+12 | 43950762 | 1318522.86 | 7.8869e+12
565 | 18.6741 | 0.53002 | 5495.7897 | 2912.8717 | 25516755.8164 | 7.9037e+12 | 43966317.8571 | 1318989.5357 | 7.9037e+12
566 | 18.7139 | 0.53096 | 5507.5092 | 2924.2497 | 25616427.4942 | 7.9346e+12 | 44060073.4286 | 1321802.2029 | 7.9346e+12
567 | 18.81 | 0.53189 | 5535.783 | 2944.4549 | 25793425.233 | 7.9894e+12 | 44286264 | 1328587.92 | 7.9894e+12
568 | 18.8264 | 0.53283 | 5540.6179 | 2952.2242 | 25861483.8788 | 8.0105e+12 | 44324943.4286 | 1329748.3029 | 8.0105e+12
569 | 18.8396 | 0.53377 | 5544.5069 | 2959.4976 | 25925198.8152 | 8.0302e+12 | 44356055.1429 | 1330681.6543 | 8.0302e+12
570 | 18.8768 | 0.53471 | 5555.438 | 2970.5438 | 26021963.6022 | 8.0602e+12 | 44443504.2857 | 1333305.1286 | 8.0602e+12
571 | 18.9354 | 0.53565 | 5572.6756 | 2984.9885 | 26148499.5121 | 8.0994e+12 | 44581404.8571 | 1337442.1457 | 8.0994e+12
572 | 18.9748 | 0.53659 | 5584.2899 | 2996.4483 | 26248886.7921 | 8.1305e+12 | 44674319.5714 | 1340229.5871 | 8.1305e+12
573 | 18.997 | 0.53752 | 5590.8066 | 3005.1897 | 26325461.406 | 8.1542e+12 | 44726452.7143 | 1341793.5814 | 8.1542e+12
574 | 19.0375 | 0.53846 | 5602.7362 | 3016.858 | 26427675.9115 | 8.1859e+12 | 44821890 | 1344656.7 | 8.1859e+12
575 | 19.0439 | 0.5394 | 5604.6282 | 3023.1343 | 26482656.7875 | 8.2029e+12 | 44837025.4286 | 1345110.7629 | 8.2029e+12
576 | 19.0555 | 0.54034 | 5608.0442 | 3030.2377 | 26544882.6495 | 8.2222e+12 | 44864353.2857 | 1345930.5986 | 8.2222e+12
577 | 19.0925 | 0.54128 | 5618.9227 | 3041.3869 | 26642549.1729 | 8.2524e+12 | 44951382 | 1348541.46 | 8.2524e+12
578 | 19.0954 | 0.54221 | 5619.7636 | 3047.1139 | 26692717.3328 | 8.268e+12 | 44958108.8571 | 1348743.2657 | 8.268e+12
579 | 19.0984 | 0.54315 | 5620.657 | 3052.8709 | 26743149.3629 | 8.2836e+12 | 44965256.1429 | 1348957.6843 | 8.2836e+12
580 | 19.1155 | 0.54409 | 5625.7022 | 3060.8886 | 26813384.1821 | 8.3053e+12 | 45005617.2857 | 1350168.5186 | 8.3054e+12
581 | 19.1157 | 0.54503 | 5625.7547 | 3066.1946 | 26859865.0691 | 8.3197e+12 | 45006037.7143 | 1350181.1314 | 8.3198e+12
582 | 19.1911 | 0.54597 | 5647.9323 | 3083.5803 | 27012163.5206 | 8.3669e+12 | 45183458.5714 | 1355503.7571 | 8.3669e+12
583 | 19.2 | 0.5469 | 5650.56 | 3090.3156 | 27071165.0702 | 8.3852e+12 | 45204480 | 1356134.4 | 8.3852e+12
584 | 19.215 | 0.54784 | 5654.9745 | 3098.0348 | 27138784.94 | 8.4061e+12 | 45239796 | 1357193.88 | 8.4061e+12
585 | 19.2184 | 0.54878 | 5655.973 | 3103.8876 | 27190055.6541 | 8.422e+12 | 45247784.1429 | 1357433.5243 | 8.422e+12
586 | 19.2641 | 0.54972 | 5669.4267 | 3116.5892 | 27301321.2099 | 8.4565e+12 | 45355413.8571 | 1360662.4157 | 8.4565e+12
587 | 19.2696 | 0.55066 | 5671.0559 | 3122.8047 | 27355769.163 | 8.4733e+12 | 45368447.1429 | 1361053.4143 | 8.4734e+12
588 | 19.2696 | 0.55159 | 5671.0559 | 3128.1246 | 27402371.8362 | 8.4878e+12 | 45368447.1429 | 1361053.4143 | 8.4878e+12
589 | 19.3214 | 0.55253 | 5686.2964 | 3141.8655 | 27522741.5616 | 8.5251e+12 | 45490371.4286 | 1364711.1429 | 8.5251e+12
590 | 19.3341 | 0.55347 | 5690.0277 | 3149.2649 | 27587560.3478 | 8.5451e+12 | 45520221.8571 | 1365606.6557 | 8.5452e+12
591 | 19.3505 | 0.55441 | 5694.8627 | 3157.2831 | 27657800.3495 | 8.5669e+12 | 45558901.2857 | 1366767.0386 | 8.5669e+12
592 | 19.352 | 0.55535 | 5695.2831 | 3162.8589 | 27706643.976 | 8.582e+12 | 45562264.7143 | 1366867.9414 | 8.582e+12
593 | 19.3629 | 0.55629 | 5698.4889 | 3169.9849 | 27769067.6327 | 8.6014e+12 | 45587910.8571 | 1367637.3257 | 8.6014e+12
594 | 19.3746 | 0.55722 | 5701.9574 | 3177.2633 | 27832826.6194 | 8.6211e+12 | 45615659.1429 | 1368469.7743 | 8.6211e+12
595 | 19.3895 | 0.55816 | 5706.3193 | 3185.0469 | 27901010.9383 | 8.6422e+12 | 45650554.7143 | 1369516.6414 | 8.6422e+12
596 | 19.477 | 0.5591 | 5732.0706 | 3204.7974 | 28074025.5758 | 8.6958e+12 | 45856564.7143 | 1375696.9414 | 8.6958e+12
597 | 19.6064 | 0.56004 | 5770.1719 | 3231.5128 | 28308052.0997 | 8.7683e+12 | 46161375.4286 | 1384841.2629 | 8.7683e+12
598 | 19.6136 | 0.56098 | 5772.2741 | 3238.105 | 28365799.51 | 8.7862e+12 | 46178192.5714 | 1385345.7771 | 8.7862e+12
599 | 19.6327 | 0.56191 | 5777.8973 | 3246.6796 | 28440913.5527 | 8.8095e+12 | 46223178.4286 | 1386695.3529 | 8.8095e+12
600 | 19.6764 | 0.56285 | 5790.7729 | 3259.3469 | 28551878.5296 | 8.8438e+12 | 46326183.4286 | 1389785.5029 | 8.8438e+12
601 | 19.6827 | 0.56379 | 5792.6123 | 3265.8161 | 28608549.2977 | 8.8614e+12 | 46340898.4286 | 1390226.9529 | 8.8614e+12
602 | 19.697 | 0.56473 | 5796.8166 | 3273.6244 | 28676949.5497 | 8.8826e+12 | 46374532.7143 | 1391235.9814 | 8.8826e+12
603 | 19.7368 | 0.56567 | 5808.536 | 3285.6916 | 28782658.284 | 8.9153e+12 | 46468288.2857 | 1394048.6486 | 8.9153e+12
604 | 19.7745 | 0.5666 | 5819.6248 | 3297.4235 | 28885429.465 | 8.9472e+12 | 46556998.7143 | 1396709.9614 | 8.9472e+12
605 | 19.7779 | 0.56754 | 5820.6234 | 3303.4495 | 28938217.3248 | 8.9635e+12 | 46564986.8571 | 1396949.6057 | 8.9635e+12
606 | 19.8214 | 0.56848 | 5833.4464 | 3316.1994 | 29049906.5411 | 8.9981e+12 | 46667571.4286 | 1400027.1429 | 8.9981e+12
607 | 19.843 | 0.56942 | 5839.8054 | 3325.2926 | 29129562.9517 | 9.0228e+12 | 46718443.2857 | 1401553.2986 | 9.0228e+12
608 | 19.8502 | 0.57036 | 5841.9076 | 3331.9698 | 29188055.3311 | 9.0409e+12 | 46735260.4286 | 1402057.8129 | 9.0409e+12
609 | 19.8934 | 0.57129 | 5854.6255 | 3344.7157 | 29299709.5663 | 9.0755e+12 | 46837004.1429 | 1405110.1243 | 9.0755e+12
610 | 19.9109 | 0.57223 | 5859.7758 | 3353.155 | 29373637.7046 | 9.0984e+12 | 46878206.1429 | 1406346.1843 | 9.0984e+12
611 | 19.9695 | 0.57317 | 5877.0133 | 3368.532 | 29508340.6348 | 9.1401e+12 | 47016106.7143 | 1410483.2014 | 9.1401e+12
612 | 19.9921 | 0.57411 | 5883.6876 | 3377.877 | 29590202.1537 | 9.1655e+12 | 47069501.1429 | 1412085.0343 | 9.1655e+12
613 | 20.0293 | 0.57505 | 5894.6188 | 3389.6823 | 29693616.8152 | 9197489579446 | 47156950.2857 | 1414708.5086 | 9.1975e+12
614 | 20.0395 | 0.57598 | 5897.6143 | 3396.9373 | 29757171.0974 | 9.2172e+12 | 47180914.7143 | 1415427.4414 | 9.2172e+12
615 | 20.0641 | 0.57692 | 5904.8667 | 3406.6539 | 29842288.0232 | 9.2435e+12 | 47238933.8571 | 1417168.0157 | 9.2435e+12
616 | 20.0811 | 0.57786 | 5909.8593 | 3415.0782 | 29916084.8742 | 9.2664e+12 | 47278874.5714 | 1418366.2371 | 9.2664e+12
617 | 20.1977 | 0.5788 | 5944.1768 | 3440.4851 | 30138649.2394 | 9.3353e+12 | 47553414.4286 | 1426602.4329 | 9.3353e+12
618 | 20.2052 | 0.57974 | 5946.3841 | 3447.3408 | 30198705.8378 | 9.3539e+12 | 47571072.4286 | 1427132.1729 | 9.3539e+12
619 | 20.2518 | 0.58068 | 5960.1005 | 3460.8839 | 30317342.9164 | 9.3907e+12 | 47680804.2857 | 1430424.1286 | 9.3907e+12
620 | 20.2679 | 0.58161 | 5964.8304 | 3469.2259 | 30390418.9828 | 9.4133e+12 | 47718642.8571 | 1431559.2857 | 9.4133e+12
621 | 20.3559 | 0.58255 | 5990.7393 | 3489.9147 | 30571652.8964 | 9.4695e+12 | 47925914.1429 | 1437777.4243 | 9.4695e+12
622 | 20.3825 | 0.58349 | 5998.5697 | 3500.1036 | 30660907.0996 | 9.4971e+12 | 47988558 | 1439656.74 | 9.4971e+12
623 | 20.4041 | 0.58443 | 6004.9287 | 3509.4471 | 30742756.5264 | 9.5225e+12 | 48039429.8571 | 1441182.8957 | 9.5225e+12
624 | 20.4205 | 0.58537 | 6009.7637 | 3517.9104 | 30816895.4153 | 9.5454e+12 | 48078109.2857 | 1442343.2786 | 9.5454e+12
625 | 20.4784 | 0.5863 | 6026.791 | 3533.5313 | 30953734.3553 | 9.5878e+12 | 48214328.1429 | 1446429.8443 | 9.5878e+12
626 | 20.5009 | 0.58724 | 6033.4128 | 3543.0735 | 31037324.2025 | 9.6137e+12 | 48267302.1429 | 1448019.0643 | 9.6137e+12
627 | 20.543 | 0.58818 | 6045.8154 | 3556.0284 | 31150808.6864 | 9.6488e+12 | 48366523.2857 | 1450995.6986 | 9.6489e+12
628 | 20.5716 | 0.58912 | 6054.224 | 3566.6535 | 31243884.9048 | 9.6777e+12 | 48433791.8571 | 1453013.7557 | 9.6777e+12
629 | 20.5763 | 0.59006 | 6055.5904 | 3573.1392 | 31300699.0524 | 9.6953e+12 | 48444723 | 1453341.69 | 9.6953e+12
630 | 20.5779 | 0.59099 | 6056.0634 | 3579.0994 | 31352910.3709 | 9.7114e+12 | 48448506.8571 | 1453455.2057 | 9.7115e+12
631 | 20.6184 | 0.59193 | 6067.993 | 3591.842 | 31464536.103 | 9.746e+12 | 48543944.1429 | 1456318.3243 | 9.746e+12
632 | 20.6311 | 0.59287 | 6071.7243 | 3599.7465 | 31533779.3576 | 9.7675e+12 | 48573794.5714 | 1457213.8371 | 9.7675e+12
633 | 20.6516 | 0.59381 | 6077.768 | 3609.0311 | 31615112.2724 | 9.7927e+12 | 48622143.8571 | 1458664.3157 | 9.7927e+12
634 | 20.6779 | 0.59475 | 6085.4934 | 3619.3272 | 31705306.2164 | 9.8206e+12 | 48683946.8571 | 1460518.4057 | 9.8206e+12
635 | 20.6923 | 0.59568 | 6089.7502 | 3627.5716 | 31777527.6198 | 9.843e+12 | 48718001.5714 | 1461540.0471 | 9.843e+12
636 | 20.7107 | 0.59662 | 6095.1632 | 3636.5139 | 31855861.6562 | 9.8672e+12 | 48761305.7143 | 1462839.1714 | 9.8672e+12
637 | 20.7225 | 0.59756 | 6098.6317 | 3644.3043 | 31924106.0045 | 9.8884e+12 | 48789054 | 1463671.62 | 9.8884e+12
638 | 20.7466 | 0.5985 | 6105.7265 | 3654.2716 | 32011418.9695 | 9.9154e+12 | 48845811.8571 | 1465374.3557 | 9.9154e+12
639 | 20.825 | 0.59944 | 6128.7975 | 3673.8289 | 32182741.1237 | 9.9685e+12 | 49030380 | 1470911.4 | 9.9685e+12
640 | 20.8545 | 0.60038 | 6137.4688 | 3684.7843 | 32278710.4133 | 9.9982e+12 | 49099750.7143 | 1472992.5214 | 9.9982e+12
641 | 20.8546 | 0.60131 | 6137.5214 | 3690.5734 | 32329422.7245 | 1.0014e+13 | 49100171.1429 | 1473005.1343 | 1.0014e+13
642 | 20.9039 | 0.60225 | 6152.0262 | 3705.0664 | 32456381.8632 | 1.0053e+13 | 49216209.4286 | 1476486.2829 | 1.0053e+13
643 | 20.9168 | 0.60319 | 6155.81 | 3713.1199 | 32526930.6491 | 1.0075e+13 | 49246480.2857 | 1477394.4086 | 1.0075e+13
644 | 20.9625 | 0.60413 | 6169.2638 | 3727.0224 | 32648716.0317 | 1.0113e+13 | 49354110 | 1480623.3 | 1.0113e+13
645 | 21.0041 | 0.60507 | 6181.5087 | 3740.2187 | 32764315.7958 | 1.0149e+13 | 49452069.8571 | 1483562.0957 | 1.0149e+13
646 | 21.0525 | 0.606 | 6195.7508 | 3754.6482 | 32890718.2591 | 1.0188e+13 | 49566006 | 1486980.18 | 1.0188e+13
647 | 21.0627 | 0.60694 | 6198.7463 | 3762.2785 | 32957559.4744 | 1.0208e+13 | 49589970.4286 | 1487699.1129 | 1.0208e+13
648 | 21.0832 | 0.60788 | 6204.79 | 3771.7673 | 33040681.1787 | 1.0234e+13 | 49638319.7143 | 1489149.5914 | 1.0234e+13
649 | 21.1825 | 0.60882 | 6234.0098 | 3795.3774 | 33247506.183 | 1.0298e+13 | 49872078 | 1496162.34 | 1.0298e+13
650 | 21.1839 | 0.60976 | 6234.4302 | 3801.4818 | 33300980.7099 | 1.0315e+13 | 49875441.4286 | 1496263.2429 | 1.0315e+13
651 | 21.1841 | 0.61069 | 6234.4827 | 3807.3623 | 33352494.1328 | 1.0331e+13 | 49875861.8571 | 1496275.8557 | 1.0331e+13
652 | 21.1871 | 0.61163 | 6235.3761 | 3813.7573 | 33408513.6468 | 1.0348e+13 | 49883009.1429 | 1496490.2743 | 1.0348e+13
653 | 21.2127 | 0.61257 | 6242.8913 | 3824.2102 | 33500080.9249 | 1.0377e+13 | 49943130.4286 | 1498293.9129 | 1.0377e+13
654 | 21.2407 | 0.61351 | 6251.1422 | 3835.1285 | 33595725.8831 | 1.0406e+13 | 50009137.7143 | 1500274.1314 | 1.0406e+13
655 | 21.2538 | 0.61445 | 6254.9786 | 3843.3499 | 33667745.1731 | 1.0428e+13 | 50039829 | 1501194.87 | 1.0428e+13
656 | 21.3036 | 0.61538 | 6269.6411 | 3858.2407 | 33798188.1758 | 1.0469e+13 | 50157128.5714 | 1504713.8571 | 1.0469e+13
657 | 21.3087 | 0.61632 | 6271.1651 | 3865.0614 | 33857938.1494 | 1.0487e+13 | 50169321 | 1505079.63 | 1.0487e+13
658 | 21.3518 | 0.61726 | 6283.8305 | 3878.7622 | 33977956.7676 | 1.0525e+13 | 50270644.2857 | 1508119.3286 | 1.0525e+13
659 | 21.4316 | 0.6182 | 6307.322 | 3899.1793 | 34156811.0989 | 1.058e+13 | 50458575.8571 | 1513757.2757 | 1.058e+13
660 | 21.4737 | 0.61914 | 6319.7246 | 3912.7751 | 34275909.8423 | 1.0617e+13 | 50557797 | 1516733.91 | 1.0617e+13
661 | 21.5059 | 0.62008 | 6329.1843 | 3924.5692 | 34379226.4702 | 1.0649e+13 | 50633474.1429 | 1519004.2243 | 1.0649e+13
662 | 21.5109 | 0.62101 | 6330.6558 | 3931.4204 | 34439242.4733 | 1.0667e+13 | 50645246.1429 | 1519357.3843 | 1.0667e+13
663 | 21.6098 | 0.62195 | 6359.7704 | 3955.467 | 34649890.7884 | 1.0733e+13 | 50878163.5714 | 1526344.9071 | 1.0733e+13
664 | 21.7012 | 0.62289 | 6386.6779 | 3978.1933 | 34848973.7287 | 1.0794e+13 | 51093423 | 1532802.69 | 1.0794e+13
665 | 21.7104 | 0.62383 | 6389.3581 | 3985.8566 | 34916103.8624 | 1.0815e+13 | 51114864.8571 | 1533445.9457 | 1.0815e+13
666 | 21.7316 | 0.62477 | 6395.612 | 3995.7576 | 35002836.3994 | 1.0842e+13 | 51164895.8571 | 1534946.8757 | 1.0842e+13
667 | 21.7793 | 0.6257 | 6409.6438 | 4010.537 | 35132303.8165 | 1.0882e+13 | 51277150.2857 | 1538314.5086 | 1.0882e+13
668 | 21.8388 | 0.62664 | 6427.1441 | 4027.5162 | 35281041.9638 | 1.0928e+13 | 51417153 | 1542514.59 | 1.0928e+13
669 | 21.9913 | 0.62758 | 6472.0249 | 4061.7117 | 35580594.2387 | 1.1021e+13 | 51776199 | 1553285.97 | 1.1021e+13
670 | 22.0161 | 0.62852 | 6479.3298 | 4072.3743 | 35673998.6754 | 1.105e+13 | 51834638.5714 | 1555039.1571 | 1.105e+13
671 | 22.0916 | 0.62946 | 6501.56 | 4092.4454 | 35849821.3064 | 1.1104e+13 | 52012479.8571 | 1560374.3957 | 1.1104e+13
672 | 22.2398 | 0.63039 | 6545.1794 | 4126.0418 | 36144126.408 | 1.1196e+13 | 52361435.5714 | 1570843.0671 | 1.1196e+13
673 | 22.2929 | 0.63133 | 6560.7879 | 4142.0359 | 36284234.1426 | 1.1239e+13 | 52486302.8571 | 1574589.0857 | 1.1239e+13
674 | 22.367 | 0.63227 | 6582.5976 | 4161.9801 | 36458945.5821 | 1.1293e+13 | 52660780.7143 | 1579823.4214 | 1.1293e+13
675 | 22.3695 | 0.63321 | 6583.3333 | 4168.621 | 36517120.1081 | 1.1311e+13 | 52666666.7143 | 1580000.0014 | 1.1311e+13
676 | 22.3921 | 0.63415 | 6590.0076 | 4179.0292 | 36608296.1155 | 1.1339e+13 | 52720061.1429 | 1581601.8343 | 1.1339e+13
677 | 22.4195 | 0.63508 | 6598.0483 | 4190.3178 | 36707183.5245 | 1.137e+13 | 52784386.7143 | 1583531.6014 | 1.137e+13
678 | 22.7096 | 0.63602 | 6683.4479 | 4250.8233 | 37237212.3838 | 1.1534e+13 | 53467583.1429 | 1604027.4943 | 1.1534e+13
679 | 22.7261 | 0.63696 | 6688.2828 | 4260.1726 | 37319112.3388 | 1.1559e+13 | 53506262.5714 | 1605187.8771 | 1.1559e+13
680 | 22.7366 | 0.6379 | 6691.3835 | 4268.4247 | 37391400.6815 | 1.1582e+13 | 53531067.8571 | 1605932.0357 | 1.1582e+13
681 | 22.7452 | 0.63884 | 6693.9061 | 4276.3133 | 37460504.8752 | 1.1603e+13 | 53551248.4286 | 1606537.4529 | 1.1603e+13
682 | 22.8463 | 0.63977 | 6723.6514 | 4301.6231 | 37682218.4641 | 1.1672e+13 | 53789211 | 1613676.33 | 1.1672e+13
683 | 22.8729 | 0.64071 | 6731.4819 | 4312.9476 | 37781420.7034 | 1.1703e+13 | 53851854.8571 | 1615555.6457 | 1.1703e+13
684 | 22.895 | 0.64165 | 6737.9985 | 4323.4437 | 37873366.7282 | 1.1731e+13 | 53903988 | 1617119.64 | 1.1731e+13
685 | 22.9216 | 0.64259 | 6745.829 | 4334.7963 | 37972815.5631 | 1.1762e+13 | 53966631.8571 | 1618998.9557 | 1.1762e+13
686 | 23.0216 | 0.64353 | 6775.259 | 4360.0635 | 38194156.0196 | 1.1831e+13 | 54202071.8571 | 1626062.1557 | 1.1831e+13
687 | 23.1198 | 0.64447 | 6804.1634 | 4385.0472 | 38413013.246 | 1.1898e+13 | 54433307.5714 | 1632999.2271 | 1.1898e+13
688 | 23.1454 | 0.6454 | 6811.6786 | 4396.2804 | 38511416.1011 | 1.1929e+13 | 54493428.8571 | 1634802.8657 | 1.1929e+13
689 | 23.1534 | 0.64634 | 6814.0435 | 4404.1989 | 38580782.0057 | 1.195e+13 | 54512348.1429 | 1635370.4443 | 1.195e+13
690 | 23.2487 | 0.64728 | 6842.1071 | 4428.756 | 38795902.7264 | 1.2017e+13 | 54736857 | 1642105.71 | 1.2017e+13
691 | 23.2814 | 0.64822 | 6851.7244 | 4441.4086 | 38906739.4391 | 1.2051e+13 | 54813795.4286 | 1644413.8629 | 1.2051e+13
692 | 23.2911 | 0.64916 | 6854.5623 | 4449.6784 | 38979182.3898 | 1.2074e+13 | 54836498.5714 | 1645094.9571 | 1.2074e+13
693 | 23.3929 | 0.65009 | 6884.5179 | 4475.5824 | 39206102.1248 | 1.2144e+13 | 55076142.8571 | 1652284.2857 | 1.2144e+13
694 | 23.4095 | 0.65103 | 6889.4053 | 4485.2226 | 39290550.0899 | 1.217e+13 | 55115242.7143 | 1653457.2814 | 1.217e+13
695 | 23.4193 | 0.65197 | 6892.2958 | 4493.57 | 39363672.7979 | 1.2193e+13 | 55138366.2857 | 1654150.9886 | 1.2193e+13
696 | 23.4336 | 0.65291 | 6896.5001 | 4502.7805 | 39444357.4817 | 1.2218e+13 | 55172000.5714 | 1655160.0171 | 1.2218e+13
697 | 23.4384 | 0.65385 | 6897.919 | 4510.1778 | 39509157.6977 | 1.2238e+13 | 55183352.1429 | 1655500.5643 | 1.2238e+13
698 | 23.4434 | 0.65478 | 6899.3905 | 4517.6122 | 39574282.6769 | 1.2258e+13 | 55195124.1429 | 1655853.7243 | 1.2258e+13
699 | 23.5307 | 0.65572 | 6925.0892 | 4540.9356 | 39778595.9479 | 1.2321e+13 | 55400713.7143 | 1662021.4114 | 1.2321e+13
700 | 23.5513 | 0.65666 | 6931.1329 | 4551.4006 | 39870269.0333 | 1.235e+13 | 55449063 | 1663471.89 | 1.235e+13
701 | 23.5552 | 0.6576 | 6932.2891 | 4558.6629 | 39933886.7998 | 1.2369e+13 | 55458312.4286 | 1663749.3729 | 1.2369e+13
702 | 23.5679 | 0.65854 | 6936.0204 | 4567.6232 | 40012378.8993 | 1.2394e+13 | 55488162.8571 | 1664644.8857 | 1.2394e+13
703 | 23.588 | 0.65947 | 6941.9589 | 4578.0461 | 40103683.6029 | 1.2422e+13 | 55535671.2857 | 1666070.1386 | 1.2422e+13
704 | 23.5975 | 0.66041 | 6944.7442 | 4586.3977 | 40176843.8832 | 1.2445e+13 | 55557954 | 1666738.62 | 1.2445e+13
705 | 23.598 | 0.66135 | 6944.9019 | 4593.0167 | 40234826.6606 | 1.2463e+13 | 55559215.2857 | 1666776.4586 | 1.2463e+13
706 | 23.612 | 0.66229 | 6949.0011 | 4602.2465 | 40315679.3403 | 1.2488e+13 | 55592008.7143 | 1667760.2614 | 1.2488e+13
707 | 23.6796 | 0.66323 | 6968.9189 | 4621.9753 | 40488503.5249 | 1.2541e+13 | 55751351.1429 | 1672540.5343 | 1.2541e+13
708 | 23.7043 | 0.66417 | 6976.1713 | 4633.3295 | 40587966.6114 | 1.2572e+13 | 55809370.2857 | 1674281.1086 | 1.2572e+13
709 | 23.7266 | 0.6651 | 6982.7405 | 4644.243 | 40683568.3828 | 1.2602e+13 | 55861923.8571 | 1675857.7157 | 1.2602e+13
710 | 23.7595 | 0.66604 | 6992.4103 | 4657.2339 | 40797368.9927 | 1.2637e+13 | 55939282.7143 | 1678178.4814 | 1.2637e+13
711 | 23.765 | 0.66698 | 6994.0395 | 4664.88 | 40864348.837 | 1.2658e+13 | 55952316 | 1678569.48 | 1.2658e+13
712 | 23.8238 | 0.66792 | 7011.3296 | 4682.9894 | 41022987.0832 | 1.2707e+13 | 56090637 | 1682719.11 | 1.2707e+13
713 | 23.8271 | 0.66886 | 7012.3281 | 4690.2345 | 41086454.1284 | 1.2726e+13 | 56098625.1429 | 1682958.7543 | 1.2726e+13
714 | 23.8289 | 0.66979 | 7012.8537 | 4697.1647 | 41147162.4129 | 1.2745e+13 | 56102829.4286 | 1683084.8829 | 1.2745e+13
715 | 23.8384 | 0.67073 | 7015.639 | 4705.6115 | 41221157.0586 | 1.2768e+13 | 56125112.1429 | 1683753.3643 | 1.2768e+13
716 | 23.8855 | 0.67167 | 7029.5132 | 4721.5117 | 41360442.0883 | 1.2811e+13 | 56236105.2857 | 1687083.1586 | 1.2811e+13
717 | 23.9002 | 0.67261 | 7033.8226 | 4731.0045 | 41443599.2056 | 1.2837e+13 | 56270580.4286 | 1688117.4129 | 1.2837e+13
718 | 23.993 | 0.67355 | 7061.1504 | 4756.0094 | 41662642.1344 | 1.2905e+13 | 56489203.2857 | 1694676.0986 | 1.2905e+13
719 | 23.9993 | 0.67448 | 7062.9898 | 4763.874 | 41731536.0093 | 1.2926e+13 | 56503918.2857 | 1695117.5486 | 1.2926e+13
720 | 24.0955 | 0.67542 | 7091.3162 | 4789.6319 | 41957175.6931 | 1.2996e+13 | 56730529.2857 | 1701915.8786 | 1.2996e+13
721 | 24.1175 | 0.67636 | 7097.7802 | 4800.6562 | 42053748.7315 | 1.3026e+13 | 56782242 | 1703467.26 | 1.3026e+13
722 | 24.1348 | 0.6773 | 7102.8779 | 4810.7672 | 42142321.0181 | 1.3053e+13 | 56823023.5714 | 1704690.7071 | 1.3053e+13
723 | 24.2534 | 0.67824 | 7137.7735 | 4841.0978 | 42408016.7166 | 1.3136e+13 | 57102188.1429 | 1713065.6443 | 1.3136e+13
724 | 24.343 | 0.67917 | 7164.1554 | 4865.7116 | 42623633.2196 | 1.3203e+13 | 57313243.2857 | 1719397.2986 | 1.3203e+13
725 | 24.3818 | 0.68011 | 7175.5595 | 4880.1882 | 42750448.9787 | 1.3242e+13 | 57404476.2857 | 1722134.2886 | 1.3242e+13
726 | 24.447 | 0.68105 | 7194.7416 | 4899.9835 | 42923855.3188 | 1.3296e+13 | 57557932.7143 | 1726737.9814 | 1.3296e+13
727 | 24.4857 | 0.68199 | 7206.1457 | 4914.5103 | 43051109.854 | 1.3335e+13 | 57649165.7143 | 1729474.9714 | 1.3335e+13
728 | 24.4875 | 0.68293 | 7206.6712 | 4921.6291 | 43113471.322 | 1.3354e+13 | 57653370 | 1729601.1 | 1.3354e+13
729 | 24.5004 | 0.68386 | 7210.4551 | 4930.9773 | 43195360.9122 | 1.338e+13 | 57683640.8571 | 1730509.2257 | 1.338e+13
730 | 24.6514 | 0.6848 | 7254.9154 | 4968.1879 | 43521325.6873 | 1.3481e+13 | 58039323.4286 | 1741179.7029 | 1.3481e+13
731 | 24.6971 | 0.68574 | 7268.3691 | 4984.2194 | 43661761.6402 | 1.3524e+13 | 58146953.1429 | 1744408.5943 | 1.3524e+13
732 | 24.8155 | 0.68668 | 7303.2122 | 5014.9637 | 43931081.991 | 1.3607e+13 | 58425697.2857 | 1752770.9186 | 1.3608e+13
733 | 24.8473 | 0.68762 | 7312.5667 | 5028.2471 | 44047444.4307 | 1.3644e+13 | 58500533.5714 | 1755016.0071 | 1.3644e+13
734 | 24.9075 | 0.68856 | 7330.2773 | 5047.3016 | 44214361.9823 | 1.3695e+13 | 58642218 | 1759266.54 | 1.3695e+13
735 | 24.9905 | 0.68949 | 7354.7147 | 5071.0275 | 44422200.5764 | 1.376e+13 | 58837717.2857 | 1765131.5186 | 1.376e+13
736 | 25.1673 | 0.69043 | 7406.7427 | 5113.8486 | 44797313.8755 | 1.3876e+13 | 59253941.5714 | 1777618.2471 | 1.3876e+13
737 | 25.1743 | 0.69137 | 7408.7923 | 5122.2138 | 44870592.919 | 1.3899e+13 | 59270338.2857 | 1778110.1486 | 1.3899e+13
738 | 25.333 | 0.69231 | 7455.5124 | 5161.5086 | 45214815.2662 | 1.4005e+13 | 59644099.2857 | 1789322.9786 | 1.4005e+13
739 | 25.4996 | 0.69325 | 7504.5449 | 5202.4941 | 45573848.0302 | 1.4116e+13 | 60036359.1429 | 1801090.7743 | 1.4116e+13
740 | 25.5198 | 0.69418 | 7510.4834 | 5213.6564 | 45671630.2937 | 1.4147e+13 | 60083867.5714 | 1802516.0271 | 1.4147e+13
741 | 25.5209 | 0.69512 | 7510.7988 | 5220.9211 | 45735268.7898 | 1.4166e+13 | 60086390.1429 | 1802591.7043 | 1.4166e+13
742 | 25.58 | 0.69606 | 7528.194 | 5240.075 | 45903056.9836 | 1.4218e+13 | 60225552 | 1806766.56 | 1.4218e+13
743 | 25.6607 | 0.697 | 7551.9482 | 5263.6937 | 46109957.1326 | 1.4282e+13 | 60415585.7143 | 1812467.5714 | 1.4282e+13
744 | 25.7316 | 0.69794 | 7572.812 | 5285.3397 | 46299575.7269 | 1.4341e+13 | 60582495.8571 | 1817474.8757 | 1.4341e+13
745 | 25.8014 | 0.69887 | 7593.3604 | 5306.8044 | 46487606.7814 | 1.4399e+13 | 60746883.4286 | 1822406.5029 | 1.4399e+13
746 | 25.8243 | 0.69981 | 7600.0873 | 5318.6352 | 46591244.2858 | 1.4431e+13 | 60800698.2857 | 1824020.9486 | 1.4431e+13
747 | 25.8757 | 0.70075 | 7615.2227 | 5336.3709 | 46746608.9868 | 1.448e+13 | 60921781.7143 | 1827653.4514 | 1.448e+13
748 | 25.8957 | 0.70169 | 7621.1087 | 5347.6448 | 46845368.1315 | 1.451e+13 | 60968869.7143 | 1829066.0914 | 1.451e+13
749 | 25.8971 | 0.70263 | 7621.5291 | 5355.0894 | 46910583.3708 | 1.453e+13 | 60972233.1429 | 1829166.9943 | 1.453e+13
750 | 25.898 | 0.70356 | 7621.7919 | 5362.424 | 46974833.8212 | 1.455e+13 | 60974335.2857 | 1829230.0586 | 1.455e+13
751 | 25.9238 | 0.7045 | 7629.3596 | 5374.9053 | 47084170.6628 | 1.4584e+13 | 61034877 | 1831046.31 | 1.4584e+13
752 | 25.9529 | 0.70544 | 7637.9259 | 5388.1053 | 47199802.385 | 1.462e+13 | 61103406.8571 | 1833102.2057 | 1.462e+13
753 | 26.1529 | 0.70638 | 7696.7859 | 5436.8478 | 47626786.6921 | 1.4752e+13 | 61574286.8571 | 1847228.6057 | 1.4752e+13
754 | 26.1668 | 0.70732 | 7700.885 | 5446.9675 | 47715434.9871 | 1.478e+13 | 61607080.2857 | 1848212.4086 | 1.478e+13
755 | 26.1714 | 0.70826 | 7702.2514 | 5455.1593 | 47787195.5894 | 1.4802e+13 | 61618011.4286 | 1848540.3429 | 1.4802e+13
756 | 26.1955 | 0.70919 | 7709.3462 | 5467.4162 | 47894566.1446 | 1.4835e+13 | 61674769.2857 | 1850243.0786 | 1.4835e+13
757 | 26.2123 | 0.71013 | 7714.2862 | 5478.1563 | 47988649.4748 | 1.4864e+13 | 61714289.5714 | 1851428.6871 | 1.4864e+13
758 | 26.2521 | 0.71107 | 7726.0056 | 5493.7263 | 48125042.7289 | 1.4907e+13 | 61808045.1429 | 1854241.3543 | 1.4907e+13
759 | 26.2657 | 0.71201 | 7729.9997 | 5503.8178 | 48213443.9966 | 1.4934e+13 | 61839997.7143 | 1855199.9314 | 1.4934e+13
760 | 26.4027 | 0.71295 | 7770.3083 | 5539.807 | 48528709.7203 | 1.5032e+13 | 62162466.4286 | 1864873.9929 | 1.5032e+13
761 | 26.4759 | 0.71388 | 7791.8553 | 5562.4783 | 48727309.8344 | 1.5093e+13 | 62334842.1429 | 1870045.2643 | 1.5093e+13
762 | 26.5275 | 0.71482 | 7807.0432 | 5580.6444 | 48886445.1585 | 1.5142e+13 | 62456346 | 1873690.38 | 1.5142e+13
763 | 26.5818 | 0.71576 | 7823.0195 | 5599.4033 | 49050772.809 | 1.5193e+13 | 62584156.2857 | 1877524.6886 | 1.5193e+13
764 | 26.6352 | 0.7167 | 7838.7331 | 5618.0038 | 49213713.3055 | 1.5244e+13 | 62709864.4286 | 1881295.9329 | 1.5244e+13
765 | 26.6377 | 0.71764 | 7839.4688 | 5625.8852 | 49282754.4468 | 1.5265e+13 | 62715750.4286 | 1881472.5129 | 1.5265e+13
766 | 26.6875 | 0.71857 | 7854.1313 | 5643.7754 | 49439472.1843 | 1.5314e+13 | 62833050 | 1884991.5 | 1.5314e+13
767 | 26.7623 | 0.71951 | 7876.1512 | 5666.9868 | 49642804.6873 | 1.5377e+13 | 63009209.5714 | 1890276.2871 | 1.5377e+13
768 | 26.7854 | 0.72045 | 7882.9306 | 5679.2596 | 49750313.8715 | 1.541e+13 | 63063444.8571 | 1891903.3457 | 1.541e+13
769 | 26.8012 | 0.72139 | 7887.6079 | 5690.0286 | 49844650.2753 | 1.5439e+13 | 63100863 | 1893025.89 | 1.5439e+13
770 | 26.8104 | 0.72233 | 7890.2881 | 5699.3638 | 49926427.1485 | 1.5465e+13 | 63122304.8571 | 1893669.1457 | 1.5465e+13
771 | 26.9029 | 0.72326 | 7917.5109 | 5726.4549 | 50163744.4922 | 1.5538e+13 | 63340086.8571 | 1900202.6057 | 1.5538e+13
772 | 26.9439 | 0.7242 | 7929.5982 | 5742.6358 | 50305489.8632 | 1.5582e+13 | 63436785.4286 | 1903103.5629 | 1.5582e+13
773 | 26.9939 | 0.72514 | 7944.3132 | 5760.7449 | 50464125.5182 | 1.5631e+13 | 63554505.4286 | 1906635.1629 | 1.5631e+13
774 | 26.9982 | 0.72608 | 7945.5745 | 5769.1132 | 50537431.3375 | 1.5654e+13 | 63564595.7143 | 1906937.8714 | 1.5654e+13
775 | 27.2014 | 0.72702 | 8005.3804 | 5820.0467 | 50983609.5024 | 1.5792e+13 | 64043043.4286 | 1921291.3029 | 1.5792e+13
776 | 27.4116 | 0.72795 | 8067.236 | 5872.5845 | 51443840.591 | 1.5935e+13 | 64537887.8571 | 1936136.6357 | 1.5935e+13
777 | 27.4425 | 0.72889 | 8076.3278 | 5886.7792 | 51568186.0759 | 1.5973e+13 | 64610622 | 1938318.66 | 1.5973e+13
778 | 27.4632 | 0.72983 | 8082.424 | 5898.8047 | 51673529.4515 | 1.6006e+13 | 64659391.7143 | 1939781.7514 | 1.6006e+13
779 | 27.468 | 0.73077 | 8083.8429 | 5907.4237 | 51749031.31 | 1.6029e+13 | 64670743.2857 | 1940122.2986 | 1.6029e+13
780 | 27.5052 | 0.73171 | 8094.7741 | 5923.0054 | 51885527.3483 | 1.6071e+13 | 64758192.4286 | 1942745.7729 | 1.6071e+13
781 | 27.6329 | 0.73265 | 8132.3499 | 5958.1287 | 52193207.7755 | 1.6167e+13 | 65058798.8571 | 1951763.9657 | 1.6167e+13
782 | 27.7488 | 0.73358 | 8166.4571 | 5990.7781 | 52479216.2969 | 1.6255e+13 | 65331657 | 1959949.71 | 1.6255e+13
783 | 27.7723 | 0.73452 | 8173.3942 | 6003.5344 | 52590961.2241 | 1.629e+13 | 65387153.5714 | 1961614.6071 | 1.629e+13
784 | 27.8152 | 0.73546 | 8186.0071 | 6020.478 | 52739387.1321 | 1.6336e+13 | 65488056.4286 | 1964641.6929 | 1.6336e+13
785 | 27.8395 | 0.7364 | 8193.1543 | 6033.4204 | 52852762.7857 | 1.6371e+13 | 65545234.7143 | 1966357.0414 | 1.6371e+13
786 | 27.8538 | 0.73734 | 8197.3586 | 6044.2063 | 52947246.8876 | 1.64e+13 | 65578869 | 1967366.07 | 1.64e+13
787 | 27.9105 | 0.73827 | 8214.0707 | 6064.2342 | 53122691.204 | 1.6455e+13 | 65712565.2857 | 1971376.9586 | 1.6455e+13
788 | 27.9136 | 0.73921 | 8214.9641 | 6072.6001 | 53195976.7255 | 1.6477e+13 | 65719712.5714 | 1971591.3771 | 1.6477e+13
789 | 27.9207 | 0.74015 | 8217.0662 | 6081.8623 | 53277114.005 | 1.6502e+13 | 65736529.7143 | 1972095.8914 | 1.6502e+13
790 | 27.9664 | 0.74109 | 8230.5199 | 6099.541 | 53431979.4687 | 1.655e+13 | 65844159.4286 | 1975324.7829 | 1.655e+13
791 | 28.0546 | 0.74203 | 8256.4814 | 6126.5261 | 53668368.3003 | 1.6624e+13 | 66051851.1429 | 1981555.5343 | 1.6624e+13
792 | 28.0871 | 0.74296 | 8266.0461 | 6141.3776 | 53798467.9695 | 1.6664e+13 | 66128369.1429 | 1983851.0743 | 1.6664e+13
793 | 28.205 | 0.7439 | 8300.7315 | 6174.9344 | 54092425.4188 | 1.6755e+13 | 66405852 | 1992175.56 | 1.6755e+13
794 | 28.2757 | 0.74484 | 8321.5427 | 6198.2222 | 54296426.8824 | 1.6818e+13 | 66572341.7143 | 1997170.2514 | 1.6818e+13
795 | 28.302 | 0.74578 | 8329.2681 | 6211.79 | 54415280.3259 | 1.6855e+13 | 66634144.7143 | 1999024.3414 | 1.6855e+13
796 | 28.3066 | 0.74672 | 8330.6345 | 6220.6239 | 54492665.1206 | 1.6879e+13 | 66645075.8571 | 1999352.2757 | 1.6879e+13
797 | 28.3266 | 0.74765 | 8336.5205 | 6232.8394 | 54599673.3401 | 1.6912e+13 | 66692163.8571 | 2000764.9157 | 1.6912e+13
798 | 28.4611 | 0.74859 | 8376.0933 | 6270.2837 | 54927685.5925 | 1.7014e+13 | 67008746.5714 | 2010262.3971 | 1.7014e+13
799 | 28.5352 | 0.74953 | 8397.9031 | 6294.4883 | 55139717.6066 | 1.7079e+13 | 67183224.4286 | 2015496.7329 | 1.7079e+13
800 | 28.5379 | 0.75047 | 8398.6914 | 6302.9579 | 55213910.9107 | 1.7102e+13 | 67189530.8571 | 2015685.9257 | 1.7102e+13
801 | 28.5813 | 0.75141 | 8411.4619 | 6320.4324 | 55366988.0169 | 1.715e+13 | 67291695 | 2018750.85 | 1.715e+13
802 | 28.6232 | 0.75235 | 8423.812 | 6337.6146 | 55517504.157 | 1.7196e+13 | 67390495.7143 | 2021714.8714 | 1.7196e+13
803 | 28.6477 | 0.75328 | 8431.0118 | 6350.9404 | 55634238.0015 | 1.7233e+13 | 67448094.4286 | 2023442.8329 | 1.7233e+13
804 | 28.6879 | 0.75422 | 8442.8364 | 6367.7678 | 55781645.5692 | 1.7278e+13 | 67542690.8571 | 2026280.7257 | 1.7278e+13
805 | 28.7889 | 0.75516 | 8472.5817 | 6398.1503 | 56047796.8864 | 1.7361e+13 | 67780653.4286 | 2033419.6029 | 1.7361e+13
806 | 29.0971 | 0.7561 | 8563.2891 | 6474.682 | 56718214.6252 | 1.7568e+13 | 68506313.1429 | 2055189.3943 | 1.7568e+13
807 | 29.1061 | 0.75704 | 8565.9168 | 6484.7044 | 56806010.4166 | 1.7595e+13 | 68527334.5714 | 2055820.0371 | 1.7595e+13
808 | 29.2105 | 0.75797 | 8596.6607 | 6516.043 | 57080536.4816 | 1.768e+13 | 68773285.2857 | 2063198.5586 | 1.768e+13
809 | 29.233 | 0.75891 | 8603.2824 | 6529.1327 | 57195202.5512 | 1.7716e+13 | 68826259.2857 | 2064787.7786 | 1.7716e+13
810 | 29.3782 | 0.75985 | 8646.0085 | 6569.6687 | 57550297.9917 | 1.7826e+13 | 69168067.7143 | 2075042.0314 | 1.7826e+13
811 | 29.3863 | 0.76079 | 8648.3734 | 6579.5786 | 57637108.6964 | 1.7853e+13 | 69186987 | 2075609.61 | 1.7853e+13
812 | 29.452 | 0.76173 | 8667.7131 | 6602.4231 | 57837226.388 | 1.7915e+13 | 69341704.7143 | 2080251.1414 | 1.7915e+13
813 | 29.4977 | 0.76266 | 8681.1668 | 6620.8148 | 57998337.9315 | 1.7965e+13 | 69449334.4286 | 2083480.0329 | 1.7965e+13
814 | 29.5212 | 0.7636 | 8688.1039 | 6634.2557 | 58116079.7516 | 1.8001e+13 | 69504831 | 2085144.93 | 1.8001e+13
815 | 29.5229 | 0.76454 | 8688.5769 | 6642.7675 | 58190643.165 | 1.8024e+13 | 69508614.8571 | 2085258.4457 | 1.8024e+13
816 | 29.5586 | 0.76548 | 8699.0876 | 6658.9638 | 58332523.2782 | 1.8068e+13 | 69592700.5714 | 2087781.0171 | 1.8068e+13
817 | 29.58 | 0.76642 | 8705.394 | 6671.9577 | 58446349.3682 | 1.8104e+13 | 69643152 | 2089294.56 | 1.8104e+13
818 | 29.612 | 0.76735 | 8714.8011 | 6687.3427 | 58581121.8288 | 1.8145e+13 | 69718408.7143 | 2091552.2614 | 1.8145e+13
819 | 29.6659 | 0.76829 | 8730.6723 | 6707.7116 | 58759553.7949 | 1.8201e+13 | 69845378.1429 | 2095361.3443 | 1.8201e+13
820 | 29.6852 | 0.76923 | 8736.3481 | 6720.2677 | 58869545.3456 | 1.8235e+13 | 69890784.4286 | 2096723.5329 | 1.8235e+13
821 | 29.8575 | 0.77017 | 8787.0623 | 6767.5217 | 59283489.887 | 1.8363e+13 | 70296498 | 2108894.94 | 1.8363e+13
822 | 29.9389 | 0.77111 | 8811.0267 | 6794.2438 | 59517576.0084 | 1.8435e+13 | 70488213.4286 | 2114646.4029 | 1.8435e+13
823 | 29.9938 | 0.77205 | 8827.1606 | 6814.9655 | 59699097.5448 | 1.8492e+13 | 70617285 | 2118518.55 | 1.8492e+13
824 | 30.0343 | 0.77298 | 8839.0903 | 6832.4675 | 59852415.6322 | 1.8539e+13 | 70712722.2857 | 2121381.6686 | 1.8539e+13
825 | 30.1225 | 0.77392 | 8865.0518 | 6860.8515 | 60101059.0969 | 1.8616e+13 | 70920414 | 2127612.42 | 1.8616e+13
826 | 30.2116 | 0.77486 | 8891.276 | 6889.4878 | 60351912.8523 | 1.8694e+13 | 71130207.8571 | 2133906.2357 | 1.8694e+13
827 | 30.215 | 0.7758 | 8892.2745 | 6898.6032 | 60431764.0345 | 1.8719e+13 | 71138196 | 2134145.88 | 1.8719e+13
828 | 30.2464 | 0.77674 | 8901.5239 | 6914.1293 | 60567772.4959 | 1.8761e+13 | 71212191.4286 | 2136365.7429 | 1.8761e+13
829 | 30.3673 | 0.77767 | 8937.1027 | 6950.1483 | 60883299.4987 | 1.8858e+13 | 71496821.5714 | 2144904.6471 | 1.8858e+13
830 | 30.4802 | 0.77861 | 8970.3166 | 6984.3928 | 61183281.0485 | 1.8951e+13 | 71762532.4286 | 2152875.9729 | 1.8951e+13
831 | 30.5084 | 0.77955 | 8978.62 | 6999.2807 | 61313699.003 | 1.8992e+13 | 71828960.1429 | 2154868.8043 | 1.8992e+13
832 | 30.5648 | 0.78049 | 8995.2269 | 7020.6649 | 61501024.8201 | 1.905e+13 | 71961815.5714 | 2158854.4671 | 1.905e+13
833 | 30.6166 | 0.78143 | 9010.4675 | 7041.0126 | 61679270.2201 | 1.9105e+13 | 72083739.8571 | 2162512.1957 | 1.9105e+13
834 | 30.768 | 0.78236 | 9055.0329 | 7084.3316 | 62058744.5032 | 1.9222e+13 | 72440263.2857 | 2173207.8986 | 1.9222e+13
835 | 30.8477 | 0.7833 | 9078.4718 | 7111.1857 | 62293986.7302 | 1.9295e+13 | 72627774.4286 | 2178833.2329 | 1.9295e+13
836 | 30.8575 | 0.78424 | 9081.3623 | 7121.9689 | 62388447.5114 | 1.9325e+13 | 72650898 | 2179526.94 | 1.9325e+13
837 | 30.8884 | 0.78518 | 9090.454 | 7137.6267 | 62525609.4873 | 1.9367e+13 | 72723632.1429 | 2181708.9643 | 1.9367e+13
838 | 30.9027 | 0.78612 | 9094.6583 | 7149.4593 | 62629263.8344 | 1.9399e+13 | 72757266.4286 | 2182717.9929 | 1.9399e+13
839 | 30.9216 | 0.78705 | 9100.229 | 7162.3753 | 62742408.0078 | 1.9434e+13 | 72801831.8571 | 2184054.9557 | 1.9434e+13
840 | 31.0427 | 0.78799 | 9135.8603 | 7198.9894 | 63063146.7709 | 1.9534e+13 | 73086882.4286 | 2192606.4729 | 1.9534e+13
841 | 31.0582 | 0.78893 | 9140.4325 | 7211.1667 | 63169820.2942 | 1.9567e+13 | 73123459.7143 | 2193703.7914 | 1.9567e+13
842 | 31.1043 | 0.78987 | 9153.9913 | 7230.4509 | 63338749.9101 | 1.9619e+13 | 73231930.2857 | 2196957.9086 | 1.9619e+13
843 | 31.1745 | 0.79081 | 9174.6448 | 7255.3711 | 63557050.8928 | 1.9687e+13 | 73397158.7143 | 2201914.7614 | 1.9687e+13
844 | 31.2938 | 0.79174 | 9209.7506 | 7291.7725 | 63875927.4492 | 1.9785e+13 | 73678005 | 2210340.15 | 1.9785e+13
845 | 31.5104 | 0.79268 | 9273.4981 | 7350.9436 | 64394266.1245 | 1.9946e+13 | 74187984.8571 | 2225639.5457 | 1.9946e+13
846 | 31.5284 | 0.79362 | 9278.806 | 7363.8554 | 64507373.5892 | 1.9981e+13 | 74230448.1429 | 2226913.4443 | 1.9981e+13
847 | 31.5498 | 0.79456 | 9285.1124 | 7377.5706 | 64627518.3124 | 2.0018e+13 | 74280899.5714 | 2228426.9871 | 2.0018e+13
848 | 31.6191 | 0.7955 | 9305.5032 | 7402.5016 | 64845914.3057 | 2.0086e+13 | 74444025.8571 | 2233320.7757 | 2.0086e+13
849 | 31.7496 | 0.79644 | 9343.9199 | 7441.8274 | 65190407.8649 | 2.0192e+13 | 74751359.1429 | 2242540.7743 | 2.0193e+13
850 | 31.7591 | 0.79737 | 9346.7052 | 7452.8137 | 65286648.3664 | 2.0222e+13 | 74773641.8571 | 2243209.2557 | 2.0222e+13
851 | 31.7802 | 0.79831 | 9352.9066 | 7466.5323 | 65406823.3202 | 2.026e+13 | 74823252.4286 | 2244697.5729 | 2.026e+13
852 | 32.0139 | 0.79925 | 9421.6992 | 7530.2886 | 65965328.5678 | 2.0433e+13 | 75373593.4286 | 2261207.8029 | 2.0433e+13
853 | 32.1902 | 0.80019 | 9473.5696 | 7580.633 | 66406345.5007 | 2.0569e+13 | 75788556.4286 | 2273656.6929 | 2.0569e+13
854 | 32.2025 | 0.80113 | 9477.1958 | 7592.4251 | 66509643.9902 | 2.0601e+13 | 75817566 | 2274526.98 | 2.0601e+13
855 | 32.2048 | 0.80206 | 9477.8789 | 7601.8635 | 66592324.3274 | 2.0627e+13 | 75823031.5714 | 2274690.9471 | 2.0627e+13
856 | 32.2687 | 0.803 | 9496.6931 | 7625.8624 | 66802554.5961 | 2.0692e+13 | 75973545 | 2279206.35 | 2.0692e+13
857 | 32.3395 | 0.80394 | 9517.5043 | 7651.5021 | 67027158.233 | 2.0761e+13 | 76140034.7143 | 2284201.0414 | 2.0761e+13
858 | 32.3598 | 0.80488 | 9523.4954 | 7665.2524 | 67147611.3086 | 2.0799e+13 | 76187963.5714 | 2285638.9071 | 2.0799e+13
859 | 32.5341 | 0.80582 | 9574.7877 | 7715.5184 | 67587941.5744 | 2.0935e+13 | 76598301.8571 | 2297949.0557 | 2.0935e+13
860 | 32.692 | 0.80675 | 9621.2451 | 7761.9801 | 67994945.5953 | 2.1061e+13 | 76969960.7143 | 2309098.8214 | 2.1061e+13
861 | 32.7434 | 0.80769 | 9636.3805 | 7783.2304 | 68181098.464 | 2.1119e+13 | 77091044.1429 | 2312731.3243 | 2.1119e+13
862 | 32.772 | 0.80863 | 9644.7891 | 7799.0696 | 68319849.7072 | 2.1162e+13 | 77158312.7143 | 2314749.3814 | 2.1162e+13
863 | 32.7882 | 0.80957 | 9649.5715 | 7811.9889 | 68433022.8156 | 2.1197e+13 | 77196571.7143 | 2315897.1514 | 2.1197e+13
864 | 32.8248 | 0.81051 | 9660.3449 | 7829.773 | 68588811.6091 | 2.1245e+13 | 77282759.5714 | 2318482.7871 | 2.1245e+13
865 | 32.9023 | 0.81144 | 9683.1532 | 7857.3429 | 68830323.6685 | 2.132e+13 | 77465225.5714 | 2323956.7671 | 2.132e+13
866 | 33.03 | 0.81238 | 9720.729 | 7896.9525 | 69177303.4809 | 2.1427e+13 | 77765832 | 2332974.96 | 2.1427e+13
867 | 33.2975 | 0.81332 | 9799.4543 | 7970.1002 | 69818077.9291 | 2.1626e+13 | 78395634 | 2351869.02 | 2.1626e+13
868 | 33.4107 | 0.81426 | 9832.7732 | 8006.4232 | 70136267.3865 | 2.1724e+13 | 78662185.7143 | 2359865.5714 | 2.1724e+13
869 | 33.523 | 0.8152 | 9865.8294 | 8042.5945 | 70453127.9918 | 2.1823e+13 | 78926635.2857 | 2367799.0586 | 2.1823e+13
870 | 33.5262 | 0.81614 | 9866.7754 | 8052.6216 | 70540964.8105 | 2.185e+13 | 78934203 | 2368026.09 | 2.185e+13
871 | 33.5345 | 0.81707 | 9869.1928 | 8063.8527 | 70639349.5272 | 2.188e+13 | 78953542.7143 | 2368606.2814 | 2.188e+13
872 | 33.6343 | 0.81801 | 9898.5703 | 8097.1419 | 70930963.2391 | 2.1971e+13 | 79188562.2857 | 2375656.8686 | 2.1971e+13
873 | 33.7134 | 0.81895 | 9921.8515 | 8125.4938 | 71179325.5589 | 2.2048e+13 | 79374812.1429 | 2381244.3643 | 2.2048e+13
874 | 33.9818 | 0.81989 | 10000.8395 | 8199.5626 | 71828168.5618 | 2.2249e+13 | 80006716.2857 | 2400201.4886 | 2.2249e+13
875 | 33.9898 | 0.82083 | 10003.2044 | 8210.8855 | 71927356.5496 | 2.2279e+13 | 80025635.5714 | 2400769.0671 | 2.2279e+13
876 | 34.2754 | 0.82176 | 10087.2376 | 8289.3247 | 72614484.4842 | 2.2492e+13 | 80697900.8571 | 2420937.0257 | 2.2492e+13
877 | 34.4002 | 0.8227 | 10123.9726 | 8329.0093 | 72962121.5969 | 2.26e+13 | 80991780.4286 | 2429753.4129 | 2.26e+13
878 | 34.5046 | 0.82364 | 10154.7164 | 8363.8283 | 73267136.1145 | 2.2694e+13 | 81237731.1429 | 2437131.9343 | 2.2694e+13
879 | 34.5091 | 0.82458 | 10156.0302 | 8374.4377 | 73360074.1357 | 2.2723e+13 | 81248241.8571 | 2437447.2557 | 2.2723e+13
880 | 34.5129 | 0.82552 | 10157.1339 | 8384.876 | 73451513.5816 | 2.2751e+13 | 81257070.8571 | 2437712.1257 | 2.2751e+13
881 | 34.5987 | 0.82645 | 10182.4121 | 8415.2956 | 73717989.2302 | 2.2834e+13 | 81459297 | 2443778.91 | 2.2834e+13
882 | 34.8725 | 0.82739 | 10262.9767 | 8491.5061 | 74385593.3612 | 2.3041e+13 | 82103814 | 2463114.42 | 2.3041e+13
883 | 34.9179 | 0.82833 | 10276.3254 | 8512.1907 | 74566790.5662 | 2.3097e+13 | 82210602.8571 | 2466318.0857 | 2.3097e+13
884 | 35.0527 | 0.82927 | 10316.0033 | 8554.7344 | 74939473.7545 | 2.3212e+13 | 82528026.4286 | 2475840.7929 | 2.3212e+13
885 | 35.0734 | 0.83021 | 10322.0995 | 8569.4729 | 75068582.2909 | 2.3252e+13 | 82576796.1429 | 2477303.8843 | 2.3252e+13
886 | 35.0923 | 0.83114 | 10327.6702 | 8583.7859 | 75193964.6864 | 2.3291e+13 | 82621361.5714 | 2478640.8471 | 2.3291e+13
887 | 35.1702 | 0.83208 | 10350.5836 | 8612.54 | 75445850.1701 | 2.3369e+13 | 82804668.4286 | 2484140.0529 | 2.3369e+13
888 | 35.2811 | 0.83302 | 10383.2193 | 8649.436 | 75769059.2074 | 2.3469e+13 | 83065754.5714 | 2491972.6371 | 2.3469e+13
889 | 35.3605 | 0.83396 | 10406.6057 | 8678.6796 | 76025233.1216 | 2.3549e+13 | 83252845.2857 | 2497585.3586 | 2.3549e+13
890 | 35.3846 | 0.8349 | 10413.7004 | 8694.3652 | 76162639.5337 | 2.3591e+13 | 83309603.1429 | 2499288.0943 | 2.3591e+13
891 | 35.4086 | 0.83583 | 10420.7426 | 8710.0203 | 76299777.7569 | 2.3634e+13 | 83365940.5714 | 2500978.2171 | 2.3634e+13
892 | 35.5686 | 0.83677 | 10467.8306 | 8759.1978 | 76730572.8506 | 2.3767e+13 | 83742644.5714 | 2512279.3371 | 2.3767e+13
893 | 35.6325 | 0.83771 | 10486.6447 | 8784.7784 | 76954658.68 | 2.3836e+13 | 83893158 | 2516794.74 | 2.3836e+13
894 | 35.7064 | 0.83865 | 10508.4019 | 8812.8624 | 77200674.6712 | 2.3913e+13 | 84067215.4286 | 2522016.4629 | 2.3913e+13
895 | 35.718 | 0.83959 | 10511.8179 | 8825.5882 | 77312152.705 | 2.3947e+13 | 84094543.2857 | 2522836.2986 | 2.3947e+13
896 | 35.7386 | 0.84053 | 10517.8616 | 8840.5291 | 77443034.4838 | 2.3988e+13 | 84142892.5714 | 2524286.7771 | 2.3988e+13
897 | 35.7398 | 0.84146 | 10518.2294 | 8850.7053 | 77532178.1293 | 2.4015e+13 | 84145835.5714 | 2524375.0671 | 2.4015e+13
898 | 35.8011 | 0.8424 | 10536.2553 | 8875.7573 | 77751633.9221 | 2.4083e+13 | 84290042.5714 | 2528701.2771 | 2.4083e+13
899 | 36.0096 | 0.84334 | 10597.6379 | 8937.4076 | 78291690.2808 | 2.4251e+13 | 84781103.1429 | 2543433.0943 | 2.4251e+13
900 | 36.0536 | 0.84428 | 10610.5661 | 8958.264 | 78474392.9711 | 2.4307e+13 | 84884528.5714 | 2546535.8571 | 2.4307e+13
901 | 36.0675 | 0.84522 | 10614.6653 | 8971.6824 | 78591937.4283 | 2.4344e+13 | 84917322 | 2547519.66 | 2.4344e+13
902 | 36.1441 | 0.84615 | 10637.2107 | 9000.7168 | 78846278.9346 | 2.4422e+13 | 85097685.8571 | 2552930.5757 | 2.4422e+13
903 | 36.2359 | 0.84709 | 10664.2233 | 9033.5775 | 79134138.8661 | 2.4512e+13 | 85313786.1429 | 2559413.5843 | 2.4512e+13
904 | 36.3152 | 0.84803 | 10687.5571 | 9063.3692 | 79395114.2678 | 2.4592e+13 | 85500456.4286 | 2565013.6929 | 2.4592e+13
905 | 36.3936 | 0.84897 | 10710.6281 | 9092.9816 | 79654518.9725 | 2.4673e+13 | 85685024.5714 | 2570550.7371 | 2.4673e+13
906 | 36.4607 | 0.84991 | 10730.3882 | 9119.8234 | 79889652.8011 | 2.4746e+13 | 85843105.7143 | 2575293.1714 | 2.4746e+13
907 | 36.5964 | 0.85084 | 10770.3289 | 9163.8727 | 80275525.1808 | 2.4865e+13 | 86162631.4286 | 2584878.9429 | 2.4865e+13
908 | 36.6018 | 0.85178 | 10771.9055 | 9175.3192 | 80375795.857 | 2.4896e+13 | 86175244.2857 | 2585257.3286 | 2.4896e+13
909 | 36.6586 | 0.85272 | 10788.6176 | 9199.6748 | 80589151.5408 | 2.4962e+13 | 86308940.5714 | 2589268.2171 | 2.4962e+13
910 | 36.7036 | 0.85366 | 10801.8611 | 9221.1009 | 80776844.0122 | 2.502e+13 | 86414888.5714 | 2592446.6571 | 2.502e+13
911 | 36.7707 | 0.8546 | 10821.6212 | 9248.1209 | 81013539.4687 | 2.5094e+13 | 86572969.7143 | 2597189.0914 | 2.5094e+13
912 | 36.8687 | 0.85553 | 10850.4731 | 9282.9564 | 81318697.7977 | 2.5188e+13 | 86803785 | 2604113.55 | 2.5188e+13
913 | 36.9604 | 0.85647 | 10877.4331 | 9316.2255 | 81610135.7401 | 2.5278e+13 | 87019464.8571 | 2610583.9457 | 2.5278e+13
914 | 37.147 | 0.85741 | 10932.3516 | 9373.5172 | 82112010.815 | 2.5434e+13 | 87458812.7143 | 2623764.3814 | 2.5434e+13
915 | 37.2163 | 0.85835 | 10952.7424 | 9401.2751 | 82355170.0118 | 2.5509e+13 | 87621939 | 2628658.17 | 2.5509e+13
916 | 37.3775 | 0.85929 | 11000.1982 | 9452.328 | 82802392.8609 | 2.5648e+13 | 88001586 | 2640047.58 | 2.5648e+13
917 | 37.543 | 0.86023 | 11048.9154 | 9504.5548 | 83259900.1698 | 2.5789e+13 | 88391323.2857 | 2651739.6986 | 2.5789e+13
918 | 37.7484 | 0.86116 | 11109.352 | 9566.9654 | 83806617.1998 | 2.5959e+13 | 88874816.1429 | 2666244.4843 | 2.5959e+13
919 | 37.8255 | 0.8621 | 11132.0552 | 9596.9594 | 84069364.1163 | 2.604e+13 | 89056441.2857 | 2671693.2386 | 2.604e+13
920 | 37.9316 | 0.86304 | 11163.272 | 9634.3435 | 84396849.492 | 2.6142e+13 | 89306175.8571 | 2679185.2757 | 2.6142e+13
921 | 38.1555 | 0.86398 | 11229.1742 | 9701.7537 | 84987362.0654 | 2.6325e+13 | 89833393.2857 | 2695001.7986 | 2.6325e+13
922 | 38.1695 | 0.86492 | 11233.2733 | 9715.833 | 85110697.4155 | 2.6363e+13 | 89866186.7143 | 2695985.6014 | 2.6363e+13
923 | 38.2789 | 0.86585 | 11265.4887 | 9754.2646 | 85447357.7869 | 2.6467e+13 | 90123909.4286 | 2703717.2829 | 2.6467e+13
924 | 38.2841 | 0.86679 | 11267.0127 | 9766.1536 | 85551505.7571 | 2.6499e+13 | 90136101.8571 | 2704083.0557 | 2.6499e+13
925 | 38.2911 | 0.86773 | 11269.0623 | 9778.5015 | 85659673.5371 | 2.6533e+13 | 90152498.5714 | 2704574.9571 | 2.6533e+13
926 | 38.3793 | 0.86867 | 11295.0238 | 9811.6248 | 85949833.1557 | 2.6623e+13 | 90360190.2857 | 2710805.7086 | 2.6623e+13
927 | 38.6034 | 0.86961 | 11360.9785 | 9879.5751 | 86545078.118 | 2.6807e+13 | 90887828.1429 | 2726634.8443 | 2.6807e+13
928 | 38.7664 | 0.87054 | 11408.9599 | 9932.0026 | 87004343.1221 | 2.6949e+13 | 91271679.4286 | 2738150.3829 | 2.6949e+13
929 | 38.8632 | 0.87148 | 11437.444 | 9967.5286 | 87315550.168 | 2.7046e+13 | 91499551.7143 | 2744986.5514 | 2.7046e+13
930 | 38.8684 | 0.87242 | 11438.968 | 9979.5875 | 87421186.3489 | 2.7078e+13 | 91511744.1429 | 2745352.3243 | 2.7078e+13
931 | 39.0552 | 0.87336 | 11493.9391 | 10038.3276 | 87935750.0823 | 2.7238e+13 | 91951512.4286 | 2758545.3729 | 2.7238e+13
932 | 39.1521 | 0.8743 | 11522.4756 | 10074.0594 | 88248760.1693 | 2.7335e+13 | 92179805.1429 | 2765394.1543 | 2.7335e+13
933 | 39.2234 | 0.87523 | 11543.4445 | 10103.2211 | 88504217.1857 | 2.7414e+13 | 92347556.1429 | 2770426.6843 | 2.7414e+13
934 | 39.3454 | 0.87617 | 11579.3386 | 10145.4993 | 88874573.9113 | 2.7529e+13 | 92634708.8571 | 2779041.2657 | 2.7529e+13
935 | 39.3541 | 0.87711 | 11581.9137 | 10158.6204 | 88989514.6477 | 2.7564e+13 | 92655309.8571 | 2779659.2957 | 2.7564e+13
936 | 39.4973 | 0.87805 | 11624.0617 | 10206.4932 | 89408880.4045 | 2.7694e+13 | 92992493.5714 | 2789774.8071 | 2.7694e+13
937 | 39.7396 | 0.87899 | 11695.3769 | 10280.0827 | 90053524.3732 | 2.7894e+13 | 93563015.1429 | 2806890.4543 | 2.7894e+13
938 | 39.7639 | 0.87992 | 11702.5242 | 10297.343 | 90204725.021 | 2.7941e+13 | 93620193.4286 | 2808605.8029 | 2.7941e+13
939 | 39.9289 | 0.88086 | 11751.0837 | 10351.0953 | 90675594.6996 | 2.8086e+13 | 94008669.4286 | 2820260.0829 | 2.8086e+13
940 | 39.9486 | 0.8818 | 11756.8646 | 10367.2164 | 90816815.7852 | 2.813e+13 | 94054916.5714 | 2821647.4971 | 2.813e+13
941 | 40.0502 | 0.88274 | 11786.7676 | 10404.6419 | 91144663.0646 | 2.8232e+13 | 94294140.4286 | 2828824.2129 | 2.8232e+13
942 | 40.3989 | 0.88368 | 11889.4047 | 10506.397 | 92036037.7628 | 2.8508e+13 | 95115237.4286 | 2853457.1229 | 2.8508e+13
943 | 40.4448 | 0.88462 | 11902.9109 | 10529.4981 | 92238403.7495 | 2.8571e+13 | 95223287.5714 | 2856698.6271 | 2.8571e+13
944 | 40.5938 | 0.88555 | 11946.7406 | 10579.4776 | 92676224.0094 | 2.8706e+13 | 95573925 | 2867217.75 | 2.8706e+13
945 | 40.8341 | 0.88649 | 12017.4777 | 10653.3925 | 93323718.7263 | 2.8907e+13 | 96139821.8571 | 2884194.6557 | 2.8907e+13
946 | 40.8414 | 0.88743 | 12019.6324 | 10666.5781 | 93439224.3436 | 2.8942e+13 | 96157059.4286 | 2884711.7829 | 2.8942e+13
947 | 40.9214 | 0.88837 | 12043.1764 | 10698.7693 | 93721219.1013 | 2.903e+13 | 96345411.4286 | 2890362.3429 | 2.903e+13
948 | 41.1679 | 0.88931 | 12115.7004 | 10774.5628 | 94385170.0768 | 2.9235e+13 | 96925602.8571 | 2907768.0857 | 2.9235e+13
949 | 41.243 | 0.89024 | 12137.8254 | 10805.6251 | 94657275.5322 | 2.932e+13 | 97102603.2857 | 2913078.0986 | 2.932e+13
950 | 41.2495 | 0.89118 | 12139.7173 | 10818.6974 | 94771789.5849 | 2.9355e+13 | 97117738.7143 | 2913532.1614 | 2.9355e+13
951 | 41.2575 | 0.89212 | 12142.0822 | 10832.1953 | 94890031.0741 | 2.9392e+13 | 97136658 | 2914099.74 | 2.9392e+13
952 | 41.3757 | 0.89306 | 12176.8727 | 10874.6556 | 95261982.6813 | 2.9507e+13 | 97414981.7143 | 2922449.4514 | 2.9507e+13
953 | 41.5564 | 0.894 | 12230.0569 | 10933.625 | 95778555.0241 | 2.9667e+13 | 97840455.4286 | 2935213.6629 | 2.9667e+13
954 | 41.5736 | 0.89493 | 12235.1021 | 10949.6129 | 95918609.2073 | 2.971e+13 | 97880816.5714 | 2936424.4971 | 2.971e+13
955 | 41.6691 | 0.89587 | 12263.2182 | 10986.279 | 96239804.0211 | 2.981e+13 | 98105745.8571 | 2943172.3757 | 2.981e+13
956 | 41.8916 | 0.89681 | 12328.7 | 11056.5077 | 96855007.2443 | 3e+13 | 98629599.8571 | 2958887.9957 | 3.0001e+13
957 | 42.0316 | 0.89775 | 12369.902 | 11105.0621 | 97280343.9821 | 3.0132e+13 | 98959215.8571 | 2968776.4757 | 3.0132e+13
958 | 42.28 | 0.89869 | 12443.004 | 11182.3619 | 97957490.6269 | 3.0342e+13 | 99544032 | 2986320.96 | 3.0342e+13
959 | 42.2839 | 0.89962 | 12444.1602 | 11195.0747 | 98068854.2163 | 3.0376e+13 | 99553281.4286 | 2986598.4429 | 3.0376e+13
960 | 42.4261 | 0.90056 | 12485.9928 | 11244.4213 | 98501130.6108 | 3.051e+13 | 99887942.5714 | 2996638.2771 | 3.051e+13
961 | 42.5055 | 0.9015 | 12509.3792 | 11277.217 | 98788421.3428 | 3.0599e+13 | 100075033.2857 | 3002250.9986 | 3.0599e+13
962 | 42.6216 | 0.90244 | 12543.539 | 11319.7791 | 99161264.7535 | 3.0715e+13 | 100348311.8571 | 3010449.3557 | 3.0715e+13
963 | 42.7921 | 0.90338 | 12593.7276 | 11376.8853 | 99661515.1481 | 3.087e+13 | 100749821.1429 | 3022494.6343 | 3.087e+13
964 | 43.0245 | 0.90432 | 12662.0998 | 11450.5293 | 100306636.7606 | 3.107e+13 | 101296798.7143 | 3038903.9614 | 3.107e+13
965 | 43.0668 | 0.90525 | 12674.555 | 11473.6826 | 100509459.2297 | 3.1132e+13 | 101396440.2857 | 3041893.2086 | 3.1132e+13
966 | 43.125 | 0.90619 | 12691.6875 | 11501.0977 | 100749615.6614 | 3.1207e+13 | 101533500 | 3046005 | 3.1207e+13
967 | 43.2723 | 0.90713 | 12735.0442 | 11552.3337 | 101198443.325 | 3.1346e+13 | 101880353.5714 | 3056410.6071 | 3.1346e+13
968 | 43.6957 | 0.90807 | 12859.6487 | 11677.4296 | 102294283.311 | 3.1685e+13 | 102877189.7143 | 3086315.6914 | 3.1685e+13
969 | 43.7607 | 0.90901 | 12878.7782 | 11706.8819 | 102552285.3145 | 3.1765e+13 | 103030225.7143 | 3090906.7714 | 3.1765e+13
970 | 43.9146 | 0.90994 | 12924.0794 | 11760.1848 | 103019218.9653 | 3.191e+13 | 103392635.1429 | 3101779.0543 | 3.191e+13
971 | 43.958 | 0.91088 | 12936.8499 | 11783.9411 | 103227324.4527 | 3.1974e+13 | 103494799.2857 | 3104843.9786 | 3.1974e+13
972 | 43.9595 | 0.91182 | 12937.2703 | 11796.4604 | 103336992.9675 | 3.2008e+13 | 103498162.7143 | 3104944.8814 | 3.2008e+13
973 | 44.0641 | 0.91276 | 12968.0667 | 11836.7063 | 103689547.3078 | 3.2117e+13 | 103744533.8571 | 3112336.0157 | 3.2117e+13
974 | 44.3634 | 0.9137 | 13056.1465 | 11929.3496 | 104501102.7819 | 3.2369e+13 | 104449172.1429 | 3133475.1643 | 3.2369e+13
975 | 44.6689 | 0.91463 | 13146.0657 | 12023.8406 | 105328843.3027 | 3.2625e+13 | 105168525.4286 | 3155055.7629 | 3.2625e+13
976 | 44.88 | 0.91557 | 13208.184 | 12093.0465 | 105935087.4633 | 3.2813e+13 | 105665472 | 3169964.16 | 3.2813e+13
977 | 45.0995 | 0.91651 | 13272.7723 | 12164.6328 | 106562183.4158 | 3.3007e+13 | 106182178.7143 | 3185465.3614 | 3.3007e+13
978 | 45.4071 | 0.91745 | 13363.3221 | 12260.1586 | 107398989.2383 | 3.3266e+13 | 106906577.1429 | 3207197.3143 | 3.3266e+13
979 | 45.4705 | 0.91839 | 13381.9787 | 12289.8284 | 107658897.067 | 3.3347e+13 | 107055829.2857 | 3211674.8786 | 3.3347e+13
980 | 45.5275 | 0.91932 | 13398.7432 | 12317.794 | 107903875.2839 | 3.3423e+13 | 107189946 | 3215698.38 | 3.3423e+13
981 | 45.6479 | 0.92026 | 13434.1644 | 12362.9599 | 108299528.5675 | 3.3545e+13 | 107473314.8571 | 3224199.4457 | 3.3545e+13
982 | 45.7929 | 0.9212 | 13476.8379 | 12414.8731 | 108754288.776 | 3.3686e+13 | 107814702.8571 | 3234441.0857 | 3.3686e+13
983 | 46.0434 | 0.92214 | 13550.5705 | 12495.5073 | 109460644.2541 | 3.3905e+13 | 108404564.1429 | 3252136.9243 | 33905056449379
984 | 46.0629 | 0.92308 | 13556.2989 | 12513.5066 | 109618318.1433 | 3.3954e+13 | 108450390.8571 | 3253511.7257 | 3.3954e+13
985 | 46.3784 | 0.92402 | 13649.161 | 12612.0296 | 110481379.6986 | 3.4221e+13 | 109193288.1429 | 3275798.6443 | 3.4221e+13
986 | 46.4945 | 0.92495 | 13683.3208 | 12656.43 | 110870326.5332 | 3.4342e+13 | 109466566.7143 | 3283997.0014 | 3.4342e+13
987 | 47.0132 | 0.92589 | 13835.989 | 12810.6202 | 112221032.7429 | 3.476e+13 | 110687911.7143 | 3320637.3514 | 3.476e+13
988 | 47.0629 | 0.92683 | 13850.5989 | 12837.1404 | 112453349.9406 | 3.4832e+13 | 110804790.8571 | 3324143.7257 | 3.4832e+13
989 | 47.3661 | 0.92777 | 13939.8348 | 12932.9237 | 113292411.3999 | 3.5092e+13 | 111518678.5714 | 3345560.3571 | 3.5092e+13
990 | 47.4612 | 0.92871 | 13967.8459 | 12972.0145 | 113634846.6851 | 3.5198e+13 | 111742767 | 3352283.01 | 3.5198e+13
991 | 47.5541 | 0.92964 | 13995.1737 | 13010.5227 | 113972178.6084 | 3.5302e+13 | 111961389.8571 | 3358841.6957 | 3.5302e+13
992 | 47.5709 | 0.93058 | 14000.1138 | 13028.2485 | 114127456.5043 | 3.5351e+13 | 112000910.1429 | 3360027.3043 | 3.5351e+13
993 | 47.6432 | 0.93152 | 14021.398 | 13061.2084 | 114416185.7823 | 3.544e+13 | 112171183.7143 | 3365135.5114 | 3.544e+13
994 | 47.6962 | 0.93246 | 14037.0064 | 13088.9159 | 114658903.18 | 3.5515e+13 | 112296051 | 3368881.53 | 3.5515e+13
995 | 48.1209 | 0.9334 | 14161.9788 | 13218.7325 | 115796096.9385 | 3.5867e+13 | 113295830.1429 | 3398874.9043 | 3.5867e+13
996 | 48.142 | 0.93433 | 14168.1801 | 13237.8118 | 115963231.2869 | 3.5919e+13 | 113345440.7143 | 3400363.2214 | 3.5919e+13
997 | 48.2666 | 0.93527 | 14204.8625 | 13285.4108 | 116380198.4592 | 36048350825622 | 113638899.8571 | 3409166.9957 | 3.6048e+13
998 | 48.3427 | 0.93621 | 14227.2503 | 13319.6959 | 116680535.8668 | 3.6141e+13 | 113818002.4286 | 3414540.0729 | 3.6141e+13
999 | 48.3439 | 0.93715 | 14227.6182 | 13333.387 | 116800470.2711 | 3.6179e+13 | 113820945.4286 | 3414628.3629 | 3.6179e+13
1000 | 48.3759 | 0.93809 | 14237.0253 | 13355.5584 | 116994691.6946 | 3.6239e+13 | 113896202.1429 | 3416886.0643 | 3.6239e+13
1001 | 48.5793 | 0.93902 | 14296.8838 | 13425.1226 | 117604073.7944 | 3.6427e+13 | 114375070.2857 | 3431252.1086 | 3.6427e+13
1002 | 48.6575 | 0.93996 | 14319.9022 | 13460.1708 | 117911096.0576 | 3.6523e+13 | 114559218 | 3436776.54 | 3.6523e+13
1003 | 48.8318 | 0.9409 | 14371.1945 | 13521.865 | 118451537.641 | 3.669e+13 | 114969556.2857 | 3449086.6886 | 3.669e+13
1004 | 49.0325 | 0.94184 | 14430.2648 | 13590.9811 | 119056994.0777 | 3.6877e+13 | 115442118 | 3463263.54 | 3.6877e+13
1005 | 49.2105 | 0.94278 | 14482.6607 | 13653.9155 | 119608300.1171 | 3.7048e+13 | 115861285.2857 | 3475838.5586 | 3.7048e+13
1006 | 49.4743 | 0.94371 | 14560.2823 | 13740.7542 | 120369006.8103 | 3.7284e+13 | 116482258.2857 | 3494467.7486 | 3.7284e+13
1007 | 49.5293 | 0.94465 | 14576.4688 | 13769.7036 | 120622603.7794 | 3.7362e+13 | 116611750.2857 | 3498352.5086 | 3.7362e+13
1008 | 49.7143 | 0.94559 | 14630.9143 | 13834.8608 | 121193380.5028 | 3.7539e+13 | 117047314.2857 | 3511419.4286 | 3.7539e+13
1009 | 49.7398 | 0.94653 | 14638.4294 | 13855.6992 | 121375924.6982 | 3.7596e+13 | 117107435.5714 | 3513223.0671 | 3.7596e+13
1010 | 50.1584 | 0.94747 | 14761.615 | 13986.1456 | 122518635.1144 | 3.795e+13 | 118092920.1429 | 3542787.6043 | 3.795e+13
1011 | 50.1864 | 0.94841 | 14769.8659 | 14007.8184 | 122708489.5077 | 3.8009e+13 | 118158927.4286 | 3544767.8229 | 3.8009e+13
1012 | 50.4393 | 0.94934 | 14844.2818 | 14092.32 | 123448723.5874 | 3.8238e+13 | 118754254.2857 | 3562627.6286 | 3.8238e+13
1013 | 50.4702 | 0.95028 | 14853.3736 | 14114.885 | 123646392.5981 | 3.8299e+13 | 118826988.4286 | 3564809.6529 | 3.8299e+13
1014 | 50.4752 | 0.95122 | 14854.8451 | 14130.2185 | 123780713.7586 | 3.8341e+13 | 118838760.4286 | 3565162.8129 | 3.8341e+13
1015 | 50.5609 | 0.95216 | 14880.0708 | 14168.1724 | 124113190.6429 | 3.8444e+13 | 119040566.1429 | 3571216.9843 | 3.8444e+13
1016 | 50.8296 | 0.9531 | 14959.1639 | 14257.5146 | 124895827.4978 | 3.8686e+13 | 119673311.1429 | 3590199.3343 | 3.8686e+13
1017 | 51.1127 | 0.95403 | 15042.4613 | 14351.0161 | 125714900.8974 | 3.894e+13 | 120339690.4286 | 3610190.7129 | 3.894e+13
1018 | 51.1348 | 0.95497 | 15048.9779 | 14371.3504 | 125893029.6935 | 3.8995e+13 | 120391823.5714 | 3611754.7071 | 3.8995e+13
1019 | 51.2661 | 0.95591 | 15087.6048 | 14422.3915 | 126340149.3266 | 3.9133e+13 | 120700838.5714 | 3621025.1571 | 3.9133e+13
1020 | 51.3407 | 0.95685 | 15109.5722 | 14457.5644 | 126648264.2111 | 3.9229e+13 | 120876577.7143 | 3626297.3314 | 3.9229e+13
1021 | 51.3595 | 0.95779 | 15115.0903 | 14477.0237 | 126818727.3836 | 3.9282e+13 | 120920722.7143 | 3627621.6814 | 3.9282e+13
1022 | 52.1075 | 0.95872 | 15335.2373 | 14702.2631 | 128791824.7963 | 3.9893e+13 | 122681898 | 3680456.94 | 3.9893e+13
1023 | 52.2254 | 0.95966 | 15369.9226 | 14749.9351 | 129209431.5623 | 4.0022e+13 | 122959380.8571 | 3688781.4257 | 4.0022e+13
1024 | 52.9055 | 0.9606 | 15570.0992 | 14956.6431 | 131020193.5229 | 4.0583e+13 | 124560793.2857 | 3736823.7986 | 4.0583e+13
1025 | 52.9977 | 0.96154 | 15597.2168 | 14997.3238 | 131376556.9224 | 4.0693e+13 | 124777734.4286 | 3743332.0329 | 4.0693e+13
1026 | 53.2979 | 0.96248 | 15685.5594 | 15096.983 | 132249571.2643 | 4.0964e+13 | 125484474.8571 | 3764534.2457 | 4.0964e+13
1027 | 53.298 | 0.96341 | 15685.6119 | 15111.7481 | 132378913.0084 | 4.1004e+13 | 125484895.2857 | 3764546.8586 | 4.1004e+13
1028 | 53.3079 | 0.96435 | 15688.5024 | 15129.2499 | 132532229.3684 | 4.1051e+13 | 125508018.8571 | 3765240.5657 | 4.1051e+13
1029 | 54.0704 | 0.96529 | 15912.9061 | 15360.582 | 134558698.092 | 4.1679e+13 | 127303248.8571 | 3819097.4657 | 4.1679e+13
1030 | 54.5364 | 0.96623 | 16050.0709 | 15508.0423 | 135850450.2573 | 4.2079e+13 | 128400567.4286 | 3852017.0229 | 4.2079e+13
1031 | 54.5666 | 0.96717 | 16058.9525 | 15531.6886 | 136057591.8195 | 4.2143e+13 | 128471619.8571 | 3854148.5957 | 4.2143e+13
1032 | 55.1302 | 0.96811 | 16224.8116 | 15707.3223 | 137596142.9493 | 4.262e+13 | 129798492.4286 | 3893954.7729 | 4.262e+13
1033 | 55.1759 | 0.96904 | 16238.2653 | 15735.5798 | 137843678.6774 | 4.2697e+13 | 129906122.1429 | 3897183.6643 | 4.2697e+13
1034 | 55.7282 | 0.96998 | 16400.8135 | 15908.4814 | 139358296.6504 | 4.3166e+13 | 131206507.7143 | 3936195.2314 | 4.3166e+13
1035 | 55.9157 | 0.97092 | 16455.9947 | 15977.4433 | 139962403.0737 | 4.3353e+13 | 131647957.7143 | 3949438.7314 | 4.3353e+13
1036 | 55.9891 | 0.97186 | 16477.5942 | 16013.8721 | 140281519.3158 | 4.3452e+13 | 131820753.8571 | 3954622.6157 | 4.3452e+13
1037 | 56.878 | 0.9728 | 16739.2059 | 16283.8241 | 142646299.4349 | 4.4184e+13 | 133913647.2857 | 4017409.4186 | 4.4184e+13
1038 | 56.9788 | 0.97373 | 16768.8461 | 16328.3886 | 143036684.3838 | 4.4305e+13 | 134150769 | 4024523.07 | 4.4305e+13
1039 | 57.2941 | 0.97467 | 16861.6557 | 16434.5781 | 143966904.5759 | 4.4593e+13 | 134893245.8571 | 4046797.3757 | 4.4593e+13
1040 | 57.3459 | 0.97561 | 16876.8963 | 16465.2647 | 144235718.3477 | 4.4676e+13 | 135015170.1429 | 4050455.1043 | 4.4677e+13
1041 | 57.387 | 0.97655 | 16888.9836 | 16492.9005 | 144477808.244 | 4.4751e+13 | 135111868.7143 | 4053356.0614 | 4.4752e+13
1042 | 57.79 | 0.97749 | 17007.597 | 16624.6867 | 145632255.9177 | 4.5109e+13 | 136060776 | 4081823.28 | 4.5109e+13
1043 | 58.1671 | 0.97842 | 17118.5901 | 16749.2397 | 146723339.7621 | 4.5447e+13 | 136948721.1429 | 4108461.6343 | 4.5447e+13
1044 | 58.4382 | 0.97936 | 17198.3665 | 16843.4283 | 147548432.0799 | 4.5703e+13 | 137586931.7143 | 4127607.9514 | 4.5703e+13
1045 | 58.4982 | 0.9803 | 17216.0245 | 16876.872 | 147841398.8283 | 4.5793e+13 | 137728195.7143 | 4131845.8714 | 4.5793e+13
1046 | 58.8836 | 0.98124 | 17329.4351 | 17004.305 | 148957711.4279 | 4.6139e+13 | 138635480.5714 | 4159064.4171 | 4.6139e+13
1047 | 59.2486 | 0.98218 | 17436.8546 | 17126.0664 | 150024341.285 | 4.647e+13 | 139494836.5714 | 4184845.0971 | 4.647e+13
1048 | 59.537 | 0.98311 | 17521.7286 | 17225.8645 | 150898573.0576 | 4.674e+13 | 140173828.7143 | 4205214.8614 | 4.674e+13
1049 | 59.7071 | 0.98405 | 17571.8121 | 17291.5862 | 151474295.5118 | 4.6919e+13 | 140574497.1429 | 4217234.9143 | 4.6919e+13
1050 | 61.127 | 0.98499 | 17989.6656 | 17719.6518 | 155224150.1785 | 4.808e+13 | 143917324.7143 | 4317519.7414 | 4.808e+13
1051 | 62.6696 | 0.98593 | 18443.6759 | 18184.1495 | 159293149.5904 | 4.934e+13 | 147549407.1429 | 4426482.2143 | 4.9341e+13
1052 | 62.7602 | 0.98687 | 18470.3206 | 18227.746 | 159675054.8479 | 4.9459e+13 | 147762564.4286 | 4432876.9329 | 4.9459e+13
1053 | 62.9209 | 0.9878 | 18517.6188 | 18291.7941 | 160236116.7429 | 4.9633e+13 | 148140950.1429 | 4444228.5043 | 4.9633e+13
1054 | 64.2405 | 0.98874 | 18905.9897 | 18693.1643 | 163752118.9277 | 5.0722e+13 | 151247917.2857 | 4537437.5186 | 5.0722e+13
1055 | 67.2377 | 0.98968 | 19788.0488 | 19583.8569 | 171554586.71 | 5.3138e+13 | 158304390.4286 | 4749131.7129 | 5.3138e+13
1056 | 67.7959 | 0.99062 | 19952.3313 | 19765.1612 | 173142811.9448 | 5.363e+13 | 159618650.1429 | 4788559.5043 | 5.363e+13
1057 | 68.9023 | 0.99156 | 20277.9532 | 20106.751 | 176135138.4529 | 5.4557e+13 | 162223625.5714 | 4866708.7671 | 5.4557e+13
1058 | 70.1845 | 0.9925 | 20655.2878 | 20500.2763 | 179582420.3729 | 5.5625e+13 | 165242302.7143 | 4957269.0814 | 5.5625e+13
1059 | 72.8516 | 0.99343 | 21440.228 | 21299.4385 | 186583081.195 | 5.7793e+13 | 171521823.8571 | 5145654.7157 | 5.7793e+13
1060 | 75.6129 | 0.99437 | 22252.8639 | 22127.6132 | 193837891.7748 | 6.0041e+13 | 178022910.8571 | 5340687.3257 | 6.0041e+13
1061 | 83.5446 | 0.99531 | 24587.1884 | 24471.8639 | 214373527.4963 | 6.6401e+13 | 196697507.1429 | 5900925.2143 | 6.6401e+13
1062 | 84.7014 | 0.99625 | 24927.6304 | 24834.0934 | 217546657.7792 | 6.7384e+13 | 199421043.4286 | 5982631.3029 | 6.7384e+13
1063 | 84.9818 | 0.99719 | 25010.1395 | 24939.7545 | 218472249.6621 | 6.7671e+13 | 200081116.2857 | 6002433.4886 | 6.7671e+13
1064 | 85.6871 | 0.99812 | 25217.7261 | 25170.4133 | 220492820.8219 | 6.8297e+13 | 201741809.1429 | 6052254.2743 | 6.8297e+13
1065 | 87.0493 | 0.99906 | 25618.6048 | 25594.5723 | 224208453.5533 | 6.9448e+13 | 204948838.2857 | 6148465.1486 | 6.9448e+13